## Sheet1
REFERENCIA | CLIENTE | SUCURSAL | REPORTE | FECHA DE REPORTE | INGENIERO DE SERVICIO | TÉCNICO SUPERVISOR | AYUDANTE | TIPO DE FALLA | CONTRATISTA | FECHA DE ATENCIÓN | FALLA | PROCEDIMIENTO APLICADO | % REFRIGERANTE TRABAJANDO | % REFRIGERANTE RECOGIDO | RECARGA DE REFRIGERANTE (KG) | TIPO DE REFRIGERANTE | ESTATUS | FECHA DE CIERRE | ENVIADO A FACTURACIÓN
RM22-18307 | Automercado Luz | El Marqués | Nevera valzer con A/T | 2022-08-18 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Control | SI | 2022-08-15 | Nevera sale de defrost sin descongelar por mala programaci{on | Ajuste de parametros de control |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-15
RM23-19587 | Automercado Luz | La Florida | Nevera de charcutería | 2023-05-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Control | Si | 2023-05-16 | PLC con lecturas erróneas | Reseteo manual del rack |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-16 | Si
RM23-19402 | Automercado Luz | La Florida | Cambio de controlador en nevera de charcuetería | 2023-04-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Control | SI | 2023-04-15 | Cntrolador danfoss averiado | Sustitución de controlador danfoss averiado por controlador full gauge |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-15
RM23-19402 | Automercado Luz | La Florida | Nevera de charcutería | 2023-04-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Control | SI | 2023-04-15 | Controlador danfoss averiado | Reemplazo por Full Gauge |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-15
RM23-19402 | Automercado Luz | La Florida | Reemplazo de termostato en sala de preparación | 2023-04-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Control | SI | 2023-04-14 | Termostato averiado en sala de preparación de charcutería | Reemplazo de termostato |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-14
RM22-17595 | Automercado Luz | La Florida | Nevera charcuteria con A/T | 2022-03-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-03-14 | Sonda dañada | [5 empty] | cerrada | 2022-03-14
RM22-18774 | Automercado Luz | La Urbina | Nevera Beluga AT | 2022-12-05 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Control | SI | 2022-12-05 | Suiche colocado en modo conservación | Cambio de configuración a congelado |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-05
RM23-19547 | Automercado Luz | Pedregal | Cava de frutería | 2023-05-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Control | Si | 2023-05-15 | Posible falla de presostato y motor ventilador averiado | Reporte de fallos |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-15 | Si
RM23-19413 | Automercado Luz | Pedregal | Nevera de Fruver | 2023-04-29 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2023-04-29 | nevera congelando los vegetales | Se ajustó setpoín de 8 a 10 grados |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-22
RM23-19413 | Automercado Luz | Pedregal | Instalación de controlador | 2023-04-21 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2023-04-21 | Mecanismos de control obsoletos y averiados | Sustitución por controlador |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-21
S/R | Automercados Plazas | Baruta | Inspección de dos neveras | 2022-02-27 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 27 al 28/02/22 | Mala programación de controlador en una de las neveras. Problema de flujo de aire por retorno obstruido | Se realizó revisión de parámetros en ambas neveras, encontrando problemas en una Valzer, con respecto a parámetros de descongelamiento. Así mismo se revisó nevera de frutería encontrando obstrucción en retorno de aire |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-28
RM22-17731 | Automercados Plazas | Cafetal | Arranque Compresor 1 | 2022-04-22 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Control | SI | 2022-04-22 |  | A petición del Cliente, se llevó a cabo la instalación de módulo, y contacto auxiliar del compresor 1 del Rack de Frío.. El mismo queda operativo. Se revisó la cava de pescadería encontrando capacitores de motor ventiladores deficientes. Se recomienda su reemplazo para evitar se quemen los ventiladore |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18558 | Automercados Plazas | Híper | Usuarios MT con baja temperatura | 2022-10-17 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Control | NO | 2022-10-17 | Bajo nivel de Glicol | Se realiza drevisión de usuarios en PDV encontrando los E8 y E10 con fallas de sondas respectivamente. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18183 | Automercados Plazas | Híper | Cava de congelado de Tasty con A/T | 2022-07-21 | Iván Herrera | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Control | NO | 2022-07-21 | Controlador con salida hacia la solenoide dañada | Se reemplaza controlador de la cava Tasty. Luego se monitorea por bajo rendimiento. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17609 | Automercados Plazas | Híper | Cierre de Llaves para enchaquetado | 2022-04-21 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Control | NO | 21/03/22 22/03/22 23/03/22 24/03/22 25/03/22 26/03/22 | El 23/03/22 se realizó reemplazo de controlador en nevera de pescadería Se revisaron usuarios con problemas de iluminación y cableado de resistencias | [5 empty] | Cerrado
RM22-17515 | Automercados Plazas | Híper | Revisión AK-SC255 | 2022-03-04 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Control | SI | 2022-03-04 | Controlador de Rack de CO2 presenta falla con pantalla intermitente | Se realizó revision de instalación elñectrica del Controlador, encontrándo todo normal. Sin embargo el comportamiento del controlador sigue siendo el mismo. Se retira controlador para revisión |  |  |  |  | Abierto | 2022-03-04
RM22-18748 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2022-11-27 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Control | SI | 2022-11-27 | Traductor de presión dañado enviando valor errado. Retorno de lìquido (R744) por sonda de temperatura dañada en usuarios B3 y B4 (Reach-in) | Se realizó la recarga de 2 cilindros de CO2, luego de encontrar válvula de alivio de presión de succión activa. Al día siguiente se realiza la recarga de 4 cilindros adicionales para llevar el nivel recogido al 3er visor. Se puede observar retorno de líquido en Loop de BT de los Reach-in. Se realiza revisión encontrando sonda PT1000 dañada en la succión de usuaruis B3 y B4. Se reemplaza quedando sistema operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-07
S/R | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Ajustes de Parámetros del Rack | 2022-01-31 | Iván Herrera | Angel Tovar | Jacinto Vega | Control | NO | 2022-01-31 | Desajuste de parámetros del controlador | Se realizaron cambios en los parámetros de presiones para los Rack de Co2 y R404 |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-31
RM22-18089 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera #23 congela producto | 2022-06-18 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Control | SI | 2022-06-18 | Set point en 0ªC | Se cambia set point a 6ºC |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18316 | Automercados Plazas | San Bernardino | Monitoreo Nevera de Carnes | 2022-08-18 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Control | NO | 2022-08-18 | Parámetros no configurados | Se modificaron parámetros de histéresis. Se deja equipo en observación |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18146 | Automercados Plazas | San Bernardino | Nevera de Carnicería con A/T | 2022-07-04 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Control | SI | 2022-07-04 | Evaporador bloqueado por set point errado | Se ajusta set point del controlador. Se revisan los componentes de la nevera dejándola operativa |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17986 | Automercados Plazas | San Bernardino | Compresor #4 apagado por falla de control | 2022-06-10 | Iván Herrera | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Control | NO | 2022-06-10 | Falso contacto en cableado de control de compresor #4 | Se realizó revisión de cableado de control del compresor, encontrando falso contacto. Se corrigió y arrancó comporesor |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19247 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Reach-in de congelados con A/T | 2023-03-09 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Control | Si | 2023-03-09 | Sonda ambiente dañada | Reemplazo de sonda |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-20 | Si
RM22-17549 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava Bloqueada | 2022-03-09 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Control | SI | 2022-03-09 | Parámetros del contorlador fuera de rango | Se realizó desbloqueo de evaporador. Se revisó revisión y corrección de parñametros de control. Se revisaron resistencias. Usuario queda operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-09
RM22-17742 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reach-in de congelados con A/T | 2022-04-26 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Control | SI | 2022-04-26 | Error E2 por sonda | Se sustituyeron 3 sondas del grupo 1, del controlador, configurandolas como sondas NTC |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19591 | Forum | Acarigua | Nevera Aut. Charcuteria | 2023-05-23 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Control | Si | 2023-05-23 | Sonda mal ubicada y dranjes tapados | reubicación de sonda |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-24 | Si
RM22-18270 | Forum | Barquisimeto | Sustitución de controlador | 2022-06-30 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-06-30 | Controlador en bahía de congelados averiado | Sustitución de controlador averiado |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-01
RM23-19041 | Forum | Cagua | Revision de nevera de fruver | 2022-12-29 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-12-29 | desbloqueo del evaporador | y ajuste de setpoint |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-30
RM22-18815 | Forum | Cagua | Revision de nevera de embutidos | 2022-11-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-11-11 |  | Ajuste y verificación de parámetros de control |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-11
RM22-18174 | Forum | Cagua | Cambio válvula sentronic | 2022-06-20 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-06-20 | Válvula sentronic partida | Reemplazo de válvula sentronic. Recarga de refrigerante luego de buscar fuga |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18847 | Forum | El Paraíso | Revisión equipos de congelado de carnicería | 2022-12-03 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Control | SI | 2022-12-03 | Marcos de nevera flojos y controlador dañado | reemplazo de controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-09
RM23-19433 | Forum | Guarenas | Nevera valzer | 2023-04-25 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Control | NO | 2023-04-25 | Controlador dixel averiado | Sustitución por controlador full gauge |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-25
RM23-19433 | Forum | Guarenas | Reachin de Congelado Apagado | 2023-04-22 | Gabriel Gonzalez | Alexis Armas | Junior Álvarez | Control | NO | 2023-04-22 | Controlador Dixel en Corto Circuito | Se sustituye controlador Dixel por Controlador Full Gauge TC-900Ri
RM23-19107 | Forum | Guarenas | Nevera Autocontenida de Lacteos Con Alta Temperatura | 2023-02-02 | Gabriel Gonzalez | Anderson Tuarez |  | Control | NO |  | Nevera Autocontenida de Lacteos con Alta Temperatura | Se ajustó parametro en el controlador de descongelamiento.
RM22-18828 | Forum | Guarenas | Inst. controlador nev. Cong | 2022-12-08 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Control | NO | 2022-12-08 | controlador dañado | Sustitución de controladores |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-09
RM22-18452 | Forum | Guarenas | Compresores 1 y 3 disparados por Alta presión | 2022-09-27 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Control | NO | 2022-09-27 | Aumento de la preci{on debid a programaci{on de gas caliente en baja temperatura (fuera de servicio). | cambio de parámeros de control en PLC |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-28
RM22_18049 | Forum | Guarenas | Sala de preparacion de charcuteria con A/T | 2022-06-27 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Control | NO | 2022-06-27 | Circuito de la sala de preparacion de Charcuteria con bobinas selenoides desactivadas Circuito Nº11 | se encontraba desactivado el contacto NC de la tarjeta board se efectuo un reset en la parte de control quedando todo operativo. |  |  |  |  | Cerrada
RM22-17690 | Forum | Guarenas | Neveras Exibidoras de carne con A/t C:13 | 2022-04-18 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Control | NO | 2022-04-18 | Nevera exibidora de carne con A/T | Se reprogramo por PLC ya que el usuario no salia del Dfross. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-21
RM23-19580 | Forum | IPSFA | Instalación de controlador para nevera Valzer de Congelado #5 | 2023-05-19 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Control | SI |  | Controlador Dañado | Se sustituye el controlador del equipo y se efectuan pruebas en la salida de la señal del mismo donde se observa que los ventiladores del evaporador no encienden, por orden del cliente se procede a puentear la salida y se deja trabajando los ventiladores continuamente
RM22-18587 | Forum | La Cascada | Ajustes de temperatutas | 2022-10-29 | Leander Pérez | Alexis Armas | José García | Control | NO | 2022-10-29 | Nevera de fruver y salchichas cogelando el producto | Cambio de Set Point: Fruver 8ºC, Salchicha -4ºC. |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-31
RM23-19543 | Forum | La Isabelica | Nevera de pollo | 2023-05-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Control | Si | 2023-05-10 | Defrost configurado para cada 24h | Se configuró defrost para cada 6h |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19034 | Forum | Maracay | Sala de preparación de fruver con AT | 2023-01-19 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2023-01-19 | Parametros de control fuera de rango | Ajuste de setpoin a 14 grados C |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-19
RM23-19344 | Forum | Monagas Plaza | Neveras belugas de congelados | 2023-03-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Control | Si | 2023-03-31 | Controladores averiados en neveras belugas | Sustitucion de controladores |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-01 | Si
RM23-19751 | Gama | Boleíta | Nevera Reach in de Congelado, Condensando (Filtraciones en local piso inferior) | 2023-06-23 | Gabriel Gonzalez | Alexis Armas |  | Control | NO | 2023-07-03 | Aislamiento termico vencido de la placa inferior del equipo | Se procede a instalar armaflex nuevo #19 y 20, el cual se encontraba vencido de igual manera se realiza instalación de 4 motores ventiladores a los foldones para evitar la condensación en la parte inferior. |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-12
RM23-19679 | Gama | Boleíta | Juste en Parametros de Usuario 15 y 16 Nevera Fruver | 2023-06-12 | Gabriel Gonzalez | Jhonatan Acuña |  | Control | NO | 2023-06-12 | Set point bajo | Se identifica set point ajustado a una temperatura muy baja por lo cual se congelaban los productos en exhibicion, se ajusta a 9 °C y el equipo queda operativo. |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-12
RM22-17732 | Gama | Boleíta | Cambio temporizador comp #3 | 2022-04-23 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Control | NO | 2022-04-23 | Temporizador puenteado | Cambio de temporizador que se encontraba puenteado |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-23
RM22-18594 | Gama | Chuao | Nevera 8,9,10,,11 con Temperaturas fuera de rango | 2022-10-28 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Control | SI | 2022-10-28 | temperaturas fuera de rango congelando el producto | se procede a cambiar los parametros del controlador para evitar que se congele el producto |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-28
RM22-17542 | Gama | Express - La Trinidad | Nevera #4 con A/T | 2022-03-08 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Control | SI | 2022-03-08 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-09
RM22-17431 | Gama | Express - La Trinidad | Revisión Compresor #3 | 2022-02-11 | Leander Pérez | Alexis Armas | Carlos Salmerón | Control | NO | 2022-02-11 | Nivelador de aceite (OMB) sucio. | Se limpió el nivelador de aceite con dieléctrico. |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-11
RM22-17922 | Gama | La Urbina | Reach-in 8, 9, 10 con A/T | 2022-05-27 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Control | SI | 2022-05-27 | Controlador defectuoso | Cambio de controlador y configuración de parámetros |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-27
RM22-17922 | Gama | La Urbina | Reach in 8, 9 y 10 con AT | 2022-05-27 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Control | SI | 2022-05-27 | Controlador y sondas dañadas | Suministro e instalaci{in de sonda y controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-27
RM22-17849 | Gama | La Urbina | Nevera de congelados AT | 2022-05-15 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Control | NO | 2022-05-15 | Sonda AKS dañada | Remplazo de sonda AKS Danfoss |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-16
RM22-18379 | Gama | Las Mercedes | Reach-in de congelados con A/temperatura | 2022-09-15 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Control | NO | 2022-09-15 | evaporador bloqueado por sonda dañada. | se procede a desbloquear y a la revicion de la causa del bloqueo , resistencia en buen estado ,se cambio la sonda que no manda activar las resistencias. | 0.08 | 0.45 |  |  | Cerrada | 2022-09-15
RM22-17848 | Gama | Las Mercedes | Nevera Nº6 con Alta Temperatura | 2022-05-14 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Control | NO | 2022-05-14 | Controlador apagado | Se Reviso sobre el techo de la nevera encontrando el Breaker caido ,se reviso la parte electrica y no se vio nada anormal en el tablero se reinicio el breaker quedando la nevera operativa , cave destacar apagones de luz en el sector. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-14
| Gama | Líder | Reparación del display, programación e instalación de CPC | 2023-06-23 | Gabriel Gonzalez |  |  | Control | NO | 2023-06-23 | Falla en Display del CPC | [5 empty] | Cerrado
RM23-19309 | Gama | Líder | Revisión Reach in de Licores | 2023-05-28 | Gabriel Gonzalez | Alexis Armas |  | Control | NO | 2023-05-28 | Sonda en controlador Desconectada | Se reconecta la sonda en el controlador y se monitorea el sistema hasta llegar a su temperatura de Set Point 2°C |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-28
RM22-17867 | Gama | Líder | Rev. Nev. Fruver | 2022-05-09 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Control | NO | 2022-05-09 | Evaporador bloqueado | Desbloqueo con agua, cambio de ubicación de sond de ambiente y de parametros de controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-09
RM22-17865 | Gama | Líder | Programación de controladores | 2022-05-06 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Control | NO | 2022-05-06 | Setpoint por debajo de la temperatura adecuda | Cambio de setpoint |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-06
RM22-18450 | Gama | Plus - La Trinidad | Cava pescadería A/T | 2022-09-18 | Leander Pérez | Pablo Castañeda | Leonardo Jaimes | Control | NO | 2022-09-18 | Sonda de defrost dañada | Sustituci{on de sonda de defrost |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-18
RM22-18327 | Gama | Plus - La Trinidad | Revisi{on de reachin y nevera de procam | 2022-08-26 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Control | NO | 2022-08-26 | Controladores dañados | cambio de controlador danfoss |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-26
RM22-18051 | Gama | Plus - La Trinidad | Cambio de sonda | 2022-06-23 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Control | SI | 2022-06-23 | reemplazo de sonda en nevera de lácteos | reemplazo de sonda en nevera de láctoes |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-23
RM22-17409 | Gama | Plus - La Trinidad | Neveras #24 y 25 con falta de controles | 2022-02-06 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Control | NO | 2022-02-06 | Controladores dañados | Cambio de controladores de las neveras quedando ambas operativas |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-06
RM23-19689 | Gama | Santa Eduvigis | Cava de aves | 2023-06-17 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Juan Lecca | Control | No | 2023-06-17 | Sonda de ambiente dañada | Sustitución de sonda |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-19 | Si
RM23-19689 | Gama | Santa Eduvigis | Cava de hielo | 2023-06-17 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Juan Lecca | Control | No | 2023-06-17 | Transductor de presión averiado | Sustitución detransductor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-19 | Si
RM22-18730 | Gama | Santa Eduvigis | Cong panaderia y carne con AT | 2022-11-23 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Control | SI | 2022-11-23 | Sondas dañadas | cambio de sondas |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-24
RM23-19643 | Gama | Santa María | Nevera de Congelado Con Alta Temperatura | 2023-06-04 | Gabriel González | Dahlin Álvarez |  | Control | NO | 2023-06-04 | Evaporador Bloqueado | Se procede a realizar descongelamiento manual, el mismo no acciona ya que la sonda #2 tiene una lectura de 30°C mientras el evaporador esta bloqueado. Se realiza el cambio de la sonda y el equipo queda operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-04
RM22-17612 | Gama | Santa María | Nevera Bloqueada | 2022-03-23 | Leander Pérez | Angel Tovar | Gliver Pérez | Control | NO | 2022-03-23 | Sonda dañada | Cambio de sonda full gauge |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-23
RM22-17703 | Gama | Santa Mónica | Cava de congelados con alta Temperatura | 2022-04-16 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Control | SI | 2022-04-16 | Evaporador Bloqueado debido a sonda del evaporador dañada la misma no mandaba la señal para el descongelamiento. | Se remplazo la saonda eldia lunes 18/04/2022 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-18
RM22-18309 | Gama | Sebucán | Sistema con A/T | 2022-08-16 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Control | NO | 2022-08-16 | Compresores 2, 3, 4, 5 y 6 disparados por alta presión | se graduó la presión en el trasductor ya que daba lectura errónea. |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-16
RM22-17736 | Gama | Sebucán | Sistema con A/T | 2022-04-22 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Control | SI | 2022-04-23 | Compresores apagados por alta presión debido a que motores de la condensadora se apaan | Ajuste en el PLC del trasductor de alta presión para mantener motores encendidos. |  |  |  |  | cerrada | 23/0422
RM22-17470 | Gama | Sebucán | Chequeo del sistema y usuarios | 2022-02-19 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Control | NO | 2022-02-19 | Sonda de ambiente dañada | Cambio de sonda full gauge |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-22
RM23-19041 | Kromi Market | Mañongo | Reach-in D1 descomponiendo la mercancía | 2023-01-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2023-01-17 | Nevera en defrost por mucho tiempo | disminución de tiempo de defrost |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-17
RM23-19038 | Kromi Market | Prebo | Neveras 18, 19, 20, 21 de charcutería con AT | 2023-01-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2023-01-08 | Parametros de control fuera de rango | Ajuste de setpoint a 4°C (recomendados para charcutería) |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-09
RM23-18975 | Kromi Market | Prebo | Cava 6 de pollo bloqueada | 2022-12-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-12-28 | cava nloqueada por parámetros de operación erróneos y sonda mal conectada | Reconección de sondas (bajo observación) y cambio de ST de -20 a 2 |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-28
RM22-18534 | Kromi Market | Prebo | Chequeo de temperatura en neveras de fruver y charcutería | 2022-12-26 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-12-26 | Reporte de neveras con alta temperatura | ajuste de parámetros de control solicitado por el cliente (ver ODS) |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-26
RM22-18255 | Luvebras | La Castellana | Nev. Lácteos A/T | 2022-07-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-07-12 | Sonda de ambiente mal ubicada | Desbloqueo del evaporador y cambio de ubicación de sonda de ambiente. |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-12
RM22-17998 | Luvebras | La Castellana | Nevera Charcutería AT | 2022-05-29 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-05-29 | Nevera bloqueada, tiempo de defrost en 20min | Se colocó tiempo de defrost en 30 min |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-29
RM22-17957 | Luvebras | La Castellana | Cambio de sonda cava cong A6 | 2022-05-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-05-18 | sonda dañada | cambio de sonda |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-18
RM22-17996 | Luvebras | La Castellana | Inspección cava congelados | 2022-05-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-05-14 | Cava congelados (A6) con falsa lectura del controlador | Intercambio de sondas |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-14
RM22-17853 | Luvebras | La Florida | Cambio de controlador en nevera | 2022-05-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-05-14 | Controlador danfoss averiado | cambio por controlador full gauge |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-14
RM22-17724 | Luvebras | La Florida | Mostradora de carne con a/T | 2022-04-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-04-20 | Controlador dañado | Cambio de controlador MT-512 |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-20
RM22-17598 | Luvebras | La Florida | Cambio controlador equipo de carne D3 | 2022-03-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-03-14 | Controlador dañado | Cambio de controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-14
RM22-17447 | Luvebras | La Florida | Cambio controlador | 2022-02-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-02-22 | Cambio de Controlador | Cambio de Controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-22
RM22-17369 | Luvebras | La Florida | Inspección Cavas de cambio y #2 | 2022-02-07 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-02-07 | Controlador dañado | [5 empty] | cerrada | 2022-02-07
RM22-17901 | Luvebras | Valle Arriba | Reach-in Cong. A/T (A3) | 2022-04-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Control | SI | 2022-04-28 | Controlador dañado y resistencia faltante | Reporte de equipos dañados |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-28
RM23-19733 | Mi Negocio | La Florida | Nevera de lácteos | 2023-06-23 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | No Aplica | Control | No | 2023-06-23 | Acuadr no regula caudal adecuadamente | sustitución del actuador |  |  |  |  | Cerrada | 2026-06-23 | Si
RM23-19625 | Mi Negocio | La Florida | Nevera de Carne Alta Temperatura | 2023-06-04 | Gabriel Gonzalez | Dahlin Álvarez | Carlos Marcano | Control | NO | 2023-06-04 | Sonda dañada | Se realiza Cambio de Sonda |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-04
RM23-19264 | Páramo | Quinta Crespo | Nevera de Pollo Bloqueada | 2023-03-09 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Control | SI | 2023-03-09 | Evaporador bloqueado | Cambio de parámetros de control y desbloqueo manual |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-09
RM22-17883 | Unicasa | El Marqués | Reach-in de congelados con A/T | 2022-05-20 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Control | SI | 2022-05-20 | Reach-in de congelados con evaporador bloqueado debido a controlador dañado | Reemplazo de controlador de congelados, dejando nevera operativa. |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-24
RM22-17898 | Unicasa | El Marqués | Reach-in de congelados con A/T | 2022-05-09 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Control | SI | 2022-05-09 | Reach-in de congelados con alta temperatura, se encontro nevera con evaporador bloqueado y sonda dañada. | Se realizo cambio de sonda y desbloqueo del equipo |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-24
OTS23-1148 | Alimentos Polar | Boleíta | Cava de conservacion presentando falla | 2023-01-25 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2023-01-25 | Motor ventilador Bhon apagado (motor dañado 1/3 hp,220 v modelo 10204373, 1100rpm, 2.2 amp sentido de rotacion ccw | pendiente remplazar el motor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-01-25
| Alimentos Polar | La Yaguara | Revicion de la Unidad N°1 | 2023-06-08 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-06-08 | Comprersor con falso contacto en el contactor. | Se procede a desarmar el contartor y limar sus contactos dejandolo Operativo y arrancando la unidad. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-08
| Alimentos Polar | La Yaguara | Revicion de la unidad N°2 | 2023-05-30 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-05-30 | Contactor dañado debe ser Remplazado | Se deja la unidad aislada hasta remplazar el contactor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-23
OTS23-1163 | Alimentos Polar | La Yaguara | Congeladora N°2+ | 2023-04-08 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Juan LeKa | Eléctrica | NO | 2023-04-08 | Compresor de la congeladora N°2 Dañado Ido A Tierra | Se verifica fuente de alimentacion y acometida electrica dando como resultado compresor con bobinas en corto |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-08
| Deliplaza | Las Delicias | Instalacion de Compresor Cubigel MLT12RG | 2023-06-15 | Gabriel Gonzalez |  |  | Eléctrica | NO | 2023-06-12 | Falla en Compresor | [5 empty] | Cerrado | 2023-06-12
| Forum | Guatire | Instalación de 1 Motor Ventiladores para la condensadora del Rack "B" | 2023-07-10 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-26 | Motor ventilador Dañado | Se realiza la instalación de los motores en la condensadora, quedando uno inactivo por falta de breaker y contactor
RM23-19725 | Forum | Guatire | Compresores de Rack "B" Apagados | 2023-06-20 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI |  | Compresor #2 Disparado por Presostato | Se llega a tienda y se identifica compresor #1 de Baja Disparado por Presostato el cual se gradua nuevamente, se realiza Bypass y se enciende el equipo | 20 |  |  |  | Abierto
RM23-19725 | Forum | Guatire | Instalacion de Contactor Compresor #3 de Baja Temperatura Rack "B" | 2023-06-20 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI |  | Contactor Dañado del compresor de Baja Temperatura #3 | Se instala el contactor identificando los circuitos para encender el equipo con un amperaje de L1:26.8A ; L2:28,7A ; L3:31,7A |  |  |  |  | Abierto
RM23-19555 | Forum | Guatire | Instalación de 2 Motores Ventiladores para la condensadora del Rack "B" | 2023-05-20 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-26 | Motor ventilador Dañado | Se realiza la instalación de los motores en la condensadora, quedando uno inactivo por falta de breaker y contactor
| Frimaca | Macaracuay | Rack "C" en Off | 2023-07-06 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2023-07-06 | Falla de voltajene el Rack | Se reset el breaker Principal para reiniciar el sistema.quedando el rack en Observacion |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-07
OTS23-1178 | Frimaca | Macaracuay | Revicion del evaporador B6 en cava N°2 | 2023-05-16 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-05-16 | coneciomn electrica en el cajetin principal con cortocircuito. | se procede con la reparacion del corto para que las resistencias pudieran trabajar. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-19
OTS23-1171 | Frimaca | Macaracuay | Evaporador B6 de la cava de congelados N°2 con corto en las resistencia y drenaje partido | 2023-04-26 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-04-26 | Evaporador B6 con corto en la resistencia. | Se corrige el corto en la resistencia y se coloca nuevamente el armaflex |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26
OTS23-1171 | Frimaca | Macaracuay | Sonda de ambiente dañada del evaporador B8 cava de cong N°2 | 2023-04-24 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-04-24 | Breaker principal de la resistenca caido debido a corto circuito | Se corrige el corto y se pone este evaporador En funcionamiento |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-24
S /r | Frimaca | Macaracuay | Remplazo de las resistencia de drenaje al evaporador A3. | 2023-04-18 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-04-18 | Resistencia de drenaje dañadas | Se Remplaza las resistencia de malla al drenaje adicional se remplaza el Armaflex. A la tuberia . |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18
S/r | Frimaca | Macaracuay | Instalacion de resistencia de Bandeja al evaporador A2 | 2023-04-14 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-04-14 | resistencia de bandeja alevaporador A2 dañadas y trambien las resistencias de malla de la tuberia de drenajes. | Instalacion de resistencia de bandeja alevaporador A2, adicional trambien se cambiaron las resistencias de malla de la tuberia de drenajes. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-19
S/R | Frimaca | Macaracuay | Remplazo de resistencia de bandeja al evaporador del A3 | 2023-04-06 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-04-06 | Resistencia de bandejas dañadas | Se procede al remplazo de las resistencia de bandeja asi como tambien las que se encuentran en la tuberia de drenaje (malla). |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-10
OTS23-1165 | Frimaca | Macaracuay | Instalacion de resistencia al evaporador A5 | 2023-04-01 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-04-01 | Evaporador A5 con las resistencia de bandeja dañadas, mas el drenaje partido. | Se procede a remplazar las dos resistencia de bandejas ,adicional se procede a reparar el drenaje y remplazar las resistencia de malla tambien se encontraban dañadas. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-07
RM23-19101 | Gama | Baruta | Instalacion de resistencia enla cava de congelados | 2023-02-06 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-02-06 | Resistencia dañada en la cava de congelados | se desbloquea el evaporador para posteriormente instalar una resistencia nueva |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-06
RM23-19737 | Gama | Cedipro | Cava N°4 Bloqueada | 2023-06-24 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Gilber Perez | Eléctrica | NO | 2023-06-24 | Evaporador Bloqueado por dos motores parados por capacitor de marcha. | Se desbloquea el evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-25
RM23-19618 | Gama | Cedipro | Compresor N°1 con Breaker Disparado | 2023-05-30 | Octacvio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-05-30 | Compreso N°1 con breaker Ido a tierra. daño interno en el compresor | Se desmonto el compresor N°1 para llevarlo a su reparacion.- |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30
s r | Gama | Cedipro | Pre-empaque de pollo con a/t | 2023-04-24 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2023-04-24 | No se encontraba direccionado al PLC | Se redirecciono al PlC |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-24
RM23-19404 | Gama | Cedipro | Compresor con falla en el coresence | 2023-04-13 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-04-14 | Falla en el coresence, | Se remplaza el mismo quedando el compresor N°4 Operativo |  | 0.85 |  |  | Cerrada | 2023-04-14
RM23-19314 | Gama | Cedipro | Rack B en Off | 2023-03-25 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-03-25 | PLC con Falla en el PLC | Se quita la tarjeta para llevarla a reparar |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-28
RM23-19276 | Gama | Cedipro | Cava N°9 Con Alta Temperatura | 2023-03-14 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2023-03-14 | Cable Partido en la bobina de la selenoide | Se corrio el corto dejando la cava operativa.adicional se corregio fuga en la valvula Rotalock de la descarga.,se suministro refrigerante y se colocaron 3 motores en los evaporadores de las cavas. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-15
RM23-19598 | Gama | Express - La Trinidad | Nevera de Procam con Bote de agua | 2023-05-28 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-05-28 | Nevera con el compresor en off por alta se encontro motor ventilador apagado , se procede arrancar el motor corrigiendo corto para arrancar el compresor. | se procede arrancar el motor corrigiendo corto para arrancar el compresor. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-28
RM23-19598 | Gama | Express - La Trinidad | Nevera de fruver con bote de agua | 2023-05-28 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-05-28 | compresor disparado por alta ,y bandeja por fisura | Se pudo corregir la coneccion al motor pero la bandeja se encuentra fisurada lo que amerita desarmar la nevera para hacer el correctivo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-28
RM23-19560 | Gama | Express - La Trinidad | Desmontaje y montaje del compresor N°1 | 2023-05-19 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Juan LeKa | Eléctrica | NO | 2023-05-19 | Compresor N°1 Ido A Tierra | Se remplaza el compresor Por Uno Nuevo ,se monta contactor Nuevo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-19
| Gama | Líder | Correctivos para Marcos de puerta Reach in de Congelado | 2023-06-23 | Gabriel Gonzalez | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-06-23 | Corto circuito en marco de puerta (conectores sulfatados, humedad, hielo en conexiones electricas) | [5 empty] | Cerrado | 2023-06-13
| Gama | Líder | Resistencia de Drenaje Dañado en Cava de Panadería | 2023-06-23 | Gabriel Gonzalez | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO |  | Resistencia de Drenaje Dañado en Cava de Panadería | [5 empty] | Cerrado | 2023-06-13
RM23-19732 | Gama | Líder | Corto Circuito en Marco de puerta Reach in de Congelado | 2023-06-23 | Gabriel Gonzalez | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-06-23 | Corto circuito en marco de puerta (conectores sulfatados, humedad, hielo en conexiones electricas) | Se desarma la puerta donde se ubica el circuito de las resistencias con presencia de hielo, se eliminaron los conectores y se empalmaron los cables aislandoles bien con cinta. Se toman las medidas de los equipos Altura: 75" ; Ancho:30" |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-13
RM23-19399 | Gama | Líder | Arranque del compresor N°3 | 2023-04-11 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2023-04-11 | Compresor parado por Valvula Parquer que activa liquido al cabezal dañada. | Se tuvo que Instalar Un Demand Cooling al compresor y se arranco dejando el mismo 100% operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-11
RM23-19207 | Gama | Líder | Nevera de Charcuteria con la sonda dañada | 2023-02-24 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | José García | Eléctrica | NO | 2023-02-24 | Sonda de ambiente dañada. | Se procedio a remplazar la sonda dejando el usuario Operativo(sonda puesta por el cliente. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-24
| Gama | Manzanares | Nevera de a/s de lacteos | 2023-07-07 | Ocatvio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-07-07 | Nevera bloqueada por sonda dañada | Se procede a desbloquear el equipo y se le remplaza la sonda (puesta por el cliente). |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-07
RM23-19520 | Gama | Manzanares | Cava de fruteria con A/T | 2023-06-29 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2023-06-29 | Evaporador bloqueado por corto circuito que alimenta los motores ventiladores . | se corrige el corto y se procede a desbloquear el equipo para dejarlo operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-29
| Gama | Manzanares | Nevera autocontenida de lacteos | 2023-06-14 | Octavio corao | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2023-06-14 | nevera de lacteos con falla en temperatura | se ajustaron los parametros en el controlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14
RM23-19362 | Gama | Sebucán | Cava N°2 Bloqueada con a/t | 2023-04-03 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-04-03 | cava con alta temperatura por sonda Dañada | Se desbloque la cava y se chequea resistencia y sondas encontrando una que mandaba señal erronia. La misma se remplaza dejando la cava en funcionamiento. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-03
RM23-19174 | Mi Negocio | La florida | Nevera de a/s de Carniceria Con a/t | 2023-02-22 | Octavio Corao | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2023-02-22 | Controlador dañado por Inceptos | Se remplaza el controlador dos veces por que el que dio el cliente estaba Dañado |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-24
S /r | Montserratina | Las Mercedes | Revicion de Nevera del mostrador de Charcuteria | 2023-05-02 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2023-05-02 | Bombillos Led Dañados | Se remplaza bombillos Led |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-02
RM23-19753 | Nola Gourmet | Altamira | Cava de Congelados con a/t | 2023-06-29 | Octavio Corao | Leonardo Jaime |  | Eléctrica | NO | 2023-01-03 | Evaporador bloqueado por motor ventilador dañado. | sedesbloquea el equipo y se procede al remplazo del motor ventilador. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-29
RM23-19314 | Pita Pollo | Altamira | Reach-in de Congelados con Ruido en el contactor | 2023-03-28 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2023-03-28 | controlador Dañado | Se remplazo el contactor dejando la nevera operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29
RM23-19278 | Pita Pollo | Altamira | Nevera con controlador dañado | 2023-03-15 | Octavio Corao |  | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2023-03-15 | Controlador Dañado | Se remlazo el controlador dejando el usuario Operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-15
RM23-19467 | Pita Pollo | Bella Vista | Nevera de conservacion con A/t | 2023-05-03 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-05-03 | Controlador Dañado | Se remplaza el controlador 512 para dejar la nevera operativa. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-03
RM23-19529 | Rey David | Los Palos Grandes | Rey David Compresor N°3 disparado Por Transformador del OMB averiado | 2023-05-13 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2023-05-13 | CompresorN°3Disparado por aceite por el Transformador del omb dañado | Se remplaza el tranformador por el del compresor N° 4. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-13
OTS22-1129 | Alimentos Polar | Boleíta | Correctivos en el chiller 1 y 2 | 2022-10-29 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-10-29 | Cambio del Motor del condensador por bobina abierta, chiller nº1 y en el chiller Nº2 se cambio el motor del cabezal del compresor Nº 2 y adicional se le cambia el contactor. En la ante- cava se llevo a cavo la limpieza de evaporadores y el destape de los drenajes ya que los mismos se encontraban tapados. | chiller N1 motor del condensasdor operativo .compresor Nº2 del chiller Nº2 con motor de cabezal y contactor nuevo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-29
OTS22-1079 | Alimentos Polar | Boleíta | Cambio de presostato y contactores | 2022-04-11 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-04-11 | cambio de presostatos en el chiller Nº 2 a los compresores Nº 1 y Nº2 y Cambio de 4 contactores al chiller Nº1 dos para los Ventiladores de los evaporadores y dos para las resistencias de los evaporadores. Nº 1 y Nº 3. | El cambio de los presostatos se remplaza por que ya no agarraban calibracion y se cambian los contactores en el chiller Nº1 ya que estos se encontraban internamente recalentados . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-11
RM22-17293 | Alimentos Polar | Boleíta | Unidad Bohn | 2022-02-08 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-02-08 | Falso contacto en la tarjeta de control | se restablecio la coneccion de la bobina del contactor a la tarjeta de control quedando operativa la unidad. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-15
RM22-17293 | Alimentos Polar | Boleíta | Cambio de dos transformadores | 2022-01-24 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-01-24 | Se cam,bia los transformadores de control de los chiller n1 y n2 ya que los mismo se encontraban con desgaste en sus componentes y uno empezo a recalentar hasta quemarse. | [5 empty] | Cerrada | 2022-01-27
RM22-18677 | Automercado Luz | Chacao | Nev. Carniceria motores apagados | 2022-11-10 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-11-10 | corto en cableado principal | Corrección de cortocircuito. |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-10
RM23-19765 | Automercado Luz | El Llanito | Nevera Auto. Serv. Charcutería | 2023-07-01 | Leander Pérez | Alexis Armas | Josmar Méndez | Eléctrica | No | 2023-07-01 | Cortocircuito en regulador de voltaje | Se realizó cambio de protector de voltaje dañado y se queda a la pespera de suministro de regulador de voltaje por parte del cliente |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-01 | Si
RM23-19060 | Automercado Luz | El Llanito | Falla en nevera de carnicería | 2023-01-27 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Eléctrica | SI | 2023-01-27 | Caídas de tensión en la sucursal | ajuste de parámetros de protector de voltaje según lo solicitado por gerencia de la tienda |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-27
RM22-18772 | Automercado Luz | El Llanito | Revision nevera autoservicio charcutería | 2022-12-04 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-12-04 | corto en supervisor de voltaje | correctivo de cableado en corto, correctivo de drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-04
RM22-18753 | Automercado Luz | El Llanito | Nevera charcutería no enciende | 2022-11-23 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-23 | nevera de charcutería no enciende | bajo voltaje en neveras, se intalaron niveladores de voltaje. |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-25
RM22-18920 | Automercado Luz | El Llanito | Conexión de nevera Sound | 2022-11-22 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-11-22 | protectores de fase dañados | instalaci{on de protectores de fase |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-22
RM23-19768 | Automercado Luz | La Florida | Reach-in de helados | 2023-07-01 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-07-01 | Contactor dañado | Se deja compresor #1 de baja aislado |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-01 | Si
RM23-19481 | Automercado Luz | La Florida | Rack apagado | 2023-04-29 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-29 | Falla de voltaje en tienda | Toma de lecturas y revisión de compresores |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-29 | Si
RM23-19480 | Automercado Luz | La Florida | Compresor 4 de MT | 2023-04-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-27 | Cable de regulador de aceite partido | Correctivo de cableado |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-27 | Si
RM23-19480 | Automercado Luz | La Florida | Nevera de Fruver | 2023-04-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-27 | Motor ventilador averiado | Reporte de la falla |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-27 | Si
RM22-18907 | Automercado Luz | La Florida | Cava de carne apagada | 2022-12-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-12-22 | Breaker dañado por bajo voltaje y alto consumo | Cambio de breaker |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-22
RM22-18670 | Automercado Luz | La Florida | Reach-in congelado se apaga | 2022-11-10 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-10 | Breaker por debajo del consumo de la resistencia | Reporte |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-10
RM22-17955 | Automercado Luz | La Florida | Alarma regulación electronica | 2022-05-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-06 | Variaciones de voltaje durante el funcionamjento | Revisión del sistema y monitoreo |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-07
RM22-17764 | Automercado Luz | La Florida | Nev. Charcuteria A/T | 2022-04-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-12 | Sonda averiada | Cambio de parámetros de defrost. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-12
RM22-17765 | Automercado Luz | La Florida | Nev Carnes A/T | 2022-03-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-03-28 | Contactor averiado (mantiene resistencia apagada causando bloqueo del equipo) | Desbloqueo del equipo y reporte de contactor dañado |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-28
RM22-17657 | Automercado Luz | La Florida | Nevera de carne con AT | 2022-03-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-03-22 | Contactor dañado | [5 empty] | cerrada | 2022-03-23
RM22-18321 | Automercado Luz | La Urbina | Nevera Congelados con falla iluminación | 2022-08-23 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-08-23 | Falso contacto en barra led | correctivo de falso contacto |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-23
RM22-17791 | Automercado Luz | La Urbina | Nevera A/C apagada | 2022-04-29 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2022-04-29 | Protector de voltaje dañado | cambio de protector de voltaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-29
RM23-18984 | Automercados Plazas | Baruta | Instalación de compresor para nevera Valzer | 2023-01-10 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2023-01-10 | Cableado de Arranque y Marcha intercambiados en el compresor | Instalaciòn de compresor nuevo modelo ms26ff |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-13
RM22-18760 | Automercados Plazas | Baruta | Reemplazo de compresor en nevera Valzer | 2022-12-13 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-11-30 | Compresor dañado en Valzer 2 Puertas de carnicería | Reemplazo del compresor de nevera valzer |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-13
RM22-18016 | Automercados Plazas | Baruta | Reemplazo de motor ventilador de condensadora Valzer | 2022-05-22 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-22 | Ventilador de condensador dañado | Se reemplaza motor ventilador de condensadora. Se descongela el evaporador. Usuario queda operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17757 | Automercados Plazas | Baruta | Alta Temperatua en Valzer de Pollo | 2022-04-21 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-21 | Evaporador bloqueado. Falta sonda fullgauge. Resistencia de cordon defectuosa | Se revisaron componentes de la cava, encontrando sonda a sustituir. Se verificó que resistencia se requeire cambiar (Tipo cordón) |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19310 | Automercados Plazas | Cafetal | Cava de congelados con A/T | 2023-03-20 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | No | 2023-03-20 | Drenaje de evaporador, congelado Válvula con poca inyección de refrigerante | Reemplazo de resistencia de drenaje y reemplazo de orificio de Nº2 a Nº3 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19070 | Automercados Plazas | Cafetal | Reemplazo de contactores compresores #4 y #5 | 2023-01-31 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-01-31 | Contactores con las pistas de contacto desgastadas Reemplazo de fusibles de 2A en tablero del Rack Suministro de 6 motorventiladores solicitados por Plaza´s | Reemplazo de contactores y fusibles |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-31
RM22-18641 | Automercados Plazas | Cafetal | Instalación de resistencia en reach-in #24 | 2023-01-26 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-01-26 | Resistencia dañada pendiente | Reemplazo de resistencia en el evaporador del reach-in |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-30
RM23-19018 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in de congelados con A/T | 2023-01-20 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-01-20 | Resistencia del evaporador mala | Desbloqueo de reach-in #24. Revisiòn de resistencia mala |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-20
RM23-18949 | Automercados Plazas | Cafetal | Cava de carnicería con A/T | 2023-01-03 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-01-03 | Sonda dañada | Reemplazo de sonda de ambiente por sonda de defrost. Se coloca el usuario a descongelar por tiempo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-05
RM22-18950 | Automercados Plazas | Cafetal | Isla Reach-in con evaporador bloqueado | 2022-12-29 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-12-29 | Falta 1/3 resistencia en evaporador | Desbloqueo del evaporador |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-05
RM22-18547 | Automercados Plazas | Cafetal | Reemplazo de resistencias nevera congelados | 2022-11-01 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-10-10 | Resistencias dañadas | Se reemplaza las resistencias del reac-in, y e observa que la 3ra que se encontraba operativa co anterioridad, se daño. Personal de SSGG indica que ya la habían revisado, sin embargo no reportaron.
RM22-18078 | Automercados Plazas | Cafetal | Nevera autoservicio de carnicerñia con A/T | 2022-06-22 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-06-22 | Sonda de ambiente con temperatura errada | Se intercambia sonda ambiente con otras de la misma nevera, ya que esta es de conservados |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17502 | Automercados Plazas | Cafetal | Revisión Reach-in 24 | 2022-02-27 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-02-27 | Corto circuito en cableado de alimentación de motor ventiladores Resistencia dañada | Se realizó corrección de cortocircuito |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-27
RM22-17249 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in de Congelados con A/T | 2022-01-09 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-01-09 | Controlador de Reach-in dañado. Contactor de Compresor #6 dañado | Se reemplazó el controlador del Reach-in dejando el equipo operativo. Se realizó limpieza de contactos del compresor #6, dejándolo operativo de manera temporal mientras es reemplazdo. | 0.05 | 0.6 |  |  | Cerrado | 2022-01-09
RM22-17425 | Automercados Plazas | Centro Plaza | Nevera Autoservicio Carne y Pollo A/T | 2022-02-10 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-02-10 | Motor ventiladores dañados | Se revisó y desbloquearon neveras. Se hizo levantamiento de motorventiladores necesarios y se envía oferta |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-10
RM23-18999 | Automercados Plazas | Higuerote | Cava de Hielo con A/T | 2023-01-16 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-01-16 | Resistencia fisurada con corto | Reparación de resistencia |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-16
RM22-18913 | Automercados Plazas | Higuerote | Nevera A2 con A/T | 2022-12-26 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-12-26 | Cortocircuito en distribuidor elèctrico de motor ventiladores | Correciòn de corto circuito y reemplazo del controlador, el cual se vió afectado por el corto |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-26
RM22-18871 | Automercados Plazas | Higuerote | Revisión de nevera A2 | 2022-12-20 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-12-20 | Falso contacto en cableado en selector On/Off | Corrección de faslo contacto. Cambio de set point en nevera exhibidora de carne a 2ºC, a petición del cliente |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-21
RM22-18486 | Automercados Plazas | Higuerote | Retorno de líquido por Reach-in bloqueado y Comp#3 apagado | 2022-10-11 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-10-11 | Demand Cooling del compresor #3 dañado. Bloqueo de reach-in de congelados | Desbloqueo y revisión de Reach-in de congelados. Se corrige corto circuito. Reemplazo del demand cooling
RM22-18442 | Automercados Plazas | Higuerote | Nevera C-7 con alta temperatura | 2022-09-30 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-09-30 | Corco circuito en conector de ventiladores | Corrección de corto circuito y reemplazo de motor ventilador que presentó la falla
RM22-18442 | Automercados Plazas | Higuerote | Nevera de Fruver con cortocircuito | 2022-09-30 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-09-30 | Cortocircuito en cableado de ventilador | Reemplazo del motor ventilador que presentaba cortocircuito. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18403 | Automercados Plazas | Higuerote | Cambio de contactores en Rack de R404 | 2022-09-21 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-09-21 | Contactores presentan desgaste en los contactos. Sulfato y deformación | Reemplazo de contactores. Instalación del Compresor #3 de BT. Reemplazo de vávulas de expansión electrónicas para Rack de R404 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18383 | Automercados Plazas | Higuerote | Nevera Exhibidora embutidos con A/T | 2022-09-12 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-09-12 | Motor ventilador y actuador tèrmico dañados | Se suministró e instaló actuador térmico en nevera, dejándola operativa. En visita posterior se realiza suministro de motor ventilador así como su instalación |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18363 | Automercados Plazas | Higuerote | Isntalación de resistencia en cava de pescadería | 2022-09-09 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI |  | Resistencia Dañada. Bajo nivel de glicol Ventiladores malos en reach-in contactor de compresor #3 dañado | Reemplazo de resistencia. Recarga de glicol Reemplazo de ventiladores dañados Reemplazo de contactor #3 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18358 | Automercados Plazas | Higuerote | Revisión de cava de pescadería | 2022-09-06 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-09-06 | Resistencia dañada en cava de pescadería | Revisión y diagnóstico de cava de pescadería. Desbloqueo de evaporador |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18072 | Automercados Plazas | Higuerote | Correctivos varios | 2022-06-24 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-06-24 | Reach-in A4 con cortocircuito en conector de tarjeta Nevera de fruver bloqueada por set point de 0ºC | Se repara corto en tarjeta, y se deja operativo el reach-in A4 se cambia el set point de la nevera de fruver a 6ºC ya que se encontraba en 6ºC |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17918 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in de Congelados apagado | 2022-05-27 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-27 | Motor ventilador Elco dañado. No hay buen flujo de agu de drenaje en la bandeja | Se revisó el usuario encontando motor ventilador ELCO de conector dañado .Se requiere cambio. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17825 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in congelados con A/T | 2022-05-07 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 07/05/22 08/05/22 11/05/22 | Controlador presentaba contacto de ventiladores abierto Distribuidor con cortocircuito el 11/05/22 | Se realizó revisión de usuario reportado, encontrando motor ventiladores parados y contacto de ventiladores en el controlador, abierto. Se requiere reemplazo de 3 motor ventiladores y controlador. Al día siguiente se lleva a cabo sustitución de items requeridos |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17784 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in A6 apagada | 2022-04-29 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 29/4/2022 03/05/22 | Motor ventilador dañado. Sobrecalentamiento de cables del compresor Nº2 | Se descoonectó motor ventilador, y se deja operativa la nevera. Se realizó modificiación en cableado de compresor Nº2 dejandolo operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17784 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in congelados A/T | 2022-04-25 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-04-26 | Corto crcuito en cableado de resistenias | Se repararon los cortos en el cableado de las resistencias. Se comprobo consumo de 6,7,7 A en las 3 resistencias. Usuario operativo Se recomienda reemplazod e resistencia. 3,60ml |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17616 | Automercados Plazas | Higuerote | Correctivo de tablero de Rack | 2022-03-24 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-03-25 | Punto caliente en Contactor compresor 1. Punto caliente en bornes de elevador de Voltaje en Rack de Bombeo | Se sustituyeron las dos borneras del elevador de voltaje en el rack de bombeo. Se realizó la sustitución de contactor correspondiente al Comrpesor 1 en cual presetaba sulfato en uno de sus bornes y en el cable. Adicionalmente se ealizó la sustitución de una resistencia lineal al reach-in A3, a petición de la gerencia |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17558 | Automercados Plazas | Higuerote | Rack Fuera de Servicio | 2022-03-11 | Leandro Morales | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-03-11 | Cortocircuito en guardamotores de Compresores 2 y 3 | Se realizó inspección del Rack, ubicando cortocircuito en el cableado de guardamotores de compresores 2 y 3. Se revisó cableado de fuerza y comunicación para estos compresores retirandolos por completo, para evitar cortocircuito.. Se revisaron cables de potencia y control de demas compresores, y se logró arranque de compresores 1 y 4, con el fin de estabilizar temperaturas en Cavas, donde se resguardó la mercancía. Posteriormente se levío a cabo el arranque de compresores a excepción del número 3. Sistema queda estable, con instalación eléctrica provisional hasta el correctivo. |  |  |  |  | Cerrado | Cerrado
RM22-17503 | Automercados Plazas | Higuerote | Sistema de Refrigeración en general con A/T. | 2022-02-28 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-02-28 | Compresor 1 apagado por sentronic | Se rearmó compresor 1 y se observó mejora en el rendimiento del Sistema. Visor burbujeando. Reach-in todos en temperatura |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-28
S/R | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in 11 apagado | 2022-02-27 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-02-27 | Motor ventilador dañado. Resistencia dañada | Se realizó reemplazo de motorventilador, suminsitrado en sucursal. Se realizó revisión de resistencia la cual debe ser reemplazado |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-27
S/R | Automercados Plazas | Higuerote | Revisión de Cava de Pescadería | 2022-02-23 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-02-23 | Cava Pescadería con A/T | Revisión de la Cava, Se encontró resistencia dañada . Se requiere reemplazarla
RM22-17423 | Automercados Plazas | Higuerote | Cava Congelados A/T | 2022-02-16 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-02-16 | Resistencia y sonda dañadas. En evaporador de cava Reach-in A8 con cortocircuito y controlador danfoss dañado. | Revisión y desbloqueo de evaporador. Cambio de sonda para evaporador de cava de carnes. Sustitución de controlador danfoss por fullgauge y modificación de parámetros |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-16
RM22-17423 | Automercados Plazas | Higuerote | Cava de Pollo A/T | 2022-02-10 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-02-10 | Resistencia dañada en evaporadpor de cava de pollo Corto circuito en cableado de motorventiladores. | Desbloqueo de evaporador de cava de pollos Corrección de cortocircuito en cableado de reach-in |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-10
RM22-17247 | Automercados Plazas | Higuerote | Revisión de Reach-in A3 | 2022-01-10 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 2022-01-10 | Corto circuito en cableado de Resistencia. Motorventilador dañado | Se realizó el reemplazo del motorventilador dañado (suministrado por Tecnonorte). Se reemplazó cable de Resistencia, quedando usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-10
RM22-17219 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in con Ata Temperatura | 2022-01-03 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | José García | Eléctrica | NO | 2022-01-03 | Cortocircuito en plug de tarjeta, la cual energiza a ventiladores. | Se realizó desbloqueo de evaporador del usuario. Posteriormente se realizó revisión de cableado de ventiladores en el reach-in, encontrando cortocircuito en el plug de tarjeta, el cual energiza ventiladores. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-03
RM22-17219 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in con Corto circuito | 2022-01-02 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | José García | Eléctrica | NO | 2022-01-02 | Cortocircuito en 1 resistencia | Se realizó la revisión del usuario; se aplicó defrost manual, y se pudo observar breaker disparandose. Se revisaron las 3 Resistencias, encontrando una (1) en corto. Se procedió a su desconexión y puesta en marcha del usuario. Equipo queda operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-02
RM23-19287 | Automercados Plazas | Híper | Reemplazo de contactor Compresor #3 CO2 | 2023-03-20 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-20 | Contactor de compresor CO2 #3 dañado Sistema en OFF día 19/03 | Reemplazo de contactor Recarga de cilindro de CO2 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19249 | Automercados Plazas | Híper | Cava de basura | 2023-03-10 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-10 | Compresor dañado | Desmontaje y montaje de nuevo compresor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-10 | Si
RM23-19241 | Automercados Plazas | Híper | Cava de pescadería con A/T | 2023-03-08 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-08 | Corto circuito en cableado de alimentaciòn de resistencias | Correcciòn de corto circuito | 66.6 |  |  | R-744 (CO2) | Cerrada | 2023-03-09 | Si
RM23-19048 | Automercados Plazas | Híper | Sistema en OFF | 2023-01-29 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2023-01-29 | Alto voltaje en alimentación de Rack. Protector de circuito de control activado. | Monitoreo del arranque del Sistema |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-30
RM23-19027 | Automercados Plazas | Híper | Sistema en OFF | 2023-01-22 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-01-22 | Protector de voltaje para circuito de control activado por alto voltaje | Se realizó el monitoreo del sistema mientras arrancaba y se recargó un cilindro de CO2 para llevar el nivel a su sitio |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-22
RM23-19015 | Automercados Plazas | Híper | Compresor #1 Disparado Breaker por Alto Voltaje | 2023-01-19 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-01-19 | Breaker # 1 Disparado por Alto Voltaje | Compresor en corto circuito interno, sustituir compresor |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-28
RM23-19015 | Automercados Plazas | Híper | Instalación de Contactores para el Compresor #2 circuito R404A | 2023-01-19 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-01-19 | Instalación de Contactores para el Compresor #2 circuito R404A | Acople del Compresor #2. Queda a la espera el arranque por contactor. Instalación de contactores de compresores #1 y #2, para posterior arranque de compresor #2 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-28
RM23-18987 | Automercados Plazas | Híper | Desmontaje de Compresores 2 | 2023-01-13 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-01-11 | Compresores 2 ido a tierra para revisiòn con Friper | Desmontaje de compresores #2 y #4 Montaje de compresor de repuesto suministrado por Friper #4 Carga de Glicol al Sistema hasta dejar la succión en 69 psi |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-13
RM23-18979 | Automercados Plazas | Híper | Mostrador de carnicería con A/T | 2023-01-09 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-01-09 | Cortocircuito en tarjeta de nevera | Se reemplazó controlador que se vió afectado por el cortocircuito y se deja usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-17
RM23-18978 | Automercados Plazas | Híper | Nevera de pescadería con A/T | 2023-01-09 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2023-01-09 | Corctocircuito en cableado de motor ventiladores | Corrección de corto y reemplazo de 3 motorventiladores |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-09
RM23-18946 | Automercados Plazas | Híper | Sistema en OFF | 2023-01-04 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2023-01-04 | Cortociruito en circuitos de control | Reemplazo de fusibles para circuito de control |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-09
RM22-18917 | Automercados Plazas | Híper | Isla reach-in con A/T. Rack de CO2 apagado | 2022-12-26 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-12-26 | Alto voltaje de suministro para el Rack. | Reemplazo de fusibles. Arranque del Sistema |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-05
RM22-18738 | Automercados Plazas | Híper | Instalación de resistencia de cava de pescadería | 2022-12-22 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-12-22 | Resistencia dañada | Reemplazo de resistencia |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-22
RM22-18634 | Automercados Plazas | Híper | Instalación de Resistencia en Cava de Pescadería | 2022-11-02 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-11-02 | Resistencia dañada en cava de pescadería | Plaza´s suministró resistencia de 0.9ml. Se requiere resistencia de 1,70ml. A petición del cliente, se realizó la instalación de la misma, mienrtas llega la que fala
RM22-18441 | Automercados Plazas | Híper | Sistema en OFF | 2022-10-27 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-10-27 | Fuentes de poder quemadas | Reemplazo de Fuentes en el tablero del rack. Recarga de 6 cilindros de CO2 |  |  | 150 | R-744 (CO2) | Cerrado
RM22-18441 | Automercados Plazas | Híper | Reemplazo de motores de condensadora y aspas | 2022-10-24 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-10-24 | Motores dañaos. Pendientes desde hace mas de 2 años | Reemplazo de motores y aspas de condensadora así como de los contactores del tablero de la condensadora
RM22-18441 | Automercados Plazas | Híper | Instalación de motor de condensadora y aspa | 2022-10-22 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-10-22 | Motor de condensadora dañado | Se realiza el reemplazo del motor de la condensadora. Se utiliza misma aspa |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18147 | Automercados Plazas | Híper | Revisión Cava Tasty //Nevera C14 con motor ventiladores dañados | 2022-07-12 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-07-12 | 2 Motor ventiladores de Nevera C-14 dañados | Cambio de motor ventiladores de nevera C-14 y monitoreo de Cava Tasty, la cual se encuentra operativa |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17919 | Automercados Plazas | Híper | Cava de Panaderia con A/T | 2022-05-23 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 23/05/22 26/05/22 | Resistencia de bandeja dañada. Bandeja dañada | Se sustituyó resistencia el 26/05/22. Bandeja se está fabricando |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17806 | Automercados Plazas | Híper | Cambio de Contactores y Sondas | 2022-05-04 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-05-04 | Contactores y Sondas deteriorados | Se realizó el cambio de contactores y sondas en Neveras reportadas |  |  |  |  | Cerrado
S/R | Automercados Plazas | Híper | Reach-in A-8, B-14 y B-15 con fallas | 2022-04-26 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-26 | Reach-in A-8 (Hielo): apagadas por contactor dañado Reach-in B-14 y B-15: Contacor de resistencias dañado. Resistencia frontal no funciona | Se revisaron los contactores, encontrandolos en mal estado. Se realizó desbloqueo de evaporador de reach-in B-14 y B-15 |  |  |  |  | Cerrado
S/R | Automercados Plazas | Híper | Chequeo de Nivel de Glicol | 2022-04-18 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-04-18 | Sulfato en bornes de contactores Retorno en compresores de Co2 | Se realizó desbloqueo de reach-in y cava de hielo. Posteriormente se realizó correctivo en la conexión de cables del contactor, dejando equipo operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17663 | Automercados Plazas | Híper | Sala de preparación de frutería A/T | 2022-04-12 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-04-13 | Bobina de valvula solenoide estaba dañada. | Sustitución de Bobina para válvula solenoide |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17643 | Automercados Plazas | Híper | Enchaquetado/Cava Congelado de Pescadería | 2022-03-28 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 28 al 31/03/22 | Controlador dañado en Cava de Pescadería | Se realizó el cierrer de válvulas correspondientes a los loops a trabajar por el personal de enchaquetado de tuberías. Adicionalmente se revisó controlador de cava de congelado de pescadería, ya que se encontaba apagado. Se consiguió y se corrigió cortocircuito en cableado de resistencias, quedando operativo el usuario. Se requiere sustituir motor ventilador´. Se corrigieron fugas de Glicol, mediante apriete en piezas de union. Se colocaron testigos para verificar fuga.Queda en observación |  |  | 22 |  | Cerrado
RM22-17609 | Automercados Plazas | Híper | Revisión neveras/Cierre de loops/Nevera Pescadería Controlador | 2022-03-21 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 21 al | Controlador dañado por agua | Se realizó sustitución de controlador de nevera de pescadería. Se cerraron llaves de loops necesarias para trabajos de enchaquetado |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17531 | Automercados Plazas | Híper | Nevera Reach-in Congelados A/T | 2022-03-17 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-03-17 | Contactor con contactos sulfatados. | Se verificó el funcionamiento de resistencias, encontrando que ninguna funcionaba. Se observaron los contactos del contactor sulfatados, se realizó limpieza de contactos y se procedió al encendido de resistencias. Contactor presenta ruido al accionar. Se requiere cambio |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17531 | Automercados Plazas | Híper | Cierre de circuitos para trabajos de aislamiento | 2022-03-14 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Gliber Pérez | Eléctrica | NO | 14 al 15/03/22 | Se encontró en Reach-in motor ventilador dañado, así como una resistencia. | Ç |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17538 | Automercados Plazas | Híper | Nevera E-9 y Nevera C-5 con Error de Sonda | 2022-03-07 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 07 y 10/03/22 | Falla en Bobina Solenoide Parker de Nevera E9 Sonda Dañada en usuario C-5 | Se reeamplazaron tanto la sonda como la bobina. Se quedan usuarios operativos |  |  |  |  | Cerrado | Cerrado
RM22-17515 | Automercados Plazas | Híper | Nevera de Fruver A/T / Cierre de loop | 2022-03-03 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-03-04 | Controlador dañado. | Se desbloquea evaporador y se hace la sustitución de controlador, suministrado por Plaza´s. Cierre de Loop |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-03
S/R | Automercados Plazas | Híper | Cava Basura apagada | 2022-02-28 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-02-28 | Breaker disparado. Se encuentra sensible. Se recomienda sustitución | Se revisó unidad. Se energizó y comenzó a operar. Se observó todo dentro de sus parámetros de operación. Se requiere sustituir breaker |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-28
RM22-17460 | Automercados Plazas | Híper | Instalación de Bobina Solenoide en Nevera | 2022-02-18 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-02-18 | Solenoide en corto circuito | Sustitución de válvula solenoide parker |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-18
RM22-17355 | Automercados Plazas | Híper | Cava de Basura Apagada | 2022-02-07 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 2022-02-07 | Breaker de Cava de Basura disparado | Se procedió a la revisión de la unidad, encontrando todo bien. Se encendió el equipo sin inconvenientes. Se presume breaker deteriorado |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-07
RM22-17355 | Automercados Plazas | Híper | Chequeo de Compresor Cava Basura | 2022-02-03 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 03/02/022 | Contactor dfe Reach-in B16 dañado Motor ventilador de unidad condensadora de Cava de Basura se encuentra dañado. | Se sustituyeon motor ventilador de condensadora de Cava de Basura y contactor de reach-in de congelados B16. Usuarios quedan operativos |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-03
RM22-17355 | Automercados Plazas | Híper | Desmontaje de Compresor Cava Basura / Búsqueda de Fuga Glicol | 2022-02-01 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-02-01 | Desacople de Compresor Cuarto Cava Basura | Se revisaron neveras del óvalo de charcutería y neveras de refrescos, sin encontrar fuga alguna. Se realizó sustitución de 8 motores ventiladores quemados en óvalo de charcutería. Se realizó desmontaje de Compresor Cava de Basura |  |  |  |  | Cerrado | 01/021/22
RM22-17248 | Automercados Plazas | Híper | Cambio de motorventilador en Cava de cambios | 2022-01-10 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-01-10 | Se realizó reemplazo de motorventilador ELCO 115/134W 1350/1550rpm, con aspa de 11,5", por motorventilador 34/73W y aspa de 8". | [5 empty] | Cerrado | 2022-01-10
RM22-17248 | Automercados Plazas | Híper | Cava D17 y Cava D14 con evaporadores bloqueados | 2022-01-08 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-01-08 | Cava D17: Fusible quemado, por motorventilador dañado Cava D14: Fusible de tablero eléctrico dañado | Se realizó sustitución de ambos fusibles. Para Cava D17, se sustituyó el motorventilador por uno similar y el aspa también fue sustituida de manera provisional |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-08
RM23-19410 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Falla en contactor de compresor | 2023-04-18 | Gabriel Gonzalez | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-04-18 | Contactor Dañado | Sustitucion del Contactor 3P AC3/65A BOB 220V SIEMENS |  |  |  |  | Cerrado | 2023-04-18 | SI
RM23-18959 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Arranque del Compresor #1 | 2023-01-12 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2023-01-12 | Contactor del compresor #1 dañado | Reemplazo de contactor de compresor #1 y arranque del mismo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-12
RM23-18947 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Cortocircuito en nevera de carnicería | 2023-01-03 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-01-03 | Corctocircuito en cableado de ventiladores | Corrección de corto circuito |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-09
RM22-18923 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2022-12-30 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-12-30 | Sonda de termperatura de sobrecalentamiento en intercambiador de CO2 dañada. | Se realizó monitoreo del Sistema hasta encontrar sonda de temperatura del sobrecalentamiento en el intercambiador de calor de CO2. Así mismo se realizó el reemplazo de un traductor de presión en la descarga |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-05
RM22-18595 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Compresor #1 disparado por breaker | 2022-12-23 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-12-23 | Bobina interna de comprsor abierta | Revisión de compresor #1 con bobina abierta |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-05
RM22-18711 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema de CO2 en OFF | 2022-11-18 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-11-19 | Corto circuito en tarjeta Board )Relevo de personal) | Relevo de personal técnico | 25 |  |  | R-404A | Cerrado | 2022-12-07
RM22-18592 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Usuario de lácteos con A/T | 2022-10-31 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2022-10-31 | 4 Motores ventialdores dañados Nevera con drenajes tapados Nevera con falta de mantenimiento | Se realiza levantamiento de información de la nevera, encontrando los motores daña
RM22-18475 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2022-10-06 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-10-06 | Sistema en OFF por fallas eléctricas Temporizador de usuarios dañado | Se realiza arranque del sistema. Se realiza reemplazo de temporizador para usuarios en el Rack
RM22-18374 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Reach-in de congelado de Pescadería con A/T | 2022-09-11 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-09-11 | Corto circuito en tarjeta de nevera | Corrección de corto en tarjeta de nevera. Conector de resistencias |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18068 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Nevera de Licores con A/T | 2022-06-25 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-06-25 | Controlador y Bobina solenoide malas | Sustitución de controlador y reemplazo de bobina de válvula solenoide |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18068 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Nevera de licores con A/T | 2022-06-25 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-06-25 | Controlador y bobina solenoide dañada | Se realiza sustitutción de bobina solenoide 11W Parker, y controlador de Media Temperatura |  |  |  |  | Cerrado | 2022-06-27
RM22-17930 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Reach-in de congelados apagado | 2022-05-23 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-05-23 | Corto circuito en nodeo de cableado de ventiladores | Se elimió nodo, se aplicó empalme de cableado. Se enciende usuario, quedando operativo. | CO2: 2 visor |  |  |  | Cerrado
RM22-17851 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Nevera de Congelados con A/T | 2022-05-14 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 14/05/22 16/05/22 | Cortocircuito en salida de resistencias en la tarjeta de nevera | Se realizó corrección de cableado para esistencia del Reach-in |  |  |  |  | Cerrado | Cerrado
RM23-19293 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reach-in de congelados con A/T | 2023-03-22 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-22 | Resistencia de reach-in dañada Compresor #2 dañado | Reemplazo de resistencia de reach-in, suministrada por el cliente. Desmontaje y montaje de compresor #2 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19302 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera de frutería | 2023-03-17 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-17 | Motor ventilador dañado | Reemplazo de motor ventilador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-17 | Si
RM23-19014 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Isla de congelados con A/T | 2023-01-19 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2023-01-19 | Corto en cableado de resistencias | Desbloqueo del equipo. Verificación de resistencias operativas. Observación |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-20
RM23-18992 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera con alta Temperatura | 2023-01-11 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2023-01-11 | Bobina solenoide Dañada | Reemplazo de Solenoide |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-18
RM22-18673 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava de congelados #6 con A/T | 2022-11-11 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-11-11 | Resistencia dañada | Se realizò desbloqueo del evaporador, y se reparó extremo de resistencia dañada, para dejar operativo el usuario |  |  |  |  | Cerrado | 2023-11-17
RM22-18590 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava de Pescadería con A/T | 2022-10-30 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-10-30 | Controlador de MT dañado. No da salida a la solenoide | Reemplazo de controlador de Media temperatura
RM22-18453 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Usuarios #23 #24 apagados | 2022-10-16 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-10-16 | Corto circuito en línea de alimentación de neveras en PDV | Correctivo realizado por personal de SSGG en línea de neveras |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18468 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava de Pollo con A/T // Reemplazo de Temporizador | 2022-10-03 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-10-03 | Resistencia con corto circuito en extremo Temporizador del compresor ·#4 dañado | Reparación de corto circuito Reemplazo de temproizador
RM22-18407 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reemplazo de Resistencias en Reach-in | 2022-09-21 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-09-21 | Resistencias dañadas en Islas | Instalación de 3 resistencias pendientes para las islas reach-in |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18341 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera de fruver congela productos | 2022-08-30 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-08-30 | Sonda de ambiente dañada | Reemplazo de sonda de ambiente |  |  |  |  | Cerrado
RM22-179 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Corto en resistencia de Reach-in 31 | 2022-05-29 | Iván Herrera | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-05-29 | Cortocircuito en cableado inferior de la resistencia del evaporador | Se realizó correctivo de la resistencia del evaporador |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17799 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava Panadería A/T | 2022-04-30 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 30/04/22 01/05/22 02/05/22 | Capacitores de motorventiladores, deficientes | Se realizó revisión de ventialdores, encontrandolos deficientes. Se verificó estado de los capacitores encontrandolos fuera de rango. Se recibió ventilador de parte del cliente, el cual no coincidia con el evaporador. Se utilizó el capacitor de este ventilador, para aplicarlo a uno de los 2 ventiladores con falla, dejandolo operativo. Para el día 02/05/22 se realiza el reemplazo de capacitores |  |  |  |  | Cerrado
S/R | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reach-in de Congelados A/T | 2022-04-08 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-08 | Sonda de Controlador defectuosa el 08/04/22. Controlador defectoso el día 11/04/22, fue sustituido por controlador de congelados full gauge | Eliminación de sonda Sustitución de controlador |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17588 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera 6 con A/T | 2022-03-18 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-03-18 | Controlador y 2 ventiladores dañados | Se revisó nevera encontrando controlador y dos motorventiladores dañados. Se solicitaron al cliente, y los mismos fueron reemplazados |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-18
RM22-17560 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reach-in de Congelados con A/T | 2022-03-13 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Jacinto Vega | Eléctrica | NO | 2022-02-13 | Resistencia en parte inferior de evaporador con cortocircuito | Se realizó correctivo en la resistencia, dejándola en funcionamiento de manera provisional. Se requiere su sustitución. Lineal de 3,6m ,6A | 15 y 20% |  |  |  | Cerrado
RM22-17343 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reach-in de Congelados A/T | 2022-01-27 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-01-27 | Resistencia de Reach-in B1 se encuentra dañada | Al llegar a Sucursal, personal de Servicios Generales se encontraba realizando deslboqueo del evaporador. Así mismo se verificó resistencia dañada. Resistencia de drenaje fue retirada por personal de Plaza´s. Usuario queda operativo | [5 empty] | 2022-01-27
RM22-17277 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera de Fruver congelando producto | 2022-01-16 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-01-16 | Controlador desprogramado y sonda de ambiente defectuosa. Motorventilador defectuoso | Se reprogramó el controlador, ajustando las variables del mismo. Se reemplazó la sonda de ambiente así como también motor ventilador que se encontró dañado. Usuario queda operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-16
RM22-17466 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Reach-in de Pollo apagado | 2022-02-11 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-02-11 | Resistencia dañada en el evaporador | Se realizó revisión del Reach-in, encontrando el breaker disparado. Alk revisar todos los componentes, se encontró resistencia dañada. Se activa breaker, y se deja equipo funcionando |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17486 | Automercados Plazas | Los Nísperos | A/T Nevera Exhibidora de Carne | 2022-02-09 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-02-09 | Falla de Actuador Térmico | Se encontró falla en actuador tñermico luego de realizarle pruebas. Se requiere reemplazo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-09
RM22-17360 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Alta Temperatura e Cava de Charcutería | 2022-02-01 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 01/02/22 y 04/02/22 | Falla de Actuador Térmico y Resistencia de Nevera de charcutería a ser arrancada | Se revisó actuador térmico y se encontró dañado. Asñi mismo se sustituyó por otro correspondioente a otra nevera para dejarla en funcionamiento. Se realizó la instalaci´ón de resistencia a nevera de charcutería. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-01
RM23-19296 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Nevera de fruver (F4) | 2023-03-21 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-21 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | Cerrada |  | Si
RM23-19192 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Reach-in de congelados con A/T | 2023-03-14 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-14 | Sonda desconectada | Reconexión de sonda de fin de defrost. La misma se había ìsado y partido |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19086 | Automercados Plazas | Baruta | Suministro de 6 resistencias lineales 3.60ml | 2023-01-31 | Iván Herrera |  |  | Eléctrica | NO | 2023-01-31 | [6 empty] | Abierto
RM22-18695 | Automercados Plazas | San Bernardino | Controlador de nevera autoservicio dañado | 2022-11-01 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-17 | Controlador de MT dañado | Se realizó reemplazo de controlador de Media Temperatura e instalación de contactor para colocar nevera operativa |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-17
RM22-18581 | Automercados Plazas | San Bernardino | Nevera de fruver con A/T | 2022-10-25 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-10-25 | Controlador dañado | Alexi realzia diagnóstico y reempazo del controlador LAE, por uno del mismo tipo. Posteriormente Juan Carlos Montilla realiza el reemplazo de controlador por uno marca Fullgauge |  |  |  |  | Cerrado
S/R | Automercados Plazas | San Bernardino | Cava de Congelación con A/T | 2022-10-01 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-10-01 | Resistencisa fuera de sitio Programaciòn de descongelamiento | Se desbloquea el evaporador. Se reubican resistencias del evaporador y se modifican tiempos de defrost de 18 a 25ºC para el fin de defrost
RM22-18186 | Automercados Plazas | San Bernardino | Revisión de Nevera autoservicio de carnicería | 2022-07-22 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-07-22 | Sonda dañada | Sustitución de Sonda Full gauge |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18114 | Automercados Plazas | San Bernardino | Conexión eléctrica de nevera de carne | 2022-07-02 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-07-02 | Controlador dañado | Remplazo de controlador por uno fullgauge y contator |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17798 | Automercados Plazas | San Bernardino | Compresores 1 y 2 de Media apagados | 2022-05-02 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2/5/2022 03/05/22 | Falso contacto en cableado de presostato de alta | Se realizó el seguimiento del cableado del presostato de alta de los compresores, encontrando falso contacto. Se realizó el correctivo, y se probaron los compresores, dejandolos operativos. Se verificó al día siguiente |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17798 | Automercados Plazas | San Bernardino | Rack de frío con compresores apagados | 2022-04-30 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-30 | Bajón de Voltaje en la zona ocasiona apagado de compresores Disparo de compresor 1 por presostato de alta | Se encendieron compresores 2 (media) y 3 (baja), sin inconvenientes. Se reset el breaker del compresor 1, trabajando durante 1 min y luego nuevamente se disparo por Alta presión. Se deja fuera de servicio, así como áreas de preparación de charcutería, carnicería y frutería. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17730 | Automercados Plazas | San Bernardino | Nevera de charcutería | 2022-04-21 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 21 al 22/4/2022 | Protector de Voltaje se encontraba defectuoso | Se revisó la nevera encontrandola apagada. Se reset el protector, logrando encender el equipo. Al día siguiente ss realizó la sustitución del protector de voltaje |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17712 | Automercados Plazas | San Bernardino | Nevera de charcutería | 2022-04-12 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 12 y 13/04/22 | Nevera apagada por protector de voltaje. Bajo voltaje | Se reset el protector, y se ajustaron contactos. Usuario qued aoperativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17556 | Automercados Plazas | San Bernardino | Nevera de Licores apagada | 2022-03-11 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-03-11 | Bajo voltaje en la sucursal Drenaje obtrsuido en nevera de vegetales | Se revisó la entrada de Voltaje al usuario reportado, en contrándolo en 190 V. Se verificaron todas las unidades, y se encontraban igual. Nevera de Vegetales con drenaje tapado, fue revisada y destapado el drenaje |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17535 | Automercados Plazas | San Bernardino | Cava Carnicería | 2022-03-07 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-03-07 | Controlador dañado | Se realizó revisión al controlador, encontrándolo dañado. Se realizó la sustitución del mismo. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-07
S/R | Automercados Plazas | San Bernardino | Rack Apagado | 2022-03-02 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-03-02 | Protector de Voltaje disparado. | Se ajustaron parámetros de protección a 208V, y queda sistema operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-02
RM22-17393 | Automercados Plazas | San Bernardino | Revisión Iluminación | 2022-01-31 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 31/01/02 03 al 04/02/22 | Balastros y bombillos quemados | Se realizó revisión de balastros y bombillos quemados en neveras de carne y pollo. Se reemplazaron las piezas dañadas |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-31
RM22-17279 | Automercados Plazas | San Bernardino | Sala de Preparación con difusor apagado | 2022-01-16 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-01-16 | Controlador dañado. No enciende. | Se verificó entrada Voltaje al controlador, sin embargo el mismo no enciende. Se requiere su sustitución |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-16
RM23-19349 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Bahía de pescado congelado con A/T | 2023-03-31 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | No | 2023-03-31 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador
RM23-19261 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de pescadería con A/T | 2023-03-13 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-03-13 | Compresor de cava de pescadería dañado. Fuga en separador de aceite cava pescadería | Reemplazo de compresor de cava de pescado. Corrección de fuga en empacadura del separador de aceite |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19247 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava congelados | 2023-03-10 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | Si | 2023-03-10 | Protector de voltaje dañado | Reemplazo de protector de voltaje, |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-10 | Si
RM23-19236 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera de conservación | 2023-03-07 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si |  | Motor ventilador dañado en nevera autoservicio carnicería | Instalación de motor ventilador en nevera |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-07 | Si
RM23-19054 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Temporizador dañado | 2023-01-26 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2023-02-03 | Temporizador dañado | Reemplazo de temporizador |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-06
RM22-18797 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera #142 con A/T | 2022-12-02 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-12-02 | Controlador dañado | Se revisa el usuario encontrando problema con lecturas de sonda, por controlador dañado. Se reemplaza el mismo. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-07
RM22-18751 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de Pescadería con A/T | 2022-11-29 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-11-29 | Contactor dañado | Se realiza la revisión y reemplazo dwe contactor suministrado por Tecnonorte. Se deja usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-07
RM22-18627 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera ATC carnicería con A/T | 2022-11-04 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-11-04 | Controlador dañado | Se procede al reemplazo del controlador fullgauge. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-04
RM22-18453 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Compresor #5 apagado | 2022-10-07 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-10-07 | Presostato de alta y módulo de compresor dañados. | Reemplazo de módulo y presostato. Compresor Operativo
RM22-18361 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera de autoservicio de carnicerá apagada | 2022-09-08 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-09-08 | Controlador dañado | Remplazo de controlador fullgauge |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18103 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cambio de controlador nevera de carnicería | 2022-07-01 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-07-01 | Controlador defectuoso | Cambio de controlador. No paraban ventiladores durante el defrost |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18087 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de Consevado de Carnes (Motores ventiladores detenidos) | 2022-06-27 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-06-27 | Cortocircuito en cableado de ventiladores | Corrección de corto. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17988 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Controlador y motor ventiladores dañados | 2022-06-11 | Iván Herrera | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-06-11 | Controlador dañado. Motor ventiladores dañados | Se realizó sustitución de motor ventiladores y controlador. Controlador se encoentraba mojado internamente. El día Lunes Pablo resuelve falso contacto en cableado de Solenoide. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17809 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Revisión de fallas salas de preparacion carnicería, isla de congelados y cava de cambios | 2022-05-02 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2/5/2022 03/05/22 | Sala de Preempaque de Carnicería: Motor ventilador detenido por capacitor de arranque en mal estado. Isla de Congelados: La Isla presenta resistencia frontal dañada. LA misma mide 3,65ml con puntas de 5cm. | Sala de Preempaque de Carnicería: Motor ventilador detenido por capactor de arranque en mal estado. Isla de Congelados: La Isla presenta resistencia frontal dañada. LA misma mide 3,65ml con puntas de 5cm. Se revisó cava de congelados, encontrando que la misma es apgada regularmente para poder sacar mercancía de la misma. Se bajó setpoint de -18 a -20 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17233 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Reach-in de Congelados con A/T | 2022-01-03 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-01-03 | Resistencia dañada produce bloqueo de evaporador. | Se realizó desbloqueo de evaporador y posteriormente se verificó funcionamiento de resistencias, encontrándola dañada en uno de sus extremos. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-03
RM23-19305 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera de charcutería | 2023-03-24 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | No | 2023-03-24 | 3 controladores dañados 1 display dañado Bajo nivel de CO2 | Reemplazo de 2 controladores y 1 display nuevos. Intercambio de controlador de sala de preparación de fruver para nevera de PDV. Recarga de 1 Cilindro de CO2 |  |  | 25 | R-744 (CO2) | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19050 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de congelado de carnicería con A/T | 2023-01-26 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2023-01-26 | Sonda del Evaporador dañada | Reemplazo de sondas carel por sondas PT1000 Danfoss |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-26
RM23-18993 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de congelado de carnes con A/T | 2023-01-11 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-01-11 | Traductor de presión dañado enviando valor errado. | Reemplazo de traductor de presión. Se utilizó el de la sala de preparación de fruver. |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-12
RM22-18878 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera exhibidora de carnicería con A/T | 2022-12-20 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2022-12-20 | Controlador dañado Sonda de fin de defrost dañada en reach-in de congelados | Reemplazo de controlador en nevera de exhibición. Reemplazo de 4 sondas para reach-in de congelados. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-22
RM22-18865 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera exhibición de pescadería con A/T | 2022-12-15 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 1901-12-12 | Nevera apagada por breaker y presencia de agua en tablero eléctrico de la misma. Controlador sin programación | Se revisa nevera la cual tiene breaker principal caido. Se enciende, sin inconvenientes. Se revisa controlador el cual perdió la programación. Se observó presencia de agua en el tablero de la nevera. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-13
RM22-18823 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reemplazo de breaker principal 100A en tablero | 2022-12-07 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2022-11-07 | Breaker defectuoso | Reemplazo de breaker |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-07
RM22-18776 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reach-in de congelado de helados con A/T | 2022-12-05 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-12-05 | Sonda dañada | Se realizó el reemplazo de 4 sondas tipo PT1000 al Reach-in ya que son compatibles con el controlador. Se corrige error en controlador y se deja usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-12
RM22-18578 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cavas de Congelados con motores dañados | 2022-10-30 | Leandro Morales | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-10-30 | Motores de la evaporadoras dañados | Reemplazo de motores en cava de pescadería y cava de congelado de carmes. Se utilizaron motores Kielmann, los cuales se adaptan al requerimiento de dichos evaporadores
RM22-18572 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de congelados con A/T | 2022-10-19 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-10-19 | Sonda de succión dañada | Intercambio de sonda de la salida de ventiladores y succión. Usuario queda enfriando |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18557 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera exhibidora de pescadería con A/T | 2022-10-18 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-10-18 | Motor 4856 dañado | Se remplaza motor ventilador, luego de desbloquear serpentín. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18484 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera de exhibición de carniceria con A/T | 2022-10-11 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-10-11 | Controlador dañado Sonda dañada | Se realizó reemplazo de sonda en controlador. Luego el controlador presentó falla en la salida de las sondas. Se reemplazó
S/R | Automercados Plazas | Valle Arriba | Neveras de fruver con A/T | 2022-10-06 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-10-06 |  | Se revisa compresor, al encontrar todo bien, se procede al arranque y medición de valores de trabajo. Se deja operativo. Cliente comenta que hubo fallas eléctricas durante el día anterior
RM22-18413 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reemplazo de motor ventilador en Cava Granier | 2022-09-27 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-09-27 | Motor ventilador dañado | Reemplazo de motor ventilador de cava granier
RM22-18372 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de charcutería con A/T | 2022-09-11 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-09-11 | Breaker de resistencias disparado | Se revisaron resistencias, así como también conexiones. Se enciende breaer y se procede a comprobar funcionamiento. Usuario queda operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18317 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Chequeo de Cava Congelados | 2022-08-22 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-08-22 | Sonda mala en el evaporador | Reemplazo de Sonda. Verificación de motores suministrados por SSGG de Plaza´s, los cuales no sirven por las dimenisones |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18312 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Congelados con A/T | 2022-08-18 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Gliber Pérez | Eléctrica | NO | 2022-08-18 | Traductor de presión daado | Se realiza monitoreo del Sistema. Se revisan parámetros y componentes, encontrando traductor de presión dañado. Se reemplaza y se deja remplazo operativo |  |  | 50 |  | Cerrado
RM22-18240 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Congelados con A/T // Reach-in sin iluminación | 2022-08-08 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-08-08 | Motor ventilador de Cava de congelados dañado // Salida de iluminación en Reach-in, dañada (tarjeta) | Retiro de ventilador para su revisión. Se procede a bypass la salida de iluminación de la tarjeta, para colocarla directo a breaker |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18200 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Motor dañado en Cava de Congelados | 2022-07-28 | Iván Herrera | Tuárez |  | Eléctrica | NO | 2022-07-28 | Motor ventilador dañado. Humedad | Desmontaje de motor ventilador |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18156 | Automercados Plazas | Valle Arriba | 2 motor ventiladores dañados en cava de congelado de carnes | 2022-07-15 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-07-15 | Dos motores dañados en cava de congelado de carnes y 1 en la cava de congelados de pescadería | Se realiza desmontaje de ventiladores de la cava de congelado de carnes, y se utiliza uno correspondiente a la cava de charcutería para evitar dejar la cava fuera de operación. En la cava de pescadería se encontró otro motor ventilador dañado |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17971 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera de Torta con luces apagadas | 2022-06-07 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-06-07 | Falla en salida de tarjeta, para alimentación de driver de iluminación | Se sacó alimentación del driver de iluminación desde la alimentación principal. Se deja usuario operativio |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17884 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Congelados Panadería A/T | 2022-05-19 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-05-19 | Motor Ventilador dañado | Se realizó revisión de motor ventilador encontrándolo dañad. Se retiró y fue mandado a reparar, para luego reponerlo. Usuario queda operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17742 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reach-in de congelados | 2022-04-25 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-04-26 | Sonda de finde defrost averiada | Se revisó sonda de fin de defrost, y se encontró con temperatura de 22º C . La misma supera la termperatura seteada para el final de defrost. Se requiere su reemplazp |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17706 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reach-in de Congelados con A/T | 2022-04-16 | Iván Herrera | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 16/4/2022 18/04/22 | Sonda de Reach-in con falso contacto | Se realizó parámetros del controlador, observando que la sonda de descongelamiento se encontraba enviandop señal defectuosa, al revisarla fisicamente se vio falso contacto. Se sustituyó el día 18/04/22 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17667 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Congelados A/T | 2022-04-12 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 05/04/22 06/04/22 07/04/22 | Ventiladores de Cava de Congelados dañados (2). | Se revisaron venttiladores , encontrándolos deteriorados. Se realizò sustitucioón de un motor ventilador, y se selló agujero del faltante. Se monitoreeó el Sistema para evitar retorno de líquido. El Sistema fuñe monitoreado los días siguientes, para evitar formación de retorno de ñlíquido en comrpesores de baja. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17696 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava Congelados con A/T | 2022-04-12 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-04-12 | Sonda de fin de defrost, dañado. | Se revisó sondas del evaporador encontrando una con falla. Se sustituyó, dejando usuario operativo. Se desmontó ventilador de cava de |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17667 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava Congelados Ventiladores detenidos | 2022-04-05 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO |  | 2 Motor ventiladores dañados en la cava Nevera de frutería disparadp el Breaker | Se sustituye un moor ventilador. Plaza´s coloca uno nuevo, que gira al reves. Se activó el breaker de la nevera y quedo operativa. C4 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17514 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera apagada "mostrador de carnicería" Servicio | 2022-03-03 | Iván Herrera | Alex Lugo |  | Eléctrica | NO | 3 al 4/3/2022 | Controlador de nevera dañado Evaporador de Cava de pescadería bloqueado | Se realizó revisión de controlador, encontrándolo dañado, ya que no enviaba a abrir la válvula de expansión. Se suministró contolador y motor ventilador, se instaló y programó para dejar usuario operativo Se desbloqueó evaporador de cava de pescadería, el cual presentaba hielo en el serpentin y humedad en el suelo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-04
RM22-17485 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Congelados con error | 2022-02-23 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-02-23 | Sonda dañada en Cava de Carnes Congelados | Se realizó el reemplazo de sonda. Usuario queda operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-23
RM22-17224 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reach-in de Congelados con A/T | 2022-01-03 | Iván Herrera | Angel Tovar | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-01-03 | Evaporadores Bloqueados. Resistencias con conexión en serie | Se realizó desbloqueo de evaporadores. Así mismo se revisó el consumo de las Resistencias, encontrándolas en 3,6A, y conectadas en serie. Así mismo se pudo observar bote de agua en Reach-in por problemas de conexión en tuberías de drenaje. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-03
RM23-19294 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in de congelados con A/T | 2023-03-22 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | No | 2023-03-22 | Sonda ambiente dañada Drenaje de reach-in tapado | Reemplazo de sonda. Desconexión de nevera para descongelamiento y destapado de drenaje al día siguiente |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19062 | Automercados Plazas | Veracruz | Instalación de resistencia en Reach-in de congelados | 2023-01-30 | Iván Herrera |  |  | Eléctrica | NO |  | Resistencia del evaporador dañada | Instalación de resistencia |  |  |  |  | Abierto
RM23-19057 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in de congelados con A/T | 2023-01-26 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2023-01-26 | Resistencia del evaporador dañada | Desbloqueo del evaporador. Revisión de resistencias y diagnóstico de una mala |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-30
RM22-18710 | Automercados Plazas | Veracruz | Nevera de Pescadería con A/T | 2022-11-15 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-11-15 | Cortocircuito en resistencia | Desbloqueo del evaporador y reparación de cortocircuito de la nevera |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-28
RM22-18696 | Automercados Plazas | Veracruz | Nevera exhibición de carnicería con A/T | 2022-11-09 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-09 | Falta 1 resistencia en evaporador de nevera | Se llevó a cabo la instalación de resistencia que faltaba en el evaporador. Nevera operativa |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-17
RM22-18680 | Automercados Plazas | Veracruz | Nevera exhibición de carnicería con A/T | 2022-11-07 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-07 | Resistencia desconectada, controlador defectuoso | Se realizò la instalación de resistencia con contactor. Así mismo se llevó a cabo el reemplazo del controlador |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-17
RM22-18107 | Automercados Plazas | Veracruz | Revisión Isla de Congelados | 2022-07-01 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-07-01 | Usuario requiere reemplazo de resistencia inferior | Revisión y diagnóstico, |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17554 | Automercados Plazas | Veracruz | Isla A/T | 2022-03-10 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-03-10 | Controlador dañado | Se realizó revisión de controlador y se procedió a su sustitución. Controlador fue suministrado por Plazas |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17445 | Automercados Plazas | Veracruz | Isla A/T y Reach-in A/T | 2022-02-15 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-02-15 | Resistencia dañada en Reach-in | Revisión de Ambos usuarios y detección de resistencia dañada. | 0.25 | 0.5 |  |  | Cerrado
RM23-19187 | Forum | Barquisimeto | Reemplazo de contactor compresore 3 | 2023-03-01 | Leandro Morales | Antonio Marcano |  | Eléctrica | NO | 2023-03-01 | Contactor dañado | Reemplaso de contactor de compresor 3 |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-01
RM22-18611 | Forum | Barquisimeto | Breaker caído con sentronic de compresor 3 encendido | 2022-10-05 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-10-05 | contactor de compresor 3 fallando | reporte de contactor |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-05
RM22-17734 | Forum | Barquisimeto | Reemplazo resistencias en cava de carnicería | 2022-04-28 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-28 | Resistencias dañadas | Se realizó reemplazo de resistencias |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17754 | Forum | Barquisimeto | Nevera carnes A/T // Isla de Congelados con falla eléctrica | 2022-04-06 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 06/04/22 07/04/22 | En nevera de carnicería, se encontraron motores quemados con presencia de agua en su interior En isla de congelados , se encontró punto caliente en la conexión del breaker secundario | Se realizó reemplazo de motorventiladores para nevera de carnicería. Se corrigió punto caliente por falso contacto en conexión de breaker secundario |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17751 | Forum | Barquisimeto | Compresor de Media Temp apagado. | 2022-03-30 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 30/03/22 31/03/22 | Breaker disparado y presostato de baja descalibrado. | Se sustituyó presostato de baja del compresor 4 que está fuera de servicio, para pasarlo al numero 3. |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19546 | Forum | Cagua | Rack de media | 2023-05-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-12 | Protección electrica del sistema de bombeo fallando | Instalación de guardamotor de compresor fuera de servicio |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-12 | Si
RM23-19509 | Forum | Cagua | Compresor 3 BT | 2023-05-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-06 | Guardamotores de compresor 1 y 2 con límite superior bajo (16A) | Reporte de falla |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-06 | Si
RM23-19544 | Forum | Cagua | Cava congelado carnicería | 2023-05-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-02 | Resistencias averiadas | Desbloqueo del evaporador y cotización de resistencias |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-02 | Si
RM23-19441 | Forum | Cagua | Rack de bahías | 2023-04-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-18 | Bajo voltaje en tienda | Chequeo de componentes electricos en rack de baja temperatura |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19033 | Forum | Cagua | Isla de pescdería con AT | 2023-01-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-01-20 | Usuario bloqueado y resistencias en malas condiciones | Se realizó desbloqueo de usuario |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-21
RM22-18173 | Forum | Cagua | Nevera exhibidora Don Elías// Neveras fruver con problemas de iluminación | 2022-06-17 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-17 | Falso contacto en bornera de luminaria para nevera de panadería. Breaker defectuoso en neveras de fruver | Se corrige falso contacto en nevera de panaería Se revisa breaker defectuposo para las neveras de fruver, Se recomienda el cambio del mismo |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19647 | Forum | El Paraíso | Instalación de Contactor en nevera de Carnicería | 2023-06-05 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI |  | Contactor averiado, Falso Contacto | Se procede al remplazo del contactor y luego se enciende la nevera quedando operativa con parametros de operación normales
RM23-19527 | Forum | El Paraíso | Reemplazo de Controlador Nevera Mostrador de Carnicero | 2023-05-14 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-14 | Controlador con contactos sulfatados | Instalación de Contactor MT-512Ri, 220V, Sin Sonda
RM23-19623 | Forum | El Paraíso | Revisión de nevera Mostrador de Carnicería | 2023-02-02 | Gabriel Gonzalez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI |  | Contactor averiado, Falso Contacto | Nevera presenta temperatura muy baja ya que se mantiene operación continua del compresor por falla en contactor.
RM22-18720 | Forum | El Paraíso | Mostrador carnicería apagado | 2022-11-19 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-19 | Corto en tarjeta por controlador danfoss apagado | cambio por controlador full gauge |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-20
RM22-18456 | Forum | El Paraíso | Exhibidora de carne con AT | 2022-10-02 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | José García | Eléctrica | NO | 2022-10-02 | Kit de arranque de la unidad dañado | Sustituciín de kit de arran que y protector de voltaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-03
RM23-19384 | Forum | Guarenas | Corto circuito en resistencia de Drenaje de la Cava de Pollo | 2023-04-09 | Gabriel Gonzalez | Anderson Tuarez | Juan Lecca | Eléctrica | NO |  | Corto circuito en resistencia de Drenaje de la cava de Pollo | Se identifica cable partido en la conexión de una de las resistencias, el mismo fue corregido empalmando con teipe, quedando operativa todas las resistencias.
RM22-18846 | Forum | Guarenas | cava pollo AT | 2022-12-12 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | SI | 2022-12-12 | resistencia en corto | Correctivo de cortocircuite |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-12
RM22-18460 | Forum | Guarenas | Cava de merma con A/T | 2022-10-03 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-10-03 | contactor dañado | sustitucióin del contactor |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-03
RM22-18229 | Forum | Guarenas | Compresor Nº3 Breaker caido | 2022-08-07 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-08-07 | Breaker sensible | Se reviso el compresor n3 encontrando el brequer caido se rearmo quedando el compresor funcionando |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-07
RM22-18209 | Forum | Guarenas | Compresor nº3 disparado por Breaker, y el Nº 7 y el Nº5 disparados por Alta. | 2022-07-26 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-07-26 | Compresor n3 Apagado en el Rackpor breaker y copresor nº7 y nº 5 disparados por alta. | se arranca los compresores de baja cerrando todos los circuitos de succion y pasando la presion de baja para media abriendo la valvula de igualacion ya que habia mucho liquido en la succion de media, se chequeo consumo a los compresores y los niveles de aceite a cada compresor. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-26
RM22-18115 | Forum | Guarenas | Cambio de cableado al Comprezsor nº6 | 2022-07-06 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-07-06 | Cables de la acometida del compresor en corto | Se procede al remplazo de las tres lineas de alimentacion |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-06
RM22-18108 | Forum | Guarenas | Circuito Nº1 Con A/T | 2022-07-02 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-07-02 | Falla en el PLC lo que ocaciona que no actue la señal de arranque en la neveras | Se aplico un reset quedando el usuario operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-02
RM22-18049 | Forum | Guarenas | Cava de Charcuteria en Off | 2022-06-22 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-06-22 | Bimetalico de la cava de charcuteria defectuoso | Se cambio el bimetalico de la cava ,arrancando los m,otores ventiladores y dejando la cava operativa. |  |  | 27.2 |  | Cerrada | 2022-06-22
RM22-17991 | Forum | Guarenas | Remplazo de la resistencia de drenajey bimetalico de la cava de carne de congelados | 2022-06-14 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-06-14 | resistencia y bimetalico en la cava dañados | Para hacer el cambio de la resistencia se procedio a sacar el tubo del drenaje y soldarlo afuera para luego instalar la resistencia y adicional se le coloco el bimetalicoque manda apagar los motores ventiladores. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-14
RM22-17935 | Forum | Guarenas | Revicion de la cava de congelado de pescaderia. | 2022-05-25 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-05-25 | Falso contacto en el cableado de los motores ventiladores | Se procede a su revicion reparando el punto caliente para su puesta en marcha. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-25
RM22-17897 | Forum | Guarenas | Cava de pescado con Alta temperatura | 2022-05-23 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-05-23 | Los motores del evaporador de la cava de pescados se encontraron apagados por el bimetalico dañado. | se remplaza el bimetalico al dia siguiente quedando el equipo operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-24
RM22-17449 | Forum | Guarenas | Cava de congelados de carne con A/T | 2022-02-14 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | jacinto vega | Eléctrica | NO | 2022-02-14 | se encontraron los motores ventiladores de la cava apagados . | se chequea la parte electrica y se verifica que el cable que alimenta al bimetalico que va a la tuberia de succion se encontro en corto, el mismo fue reparado . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM23-19268 | Forum | Guatire | Ovalo charcuteria con AT | 2023-03-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-03-08 | Motor ventilador dañado | Reporte de motor ventilador dañado |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-08
RM22-18770 | Forum | Guatire | Correctivos | 2022-12-06 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-12-06 | Contactor dañado | instalación contactor quemado |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-06
RM22-18834 | Forum | Guatire | Correctivos | 2022-12-03 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-12-03 | varias | Ailamiento térmico e istalación de lamparas |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-07
RM23-19550 | Forum | IPSFA | Compresor #7 de Baja Apagado | 2023-05-16 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-16 | Se determina Compresor Inundado Falla por Demand Cooling Falla por Breaker Principal Falla por valvula Reguladora (Validar Sentronic)
RM23-19551 | Forum | IPSFA | Valzer de Congelados # 1 con temperatura Deficiente | 2023-05-16 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-16 | Ventiladores Apagados
RM23-19551 | Forum | IPSFA | Valzer de Congelados # 5 con temperatura Deficiente | 2023-05-16 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-16 |  | Se procede a Desbloquear el equipo con abundante Agua quedando libre el difusor de Hielo
RM23-19551 | Forum | IPSFA | Cambio de Motores Ventiladores en Barra de Carnicería | 2023-05-16 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-16 | Motores Ventiladores en Barra de Carnicería Dañados | Se procede a Desbloquear el equipo con abundante Agua quedando libre el difusor de Hielo
RM23-19512 | Forum | IPSFA | Compresor #1 de Media Apagado por señal de Aceite | 2023-05-03 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-03 | Compresor Disparado Por Presostato de Aceite Sentronic | Se realiza Vacio al compresor y limpieza a la valvula sentronic con dielectrico
RM23-19513 | Forum | IPSFA | Rack de Compresores Apagado | 2023-05-02 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-05-02 | Rack de Compresores Apagado | Se realiza el arraque del compresor #1 donde se evidencia corto circuito en uno de los pines del mismo Se Ajustan los pines de conexión electrica y se desacompla del sistema el compresor #4 por punto caliente
RM23-19401 | Forum | IPSFA | Alta Temperatura en Barra de Carnicería | 2023-04-12 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-04-12 | Ventiladores dañados en barra de Carnicería | Se aisla electricamente los motores para evitar otros daños por corto circuito
RM23-19401 | Forum | IPSFA | Nevera Valzer con Alta Temperatura | 2023-04-12 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-04-12 | Compresor dañado | Cambio de Compresor a Nevera Valzer
RM23-19401 | Forum | IPSFA | Barra de Carnicería con Alta Temperatura | 2023-04-12 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-04-12 | Compresor dañado | Cambio de Compresor a Nevera Beluga Serial: RS67288
RM23-19401 | Forum | IPSFA | Chequeo barra de charcutería | 2023-04-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Eléctrica | SI | 2023-04-12 | ventialdores averiados | reporte de motores ventiladores |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-12 | cotizar 4 ventiladores 18/73
RM23-19326 | Forum | IPSFA | Montaje Compresor #7 Baja Temperatura | 2023-03-20 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-03-20 | Compresor Dañado | Se realiza la instalación del compresor #7 de Baja temperatura Modelo:4DT3-220L-TSK Serial: ET01H045755 Se realiza la instalacion de Demand Cooling con su valvula en el cabezal del compresor
RM22-18610 | Forum | IPSFA | Usuarios de congelados bloqueados | 2022-12-08 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-12-08 | fusible quemado en tarjeta. | sustituciónh de fsible |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-08
RM22-18775 | Forum | IPSFA | Reachin cong AT | 2022-11-26 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-26 | Cortocircuito en nevera | Sustitución de controladores |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-05
RM22-18655 | Forum | IPSFA | Retorno de líquido | 2022-11-07 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-07 | retorno en circuitos 25 y 26 ya que no hacen descongelamientos | [5 empty] | cerrada | 2022-11-10
RM22-18171 | Forum | IPSFA | Revicion de la nevera Beluga | 2022-06-30 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-30 | Nevera Bloqueada | Se desbloquea el usuario para corregir circuito abierto en la coneccion de las resistencia. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18058 | Forum | IPSFA | Fuerte ruido en el difusor de Charcuteria. | 2022-06-21 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-21 | Motor en el difusor del laboratorio de charcuteria dañado (trancado) | El equipo queda trabajando con dos motores hasta su rempplazo que se llevo a ca el dia 23/06/2022 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-23
RM22-17924 | Forum | IPSFA | Remplazo de contactor en la isla de pescaderia | 2022-05-27 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-27 | Contactor dañado | se remplaza el contactor y los contacto aux dejando el equipo operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-27
RM22-17915 | Forum | IPSFA | Cambio de Valvula de expansión y motor a la sala de preparacion de fruver. | 2022-05-25 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-25 | valvula de Expansión dañada y motor cable rojo , adicional el motor Kielman de la condensadora dañado. | Se remplaza la valvula de expansión se procede al cambio del motor ventilador de la nevera y el motor de la condensador |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-22
RM22-18021 | Forum | IPSFA | Corto circuito en el Cableado de los motores delmostrador de carniceria | 2022-05-22 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-22 | Corto en el cableado de los motores del mostrador de carniceria del circuito Nº9. | Se repara el corto dejando la nevera en condiciones normales |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-22
RM22-17777 | Forum | IPSFA | Isla de Aves en Off | 2022-04-03 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-03 | corto en la linea de salida del contactor con falso contacto. | Se corto el cable y se rempalma nuevamente dejando el usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-03
RM22-17777 | Forum | IPSFA | A/T cava de congelados de Charcuteria | 2022-04-02 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-02 | Cava de charcuteria con A/T circuito Nº20 | Motores ventiladores no arrancaban adicional las resistencias de drenaje no funcionan(dañadas Pte por remplazar) se desbloquea el equipo y se pone en funcionamiento la cava ya con el detalle de que le faltan las resistencia de malla |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-02
RM22-17641 | Forum | IPSFA | Drenaje congelado de la cava de charcuteria | 2022-03-10 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-03-10 | Resistencia Dañadas | se desbloquea el equipoy se monta material para que no se vuelva a bloquear. |  |  |  |  | en proceso | 2022-03-10
| Forum | La Cascada | Motor Ventilador Dañado en Nevera Quadro de Carnicería Serial: Borrado | 2023-06-30 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-06-01 | Motor ventilador Dañado | [5 empty] | Cerrado | 2023-06-30
RM23-19770 | Forum | La Cascada | Equipo Quadro de Carnicería Bloqueado | 2023-06-30 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-06-01 | Motor ventilador Dañado | Se desarma el equipo y se identifica evaporador bloqueado, se realiza defrost, limpieza del evaporador con agua, cave destacar que el equipo posee un solo ventilador operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-30
RM23-19635 | Forum | La Cascada | Alta Temperatura en nevera Beluga Serial:C034463 | 2023-06-01 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-06-01 | Falso Contacto en la alimentacion de tarjeta electronica | Se Ajusta conexión Floja
RM23-19469 | Forum | La Isabelica | Checkout #6 | 2023-04-26 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-26 | Motor de banda transportadora dañado | Reporte de daños |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM22-18962 | Forum | Maracay | Reemplazo de balastro en nevera autocontenida | 2022-12-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-12-22 | balastro dañado | reemplazo de balastro |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-22
RM22-18963 | Forum | Maracay | reparción de iluminación en nevera de fruver | 2022-12-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-12-18 | Falla suiche | correctivo de contacto y se deja la iluminación operativa |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-18
RM23-18963 | Forum | Maracay | Reparacion de iluminación en nevera de fruver | 2022-12-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-12-18 | falla en montaje de iluminación | desmontaje de iluminación, ajuste de contactos |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-18
RM22-18030 | Forum | Maturín Centro | Nevera de Congelados A/T | 2022-05-07 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-07 | Cable de alimentación de la nevera con falso contacto | Se revisó usuario, encontrando cable de alimentación fuera de sitio |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19515 | Forum | Monagas Plaza | Bahía de pescado (Cosmos) | 2023-05-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-02 | Motores ventiladores dañados, resistencia dañada, fuga | Reporte de falla |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-02 | Si
RM23-19515 | Forum | Monagas Plaza | Nevera de charcutería | 2023-05-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-02 | cortocircuito en emplame de iluminación | corrección de corto realizando reempalme |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-02 | Si
RM23-19578 | Forum | Monagas Plaza | Nevera cosmos | 2023-04-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-24 | Breaker caido y contactor defectuoso | contactor no cierra una fase |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-24 | Si
RM23-19344 | Forum | Monagas Plaza | Neveras belugas de congelados | 2023-04-01 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-01 | Breakers averiados | sustitución de breakers en nevera belugas de congelados |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-02 | Si
RM23-19486 | Forum | San Bernardino | Ouverture Apagada Serial: RS67324 | 2023-05-02 | Gabriel Gonzalez |  |  | Eléctrica | SI | 2023-05-02 | Bajo Voltaje en la linea de alimentación a la nevera | Se Activa la alimentación electrica y se deja encendido por peticion del cliente
RM23-19471 | Forum | San Bernardino | Equipo Quinquella Apagada | 2023-04-28 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-04-28 | Nevera Quinquela Apagada con Breaker caido | Se sustituye fusible de alimentacion a la tarjeta electronica del equipo quemada |  |  |  |  | Cerrado | 2023-04-28
RM22-18837 | Forum | San Bernardino | Nevera mostrador de carne apagada | 2022-12-09 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-12-09 | fusible quemado en tarjeta. | reemplazo de fusible 2A |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-08
RM22-18719 | Forum | San Bernardino | Nevera Beluga fuera de servicio | 2022-12-05 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-12-05 | Compresor dañado | reemplazo de compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-06
RM22-18850 | Forum | San Bernardino | Nevera ouverture fuera de servicio | 2022-12-01 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-12-01 | Compresor dañado | reempazo de compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-05
RM22-17820 | Forum | San Bernardino | A/T en Nevera Beluga | 2022-05-04 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-04 | A/T en la nevera Beluga, se revisa y se consigue Breaker caido compresor Dañado. | Se monta la requisicion de Materiales para ofertar . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-04
RM22-17725 | Forum | San Bernardino | Cambio de controlador en la quinquela de pollo | 2022-04-21 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-21 | Controlador en corto por la Humedad | Se remplaza el controlador pero queda pendiente montarle dos motores ventiladores 2123LBT |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-21
RM22-17778 | Forum | San Bernardino | Nevera de auto servicio de charcuteria con A/T | 2022-04-20 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-20 | Nevera Bloqueada | Se procede a desbloquear el equipo y se reprograma para descongelacion de 25 min cada 4 horas |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-20
RM22-17778 | Forum | San Bernardino | A/t en la nevera Beluga | 2022-04-20 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-20 | Al revisar el usuario se encontro con el relex potenciometro dañado | Se procedio a remplazar el relex para dejaer el usuario operativo y en su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-20
RM22-17620 | Forum | San Bernardino | Controlador Dañado en la Nevera de carniceria | 2022-03-27 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-03-27 | Controlador Dañado en la nevera de carniceria | Se Remplaza el controlador de la nevera quedando la misma operativa trabajando bajo su rango de operación . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-28
OTS22-1120 | Frimaca | Macaracuay | Remplazo de Breaker | 2022-09-22 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-09-23 | Se Remplaza el breaker al compresor Nº 3 ya que se encontraba dañado en el rack "A" | se desmonto del Rack "D" al compresor nº7 el Breaker para colocarlo en el Rack "A" al compresor Nº 3 y dejar el compresor operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-23
OTS22-1117 | Frimaca | Macaracuay | suministro e Instalacion de protectores de voltaje a los rack "A" y "B" | 2022-09-20 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-09-20 | Protectores de voltaje de los Rack A y B dañados . | Se procedio a suministrar y a instalar los protectores a los rack "A" y "B" |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-20
RM22-18715 | Gama | Baruta | Cava de congelados Bloqueada | 2022-11-15 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-11-15 | Cava de congelados bloqueada por resistencia dañada | se desbloquea el equipo para luego sacar la resistencia dañada |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-15
RM22-18574 | Gama | Baruta | Cava de Hielo a/t | 2022-10-21 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-10-21 | Cava de Hielo con La sonda dañada | Se remplazo la sonda quedando la cava operativa. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-21
RM22-18562 | Gama | Baruta | Cava de congelados Nº2 con A/T | 2022-10-20 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-10-20 | Breaquer de las resistencia deiparado ,por eso se bloqueo el evaporador. | Se reviso la parte electrica ,se rearmo el breaquer quedando en funcionamiento Normal. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-20
RM22-18403 | Gama | Baruta | Reach-in #8 apagado | 2022-09-17 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | NO | 2022-09-17 | Corto en cable de ventiladores | reemplazo conector |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-17
RM22-17536 | Gama | Baruta | Instalación de resistencia | 2022-03-10 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-03-10 | Resistencia dañada | Reemplazo de resistencia |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-10
RM22-17501 | Gama | Baruta | Revisión Reach-In #8 y 9 | 2022-02-27 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-02-27 | Cable de alimentación de resistencias en corto. | Corrección de cortocircuito. |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-27
RM22-18480 | Gama | Boleíta | Isla Reach-in con entrada de aire caliente | 2022-10-08 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-10-08 | Resistencia de Marco Dañada | Se procede a su revicion , y se manda a procura el modelo de la resistencia ,el equipo queda trabajando sin esa resistencia. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-08
RM22-18386 | Gama | Boleíta | Cava panadería AT | 2022-09-13 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-09-13 | Capacitores de unidad averiados | Sut¡stitución de capacitores y correctivo en motores de condensadora. |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-15
RM22-17513 | Gama | Boleíta | Neveras con A/T | 2022-03-02 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-02-03 | Temporizador dañado | Se reemplazó el temporizador |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-03
RM22-18469 | Gama | Cedipro | Corto Circuito enel Tablero Principal de electricidad de las cavas | 2022-10-03 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-10-03 | Corto en la linea de alimentacion de las cavas. | Se Corrige el corto sin envargo quedan por remplazar dos Breaker y le regleta tipo Peine que va en la parte superficial de los breaker |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-04
RM22-18410 | Gama | Cedipro | Cava Nº3 bobina dañada | 2022-09-21 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-09-21 | bobina de la cava Nº 3 Dañada | Se Procedio a cambiar la bobina quedando la cava operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-21
RM22-18405 | Gama | Cedipro | Instalacion de contactor en la unidad de alimentos procesados | 2022-09-19 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-09-19 | Contactor dañado en la unidad que alimenta productos procesados | se suministra y se instala el contactor a la unidad dejando operativo el usuario |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-20
RM22-18107 | Gama | Cedipro | Revicion del Rack "A" | 2022-07-28 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Isbeth Ramos | Eléctrica | NO | 2022-07-28 | Bajo voltaje en la acometida principal del Rack de frio | Se Chequeo el rack a encontrando bajo voltaje en la acometida principal la misma ocaciono que se desprogramara el pLC. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-28
RM22-18084 | Gama | Cedipro | Instalacion del Motor de cabezal del compresor Nº1 del Rack "B" | 2022-06-30 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-06-30 | motor de cabezal dañado | se le coloco uno nuevo a 220V |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18712 | Gama | Chuao | Neveras Apagadas | 2022-11-21 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-11-21 | Neveras Nº9 y nº10 apagadas por breaker caido por corto en alimentacion de motores. | Se procede a Corregir el corto y se instala un motor ventilador que se encontraba dañado dejando el usuario operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-22
RM22-18660 | Gama | Chuao | Neveras con A/t | 2022-11-07 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-11-07 | Nevera de conservacion del cafetin bloqueada. Por sonda dañada | se desbloqueo el usuario y adicional se cambio la sonda ,quedando el equipo operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-07
RM22-18187 | Gama | Chuao | Nevera de hielo con el relé bimetalico dañado | 2022-07-26 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-07-26 | Relé bimetalico Dañado | Se remplaza el relé dejando la nevera operativa. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-26
RM22-18187 | Gama | Chuao | Nevera A/C de hielo con A/temperatura | 2022-07-23 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 2022-07-23 | Cable dañado en la bornera del compresor | Se procede a revisar la nevera ,capacitor de marcha y arranque y se detecta cable sulfatado en la bornera de la acometida del compresor , se reempalma y queda la nevera operativa. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-25
RM22-17833 | Gama | Chuao | Revicion del Reach-in de congelados | 2022-05-31 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-05-31 | Bloqueo del reach-in | Se revisa bien la acometida electrica determinando que todo esta bien conectado por consiguiente la falla es resistencia defectuosa. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-31
RM22-17833 | Gama | Chuao | Reach-in Nº 15 con Alta Temperatura | 2022-05-30 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-05-30 | Reach-in Con el controlador Dañado lo que ocaciono Bloqueo del mismo ya que se encontraba intermitente. | Se remplaza el controlador suministrado por el cliente |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-30
RM22-17833 | Gama | Chuao | Remplazo de cable de extencion y de los motores del Reach-in Nº16 | 2022-05-25 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-25 | Cableado con muchos empates y motores de diferentes Watiaje. | Se porcedio al remplazo de 4 motores cable Rojo y la acometida electrica de los mismos |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-25
RM22-17833 | Gama | Chuao | Instalacion de resistencia en el evaporador Nº15 | 2022-05-25 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-25 | Instalacion de La resistencia al Reach-in nº15. al Instalar la resistencia se ocaciono un corto por la resistencia defectuosa ocacionando una fuga ,que pudo ser corregida de inmediato . | Se quita la resistencia en corto para luego ser remplazada y se corrigio la fuga soldando la tuberia que fue rota por el corto. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-25
RM22- 17833 | Gama | Chuao | Instalacion de resistencia al reach.-in Nº 15 y 16 | 2022-05-17 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-17 | Resistencia Dañada | Se Instala La resistencia y la misma ocaciono un corto . Se tubo que desmontar Nuevamente |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-17
RM22-17833 | Gama | Chuao | Remplazo de cables y motores alos reach-in nº15 y Nº16 | 2022-05-11 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-11 | Todo el cableado en estado de deterioro | se Remplaza toda la acometida electrica deste el techo del Reach-in hasta los motores cambiando todos los motores por 5 Motores cable rojo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-06
RM22-17833 | Gama | Chuao | Reach-in Nº15 y 16 puesta a punto | 2022-05-09 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-09 | Corto circuito en La resistencia frontal del Equipo Nº 15 lo que ocaciono Bloqueo al Mismo. | La resistencia se repara mientras llega su remplazo . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-09
RM22-17833 | Gama | Chuao | Reach-in Nº15 y Nº16 Con A/T | 2022-05-09 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-09 | Corto en la resistencia Frontal del equipo Nº 15, y en el Reach-in Nº16 se encontro la tapa donde van los motores fuera de posicion. | se desbloquea ese lado del reach-in y se repara corto en la resistencia frontral ,la misma tendra que ser reparada, adicional el equipo Nº16se desbloquean las paredes del equipo . Ambos reach-ines se encuentran operativos . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-09
RM22-17831 | Gama | Chuao | Revicion del Reach-in de Hielo | 2022-05-05 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-05-05 | Falla de corriente en la tienda ocaciono daño en el protector de voltaje. | Este protector de voltaje lo coloco el cliente. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-05
RM22-17727 | Gama | Chuao | Desmontaje del compresor Nº4 y montaje del compresor Nuevo en la misma posicion | 2022-04-21 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 21y22/04/2022 | Compresor Nº4 Dañado por fluctuacion del voltaje ,el contactor queda enclavijado. | se procede a su remplazo colocado por el cliente.ZF25 K4E-TFS-991. se conecta mecanicamente y electricamente para luego arrancar el mismo siendo monitoriado todo el dia de su instalacion y al dia siguiente. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-25
RM22-17727 | Gama | Chuao | Todo el sistema de frio Con A/t | 2022-04-20 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-20 | Compresores Nº 3 Y N4 apagados | Se chequeo el compresor Nº3 el mismo con el breaker disparado se rearmo el mismo y se chequearon las protecciones del mismo , se arranco el equipo y queda trabajando bajo su rango de operación , Compresor Nº 4 al ser arrancado se consiguio con fuerte ruido interno y se disparaba por termico interno. el mismo queda fuera de servicios y se procede apagar usuarios. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-25
RM22-17671 | Gama | Chuao | Revision del Reach-in de congelados Nº15 | 2022-04-04 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-04-04 | Reach-in Nº 15 Bloqueado . | Se desbloqueo el Reach-in ,en la esquina debido a que se solto la resistencia de ese lado ocacionando por el desnivel de la nevera acumulacion de agua en la esquina lo que causo el bloqueo ,ya se amarro la resistencia quedando el usuario operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-04
RM22-18589 | Gama | Express - La Trinidad | Neveras Y cavas Con A/t | 2022-10-30 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | Eléctrica | NO | 2022-10-30 | Falla ocacionada por problemas de voltaje en el sector. | se revisa el rack de frio ,ya los compresores ya arrancaron ,se recarga refrigerante por alarma de fuga pero la falla era luz. | 0.18 | 0.4 | 13.6 | R-22 | Cerrada | 2022-10-30
RM22-18136 | Gama | Express - La Trinidad | Reach-in 9 bloqueado y A/T en nevera de gourmet | 2022-07-10 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-07-10 | rach-in bloqueado y controlador de gourmet dañado en entrada de sonda de ambiente | desbloqueo del reach-in, deabloqueo de nevera de gourmet y cambio de sonda y controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-20
RM22-17821 | Gama | Express - La Trinidad | Cava congelados apagada | 2022-05-05 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-05-05 | Breker de controlador apagado | Se eliminaron los conectores sañados |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-05
RM22-17610 | Gama | Express - La Trinidad | Nevera #7 con A/T | 2022-03-23 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-03-23 | Ventilador apagado por falso contacto | correctivo a ventilador |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-23
RM22-18079 | Gama | La Florida | Chequeo del compresor Nº4 | 2022-06-23 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-06-23 | compresor 4 con breaker caido | se chequeo y el mismo tiene problemas de voltaje |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-24
RM22-18601 | Gama | La Jolla | Revision de la nevera Nº12 de carne | 2022-11-14 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-11-14 | motores en off por resecamiento en las bocinas | Se procede a lubricar los motores poniendolos a funcionar |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-14
RM22-18233 | Gama | La Jolla | Instalacion del temporizador del compresor Nº6 | 2022-08-12 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-08-12 | temporizador puentiado del compresor Nº6 | se remplazo el Temporizadoral com presor para evitar algun daño al mismo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-12
RM22-18233 | Gama | La Jolla | Revicion de las resistencia de marco de puertas | 2022-08-08 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-08-08 | puertas de los Reach-in con resistencias sin calentar | se pudieron revisar todas las puertas reparando dos resistencias de marco de puerta las mismas se le corrigio el corto |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-08
RM22-18096 | Gama | La Jolla | Desmontaje y montaje del compresor Nº6 | 2022-07-07 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-07-07 | Compresornº6 dañado por contactor enclavijado | Se preecedea desmontar el compresor averiado para ser remplazado por un compresor Nuevo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-07
RM22-17362 | Gama | La Jolla | Revicion de resistencia del Marco de la puerta de la cava de congelado | 2022-01-24 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-01-24 | Fuerte condensacion en marcos y puertas, corto en cables de alimentacion. | Se procedio a corregir el corto de las resistencia de puertas |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-14
S/R | Gama | La Jolla | Revicion de las resistencia de los marcos de las puertas de las cavas | 2022-01-24 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-01-24 | Las puertas de las cavas de congelados con mucha condensacion. | se reparo corto en el cableado de ambas puertas dejando en funcionamiento las resistencias de puertas. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-01-27
RM22-18747 | Gama | La Urbina | NeveraNº14 A/t | 2022-11-27 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-11-27 | Sonda de ambiente desconectada | se reconecto la sonda |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-27
RM22-18687 | Gama | La Urbina | Nevera de cervesa en corto | 2022-11-13 | Octavio Corao | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-11-13 | Corto en los cables de alimentacion de los motores ventiladores. | se corrige el corto y se deja el usuario Operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-13
RM22-17741 | Gama | La Urbina | Reach-in #9 con A/T | 2022-04-20 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-20 | Falla en cableado de controlador | Desbloqueo de la nevera y correctivo del cableado |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-20
RM22-17788 | Gama | La Urbina | Nevera congelados apagada | 2022-04-18 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-04-18 | Corto en cable de ventiladores | correctivo del cortocircuito encontrado |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-18
RM22-18686 | Gama | Las Mercedes | Reach-in de Congelados con a/t | 2022-11-12 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-12 | Nevera Bloqueada sonda de ambiente Dañada. | Sonda Remnplazada para dejar el usuario Operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-12
RM22-18040 | Gama | Las Mercedes | Reach-in de congelados Bloqueado | 2022-06-20 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | jacinto vega | Eléctrica | NO | 2022-06-20 | se colocaron tres motores de un mismo W | el equipo ya operativo falta lo mencionado en observaciones |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-20
RM22-18040 | Gama | Las Mercedes | Reach-in Nº12 bloqueado | 2022-06-15 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-06-15 | evaporador Bloqueado | motores ventiladores dañados (3) |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-15
RM22-18040 | Gama | Las Mercedes | Reach-in Nº 12 Bloqueado | 2022-06-15 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-06-15 | nevera con dos motores dañados | Se remplazaron los mismo quedando el usuario operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-15
RM22-17976 | Gama | Las Mercedes | sonda dañada en el Reach-in Nº12 | 2022-06-08 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-06-08 | sonda dañada en el Reach-in nº12 | se reaalizo el cambio dañada para luego dejar el usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-08
RM22-17976 | Gama | Las Mercedes | A/T en el Reach-in de congelados Nº11 | 2022-06-07 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-05-08 | 4 motores ventiladores dañados | se desbloqueo el Reach-in para luego efectuar la revicion de resistencias y parate de los motores ,se remplaza 4 motores ventiladores (puesto por el cliente). |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-07
RM22-17800 | Gama | Las Mercedes | Remplazo del contactor del compresor Nº5 | 2022-05-05 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 04y05 de Mayo 2022 | Despues de remplazar el compresor Nº 5 de Media temperatura por daño de voltaje se procedio a cambiar el contactor del mismo un 3rt1036 el dia 5 de mayo del año en curso | [5 empty] | Cerrada | 2022-05-05
RM22-17800 | Gama | Las Mercedes | Remplazo de sonda y chequeo al sistema | 2022-05-04 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-04 | Sonda Dañada y fuga de refrigerante en el compresor Nº 3 por el flare de la linea de aceite del omv,y se consigue el compresor Nº5 Dañado ZF24. | se corrige la fuga en el compresor Nº3 y se revisa bien la causa del compresor Nº5 Dañado , |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-04
RM22-17800 | Gama | Las Mercedes | Instalacion de cesta y aspa a la cava de congelados | 2022-05-03 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-03 | remplazo de aspa y cesta a la cava de congelados ,adicional rack de frio se encontro apagado por corte electrico en la zona de las mercedes | Se tranca liquido para evitar retorno de liquido en el sistema. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-03
RM22-17800 | Gama | Las Mercedes | Reach-in de congelados con A/T | 2022-05-03 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-03 | sonda de temperatura dañada | Se desbloquea el equipo para luego ser remplazada la sonda. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-03
RM22-17447 | Gama | Las Mercedes | Cava de congelado Con A/T | 2022-02-14 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-02-14 | Evaporador Bloqueado dañada por la resistencia de la bandeja del evaporador dañada. | Se desbloqueo el equipo y al dia siguiente se le instalo la resistencia de la bandeja. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-15
RM22-18575 | Gama | Líder | Cava de charcuteria con A/t | 2022-10-19 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-10-19 | Controlador dañado | Se Remplazo el controlador quedando la nevera trabajando en su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-19
RM22-18135 | Gama | Líder | Cava frutería mal olor | 2022-07-01 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-07-10 | Cortocircuito en bombillos | desconexión de los bombillos |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-10
RM22-18039 | Gama | Líder | Reach-in de pollo bloqueado | 2022-06-14 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-06-14 | error de controlador en venera #19 y contactor dañado en reach-in | Cambio de contactor |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-15
RM23-18982 | Gama | Manzanares | Revision de Reach-In de Helados | 2023-01-08 | Octavio Corao | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2023-01-08 | Cables de la acometida de los ventiladores desconectados. | Se reviza parte electrica reconectando la linea de alimentacion |  | 0.5 | 81 | R-22 | Cerrada | 2023-11-10
RM22-18401 | Gama | Manzanares | Cava de hielo con A/T | 2022-09-16 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-09-16 | Bobina de la selenoide quemada del circuito Nº6 | Se procede a cambiar la bobina del circuito 11 para dejar el equipo operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-16
RM22-18210 | Gama | Manzanares | Instalacion de resistencia de drenaje en la cava de panaderia | 2022-08-03 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-08-03 | drenaje con resistencia dañada | se procede a colocar la resistencia y a recubrir con aemaflex el drenaje |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-03
RM22-18210 | Gama | Manzanares | Usuario Nº 19 con A/t | 2022-08-01 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-08-01 | Corto circuito en el cable principal de los motores ventiladores en el evaporador. | se corrige el corto dejando la nevera operativa . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-01
RM22-17969 | Gama | Manzanares | Cava de congelado de Pescado con alta temperatura | 2022-06-06 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-06-06 | Bobina de la valvula PR de la succion no activa | Se chequeo el sistema de control y fuerza de las bobina del circuito Nº7 ,viendo que a la bobina 220 no le llega los 220 V ya que el suiche se encuentra dañado , se procedio a colocar a trabajar con el circuito nº 8 quedando la cava operativa . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-06
RM22-17877 | Gama | Manzanares | Nevera de pescaderia con A/T | 2022-05-18 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-05-18 | Nevera de pescaderia con el bimetalico dañado. | El bimetalico fue remplazado y queda la nevera operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-19
RM22-18569 | Gama | Plus - La Trinidad | Revicion de cava del reach-in de panaderia | 2022-10-17 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2022-10-17 | Sonda Dañada | Se procedio a cambiar la sonda , el cliente coloco la sonda. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-18
RM22-18037 | Gama | Plus - La Trinidad | Revisión compresor #3 | 2022-06-14 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-06-16 | Compresor 3 con rito y motor de cabezal se para por recalentamiento. | Sustitución de motor ventilador de cabezal. |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-16
RM22-18037 | Gama | Plus - La Trinidad | Retorno de líquido loop C | 2022-06-14 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-06-14 | Retorno de líquido en loop c por evaporador de cava de hielo bloqueado. Resistencia de drenaje dañada | Sustitución de resistencia de maya |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-16
RM22-17780 | Gama | Plus - La Trinidad | Revision y diagnistico compresor #4 | 2022-04-19 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-19 | Demand Colling dañado | Instalación de demand colling y arranque del compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-21
RM22-17710 | Gama | Plus - La Trinidad | Nevera de fruetria con A/T | 2022-04-16 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-16 | Conectores dañados | Correctivo de conectores y mantenimiento |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-16
RM22-17656 | Gama | Plus - La Trinidad | Reach-in de hielo apagado | 2022-04-02 | Leander Pérez | Alexis Armas | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 2022-04-02 | Breaker caído por falso contacto en tablero electrico. | Se corrigieron los falsos contactos encontrados en el tablero electrico ajustándolos. Tambien se realizó cambio de sonda que daba teperaturra errónea. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-02
RM22-17493 | Gama | Plus - La Trinidad | Cava cong. Cocina con A/T | 2022-02-25 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-02-25 | Falso contacto sonda descongelamiento | Corectivo de sonda y cambio de contactor de ventildores |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-25
RM22-17509 | Gama | Plus - La Trinidad | Cava #7 con A/T | 2022-02-21 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-02-21 | Sobrecalentamiento de sonda por resistencia | Reparacióon de resistencia de evaporador suministrada por el cliente y montaje de la misma |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-23
RM22-17462 | Gama | Plus - La Trinidad | Cava pescado apagada | 2022-02-16 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 2022-02-16 | Cortocircuito en resistencia de drenaje. | Cambio de resistencia de drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-22
RM22-17432 | Gama | Plus - La Trinidad | Acondicionamiento salas de preparación | 2022-02-11 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-02-11 | ventiladores y termostatos dañados | Se instalaron bases para ventiladores, ventiladores, aspas y termostatos |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-22
RM23-19505 | Gama | Santa Eduvigis | Cava Panadería | 2023-05-09 | Leander Pérez | Alexis Armas | Junior Méndez | Eléctrica | NO | 2023-05-09 | Compresor aterrado | Desmontaje de compresor |  |  |  |  | cerrada | 2023-05-09
RM23-19464 | Gama | Santa Eduvigis | Cava de panadaría | 2023-05-04 | Leander Pérez | Alexis Armas | Carlos Marcano | Eléctrica | NO | 2023-05-04 | Capacitor de arranque dañado | Reporte para revisión de Fripper. |  |  |  |  | cerrada | 2023-05-04
RM23-19464 | Gama | Santa Eduvigis | Cava de carne | 2023-05-02 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2023-05-02 | Transductor de presión averiado por cortocircuito en el cable | sustitución de transductor de presión |  |  |  |  | cerrada | 2023-05-02
RM22-18858 | Gama | Santa Eduvigis | Sistema apagado | 2022-12-21 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-12-21 | Sistema apagado por alto voltage | Reinicio del sistema, carga de refrigerante y carga de aceite |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-22
RM22-18718 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera autoservicio AT | 2022-11-18 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-18 | motores desconcectados y evaporador bloqueado | Desbloqueo, conexión de motores y correción de drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-18
RM22-18416 | Gama | Santa Eduvigis | Sistema CO2 apagado | 2022-09-25 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-09-25 | Alta presión por variaciones de voltajes | Se receteó el rack de compresores para volver el sistema a Main |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-25
RM22-18396 | Gama | Santa Eduvigis | Tunel de congelados con alta temperatura | 2022-09-15 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-09-15 | Sonda de evaporador dañada | cambio de sonda de ambiente |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-15
RM22-17887 | Gama | Santa Eduvigis | Reach-in de congelados con A/T | 2022-05-21 | Octavio Corao | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-05-21 | Evaporador bloqueado | Se procede a desbloquear el equipo para poder revisar el mismo , resistencia de malla dañada (esto es una adactacion que se le coloco a este evaporador. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-21
RM22-17870 | Gama | Santa Eduvigis | TUNEL DE CONGELADOS DE PANADERIA BLOQUEADO | 2022-05-17 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-05-17 | dRENAJe Obstruido , RESISTENCIA LINEAL DAÑADA Y RESISTENCIA DE MALLA DE DRENAJE DAÑADAS | Se precedio a desbloquear el evaporador y a su ves cambiar las resistencias de malla del drenaje ,reparar la bandeja ya que la misma se encontraba rota. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-20
RM22-17823 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera de procan con A/t | 2022-05-08 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-05-08 | Nevera de procam con motor ventilador quemado lo que produce una variacion de temperatura a la que funciona el equipo, se revisa y se pauta para el dia lunes cambiar el motor | Se pauta para el dia lunes 9/05/2022 el remplazo del motor encontrandonos que el personal del Gama ya habia hecho el remplazo del mismo el dia lunes 9. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-09
RM23-19564 | Gama | Santa Fe | Nevera Valzer | 2023-05-19 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Eléctrica | No | 2023-05-19 | Cortocircuito en pulzador de puerta para motores ventiladores | Correctivo de cortocircuito |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-19 | Si
RM22-18591 | Gama | Santa María | Reemplazo motor ventilador | 2022-09-15 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-09-15 | motor ventialdor averiado | se realizó sustitucion de motor ventilaor dañado. |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-15
RM22-18339 | Gama | Santa María | Reach-in #1 con A/T | 2022-08-13 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-08-13 | Resistencias averiadas, se repararon 2 y se reemplazó 1 | Reparación de resitencias y cambio de resitencia, desbloqueo del evaporador |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-13
RM22-18276 | Gama | Santa María | Cava de congelados Bloqueada | 2022-08-10 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-08-10 | Sonda de ambiente dañada | reemplazo de sonda de ambiente |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-10
RM22-18123 | Gama | Santa María | Nevera autoservicio de carcutería apagandose. | 2022-07-08 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-07-08 | Contactor dañado, nevera sin mantenimiento, motor ventilador dañado | Sustitución de contactor y motor ventilador, reporte de estado de la nevera a la gerencia |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-08
RM22-17426 | Gama | Santa María | Nevera #12 con cortocircuito | 2022-02-10 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-02-10 | Cortocircuito tablero principal a causa de roedor. Nevera con falta de mantenimiento. | Se verificaron las conexiones electricas, se realizó mantenimiento y se verificó el estatus del Rack. | 0.03 |  |  |  | cerrada | 2022-02-10
RM22-18689 | Gama | Santa Mónica | Instalacion de contactor al compresor Nº4 y instalacion de temporizador al compresor nº3 | 2022-11-14 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-11-14 | Contactor dañado en el compresor Nº4 y temporizador en el compresor nº3 | se remplaza ambas pz en los compresores Nº3 y N4 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-14
RM22-17113 | Gama | Santa Mónica | Rack en Off | 2022-07-01 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-07-01 | Falla en el Motosaver | Se estabilizo el sistema al llegar el suministro electrico |  |  |  |  | Cerrada | 2020-07-04
RM22-18043 | Gama | Santa Mónica | Cambio de breaker y correccion de corto-circuito | 2022-06-23 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-06-23 | corto en la entrada de la tarjeta otra vez | se cambio el breaker y supuestamente deja la nevera operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-23
RM22-18043 | Gama | Santa Mónica | Nevera nº4 en off | 2022-06-21 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 2022-06-21 | Breaker caido debido a corto que por fin dice haberlo corregido qcgd | se reconecto el breaker pero aca no termina esta historia |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-21
RM22-18043 | Gama | Santa Mónica | Nevera Nº4 en Off | 2022-06-09 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-06-09 | Nevera en off, breaker caido por corto en la tarjeta | Se procedio a reparar el corto sustituyendo los cables dañados , se puso la nevera en funcionamiento. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-09
RM22-17832 | Gama | Santa Mónica | Cava de congelado A/T | 2022-05-10 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Eléctrica | NO | 2022-05-10 | La cava se encontro con A/T debido a la sonda de descongelamiento dañado. | Se remplaza la sonda y el usuario queda operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-10
RM22-17832 | Gama | Santa Mónica | Revicion de la cava de congelados | 2022-05-09 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-05-09 | Falso contacto en el Tablero electrico que alimenta la bobina del contactor de la resistencia. | se desbloqueo el evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-09
RM22-17785 | Gama | Santa Mónica | Revicion de Nevera auto contenida de congelados | 2022-04-26 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-04-26 | Falso contacto de la sonda en el controlador | se ajusto contactos electricos en el controlador arrancando la nevera y sin error de sonda . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-27
RM22-17631 | Gama | Santa Mónica | Neveras de conservacion 5 y 6 con alta temperatura | 2022-03-29 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-03-29 | Neveras de conservacion Nº5 y Nº6 con A/t . | con respecto a las neveras 5 ,motor ventilador dañado y las colmenas obstruidas y le realizo mantenimiento,se revisó la cava de conservacion la misma hay que realizar mantenimiento colmena tapada, | 0.2 |  |  |  | Cerrada | 2022-03-29
RM22-17613 | Gama | Santa Mónica | Rack de compresores apagado | 2022-03-23 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 23 y 24 /03/2022 | Compresor Nº3 con el contactor dañado . | se reviso todo el Rack el unico compresor que se encontro en off fue el nº3 por contactor dañado , el mismo fue remplazado el dia 24/03/2022 | 0.2 |  |  |  | Cerrada | 2022-03-24
RM22-17557 | Gama | Santa Mónica | Revision del compresor Nº3 de Baja | 2022-03-09 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-03-09 | Compresor Nº3 presentando alarma . | Al revisar el usuario se determino los cable de la fase de la salida sulfatadas ,se corto y rempalmo para luego darle arranque al equipo ,el mismo queda trabajando bajo su rango de operación. | 0.2 |  |  |  | Cerrada | 2022-03-14
RM22-18762 | Gama | Sebucán | Reach-in de congelados A/t | 2022-11-17 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-11-17 | Reach-in de congelados A/t | Evaporador Bloqueado resistencias traseras sin funcionar por corto.el mismo fue reparado. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-17
RM22-18139 | Gama | Sebucán | Bombillos de isla reach-in apagados | 2022-07-04 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Eléctrica | SI | 2022-07-04 | Faltaban fases de alimentci{on de bombillos | Desmonataje de puertas para revisión de todos los componentes electricos de la nevera |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-05
RM22-17807 | Gama | Sebucán | Reach-in #8 con A/T | 2022-04-29 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-04-29 | Conector de válvula solenoide flojo. | se corrigió el Corto Circuito |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-29
RM22-17306 | Gama | Sebucán | Instalacion de PLC y Transductor | 2022-01-20 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-01-20 | PLC y transductor operando irregular | Se programo y se instalo el PLC, se calibraron los transductores y se instalo uno nuevo, el anterior estaba en corto |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-20
RM23-19032 | Kromi Market | Mañongo | Nevera exhibidora 10,1 con breaker disparado | 2023-01-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-01-18 | Cortocircuito en motor ventilador | Sustituci{on de motor ventilador dañado y en corto |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-18
RM23-18972 | Kromi Market | Mañongo | Reach-in D1 bloqueado por hielo | 2022-12-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-12-28 | Contactor de resitencias dañado | Se notifica y se queda a la espera de aporbación para reemplazo de contactor |  |  |  |  | abierta
RM23-19262 | Kromi Market | Prebo | instalaciín de breaker en compresor 2 | 2023-03-07 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-03-07 | breaker averiado | sustitución de breaker |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-07
RM23-18799 | Kromi Market | Prebo | Cambio de reistencia | 2022-12-23 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-12-23 | Resistencia dañada | cambio de resistencia en cava de reses |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-23
RM22-18256 | Luvebras | La Castellana | Barra Charcutería con AT | 2022-07-19 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-07-19 | motoventilador dañado | reporte |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-19
RM22-18256 | Luvebras | La Castellana | Compresor 7 disparado por presi{on de aceite | 2022-07-19 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-07-18 | Contactor dañado | reporte |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-19
RM22-18164 | Luvebras | La Castellana | Barra Charcutería con AT | 2022-06-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-24 | Falla de controlador por nido de chiripas | Limpieza de controlador, se recomienda cambio de controlador |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-24
RM22-18162 | Luvebras | La Castellana | Inspecci{on de equipos | 2022-06-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-17 | Falta iluminaci{on | Reporte de luminaria faltante |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-14
RM22-17597 | Luvebras | La Castellana | Cambio de balastros y bombillos | 2022-05-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-05-18 | Balastro y bombillos dañados | Reemplazo de material de iluminación |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-18
RM22-17904 | Luvebras | La Castellana | Iluminación apagada nevera de lácteos (C8) | 2022-04-29 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-29 | Balastro dañado | Se revisaron las tensiones en bombillos encontrando salida del balastro dañada. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-29
RM22-17653 | Luvebras | La Castellana | A/T en Isla | 2022-03-25 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-03-25 | Falso contacto en resistencia | Correctivo en ressitencia |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-25
RM22-17999 | Luvebras | La Florida | Inspección cava de carne | 2022-06-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-03 | Variaciones de voltaje en la tienda | Revisión y chequeo de parámetros |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-04
RM22-18036 | Luvebras | Santa Inés | Rack de compresores apagados | 2022-06-09 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Eléctrica | SI | 2022-06-09 | Fases invertidas por corpoelec, luego se encontró fase invertida en un compresor | Lavado de unidad condensadora sucia, correctivo de fases invertidas |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-09
RM22-17948 | Luvebras | Santa Inés | Chequeo sistema de refrigeración | 2022-06-02 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-06-02 | Revisión, condensadora sucia. | Revisión del sistema y monitoreo |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-02
RM22-17951 | Luvebras | Sebucán | Reach-in de conservador (1:1) con A/T | 2022-05-30 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-05-30 | Falso contacto en cable motor, ocacionaldo recalentamiento de bobina del compresor | ajuste de todos los conectores |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-30
RM22-18167 | Luvebras | Valle Arriba | A/T en tienda | 2022-06-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-27 | Contactor compresor 6 dañado | reporte de equipo averiado |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-27
RM22-18165 | Luvebras | Valle Arriba | Isla Congelados apagada | 2022-06-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-15 | Resistencia de piso averiada | Reporte de la resitencia |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-15
RM22-17901 | Luvebras | Valle Arriba | Compreso r 6 disparado por guardamotor | 2022-04-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-28 | Contactor dañado | Se revisan parámetros de compresor, encontrando alto amperaje en el mismo. Se chequea el contactor encontrandolo averiado. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-28
RM22-17632 | Luvebras | Valle Arriba | Nevera cong. A/T | 2022-03-26 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-03-26 | Compresores #1 y #2 disparados | se arrancó el sistema y revisó el día siguiente. |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-27
RM22-17993 | Luvebras | Vizcaya | Instalación de tarjeta de control unidad 1:1 | 2022-06-09 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-06-09 | Falla en pista de arranque de compresor en la tarjeta. | Reparación e instalación de la tarjeta de control |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-09
RM22-17675 | Luvebras | Vizcaya | Reparaci{on neveras autocontenidas | 2022-04-05 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-04-05 | Sin programación, contactos sucios | limpieza de partes electricas, programación de tarjeta. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-05
RM22-18707 | Mi Negocio | La Florida | Revision de la nevera de carnes | 2022-11-18 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-11-18 | Mostrador de carne en off por controlador dañado y el breaker tambien Dañado. | Se remplaza breaker y controlador dejando el usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-18
RM22-18707 | Mi Negocio | La Florida | Reach-in de congelado Bloqueado | 2022-11-14 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Eléctrica | SI | 2022-11-14 | Corto en la resistencia del Reach-in | Se procede a su remplazo (suministrado por el Cliente). |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-14
RM22-18479 | Mi Negocio | La Florida | Cava de congelados con A/T09 | 2022-10-09 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-10-09 | Controlador defectuoso | Se remplazo el controlador para dejar la cava operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-09
RM22-18370 | Mi Negocio | La Florida | Compresor Nº 1 apagado por motor de cabezal dañado | 2022-09-12 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-09-12 | Motor del cabezal del compresor nº1 dañado | El mismo fue remplazado quedando el compresor operativo, adicional se cambia el contactor del compresor nº4. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-12
RM22-18124 | Mi Negocio | La Florida | Reach-in Bloqueado | 2022-07-08 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-07-08 | Evaporador bloqueado por sonda dañada | Se remplaza sonda despues de desbloquear el evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-12
RM22-18079 | Mi Negocio | La Florida | Reach-in de congelados Nº13 con A/t | 2022-06-24 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-06-24 | Reach-in Bloqueado por corto en la resistencia | Se corrige el corto dejando el usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-24
RM22-17830 | Mi Negocio | La Florida | compresor nº4 | 2022-05-11 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-05-11 | Breaker disparado del compresor Nº4 por Bajon de luz | Se revisa bien la parte electrica se rearma el breaker y se efectuan pruebas de lectura y rango de operación del compresor asi coma tambien de las proteciones del compresor , noarrojando ninguna anomalia. | entre 15 % y 20% |  |  |  | Cerrada | 2022-05-11
RM22-17555 | Mi Negocio | La Florida | Instalacion de Motores ventiladores en la cava de fruteria. | 2022-03-14 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Eléctrica | NO | 2022-03-14 | Dentro de la cava de fruteria se encontraba dos motor ventiladores dañados lo que ocacionaba bloqueo al evaporador. | Se desbloquea el evaporador y se remplaza los dos motores ventiladores al evaporador quedando el equipo Operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-14
RM22-18448 | Pita Pollo | Bella Vista | Neveras de congelado con bajo rendimiento | 2022-09-21 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-09-21 | Bajo Voltaje en Tienda 188 v | se puso el protector de voltaje en 185v |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-21
RM22-18062 | Pita Pollo | Bella Vista | Falla en la Nevera Cuadro | 2022-06-22 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2022-06-22 | Falla en el controlador de la nevera | se remplaza el controlador y sonda por un Full Gauge MT-512R |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-23
RM22-17873 | Pita Pollo | Bella Vista | Tres Neveras en Off por falla de voltaje | 2022-05-17 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2022-05-17 | Falla en el suministro Electrico | Se cambio el protector de voltaje en nevera de exhibidora de conservado de pollo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-18
RM23-18957 | Plan Suárez | La Trinidad | Nevera con luces apagadas | 2022-12-28 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2022-12-28 | balastro dañado | cambio de balastro |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-28
RM23-19432 | Plan Suárez | Santa Mónica | Cava de congelados de carne | 2023-04-22 | Leander Pérez | Alexis Armas | Junior Méndez | Eléctrica | NO | 2023-04-22 | Breaker caído por falso contacto en tablero electrico. | Ajuste de conexiones eléctricas |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-22
RM22-17651 | Unicasa | Montalban | NEVERA #15 CON ALTA TEMPERATURA | 2022-03-30 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | SI | 2022-03-30 | Se encontro nevera de charcuteria con alta temperatura debido a controlador dañado. | Se realizo reemplazo de controlador quedando operativa y en funcionamiento la nevera de charcuteria. |  |  |  |  | abierta | 2022-03-30
RM22-17552 | Unicasa | Montalban | DEMONTAJE Y MONTAJE DE COMPRESOR #01 | 2022-03-10 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | SI | 2022-03-10 | Se realizo desmontaje de compresor debido a presentar falla, se realizo reparacion y se instalo nuevamente. | Desmontaje y montaje de compresor #01. |  |  |  |  | abierta | 2022-03-11
RM22-17577 | Unicasa | Uslar | NEVERA DE LACTEOS CON A/T | 2022-03-15 | Jose Schussler | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-03-15 | Se encontro neveras de lacteos con A/T debido a controlador dañado | Se reemplazaron controladores dañados y las mismas quedaron operativas. |  |  |  |  | abierta | 2022-03-15
RM22-18211 | Viva Supercentro | Boleíta | Nevera Exhibidora de pollo con corto circuito | 2022-07-30 | Iván Herrera | Alexis Armas | Gliber Pérez | Eléctrica | NO | 2022-08-30 | Corco circuito en tarjeta de nevera, con presencia de agua en el interior | Se bypass la tarjeta de la nevera, colocando a trabajar la nevera haciendo uso de breaker y contactor para ventiladores y resistencia del defrost. Se retira tarjeta dañada, la cual no tiene reparación |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18211 | Viva Supercentro | Boleíta | Retorno de Líquido en Compresores | 2022-07-29 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2022-07-29 | Sonda de fin de defrost defectuosa | Se revisa usuario encontrando sonda dañada, se reemplaza y monitorea el rack hasta que termina el retorno. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18155 | Viva Supercentro | Boleíta | Compresores MT apagados | 2022-07-17 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2022-07-17 | Sonda y traductor de presion dañadas en chiller | Reemplazo de sonda y traductor de presion. Revisión de parámetros. Usuarios operativos |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18045 | Viva Supercentro | Boleíta | Bobina de Válvula solenoide dañada | 2022-06-25 | Iván Herrera | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-06-25 | Bobina solenoide dañada | Se suministra e instalan bobinas solenoides para agua. Quedan en tienda 4 unidades en stock |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17947 | Viva Supercentro | Boleíta | Retorno de Líquido en compresores de Media Temperatura | 2022-06-02 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-06-02 | Desajuste de parámetros del controlador. Sonda Carel de Chiller 2 dañada | Se ajustaron parámetros del controlador. Se sustituyó sonda de chiller #2, ya que la misma mostraba temperatura erronea |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17888 | Viva Supercentro | Boleíta | Nevera de charcutería | 2022-05-22 | Iván Herrera | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2022-05-22 | Controlador y tarjeta dañada | Se realizó revisión de nevera encontrando tarjeta dañada asi como el controlador. En sucursal se nos reportó un bajón de voltaje fuerte |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17879 | Viva Supercentro | Boleíta | Instalación de Bobina Nevera Panadería | 2022-05-19 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2022-05-19 | Bobina dañada | Se llevó a cabo la sustitución de bobina de válvula soleoide que estaba dañada. Usuairio queda operativa. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17797 | Viva Supercentro | Boleíta | Baja presion de Glicol | 2022-05-01 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 01/05/22 02/05/22 10/05/22 | Bomba 1 de Glicol apagada por salvamotor defectuoso Fuga en Reach-in de licores | Se procedió a revisión de bomba de glicol, encontrándola apagada por Salvamotor. Se corrigió fuga en nevera de licores. El 10/05/22 se llevo a cabo la sustitución del guardamotor |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17691 | Viva Supercentro | Boleíta | Cava Congelado de Pollo | 2022-04-11 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 11 al 12/4/2022 | Sonda mala | Se reviso usuario encontrando sonda descalibrada. Se sustituyó al día siguiente |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17533 | Viva Supercentro | Boleíta | Ventiladores de Condensadora apagados | 2022-03-08 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-03-08 | Falso contacto en cables de circuito de control para ventiladores condensadora | Se realizó correctivo en conexión de cableado para motores de la condensadora. Quedan trabajando 4 de 6 ventiladores |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-08
RM22-17424 | Viva Supercentro | Boleíta | Compresor 3 fuera de servicio | 2022-02-14 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2022-02-14 | Contactor dañado | Se reemplazó contactor dañado |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-14
RM22-17424 | Viva Supercentro | Boleíta | Sistema Refrigeración apagado | 2022-02-10 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 10/02/22 al 11/02/22 | Contactores para Compresores 01 y 03 dañados | Se realizaron pruebas a los compresores, encontrandolos en buen estado. Se verificaron los contactores los cuales se encontraron en mal estado. Se realizó la sustitución |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-10
RM22-17245 | Viva Supercentro | Boleíta | Instalación de Compresor | 2022-02-01 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 01 al 02/02/22 | Compresor dañado. Por reemplazar | Se reemplazó compresor dañado en Reach-in de congelados |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-01
RM23-19618 | Gama | Cedipro | Desmontaje de compresores N°1 y N°6 | 2023-05-31 | Octavio corao | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-05-31 | Compresor N°1 ido a tierra y el compresor N°6 Trancado internamente. | Se desmontaron ambos compresores para ser reparados. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31
RM23-19237 | Gama | Express - La Trinidad | Reach-in De congelados con Motor ventilador Dañado | 2023-03-08 | Octavio Corao |  | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2023-03-08 | Reach-in de congelados bloqueado por motor ventilador Dañado y la lamina se encuentra dañada. | Se desbloqueo la nevera y se procedio a remplazar el motor ventilador. | 0.1 | 0.38 |  |  | Cerrada | 2023-03-08
RM23-18996 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in con alta temperatura | 2023-01-10 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 1900-01-22 | Reach-in #24 sin las tapas laterales ocasiona problemas de flujo de aire | Desbloqueo de equipo Revisiòn y diagnòstio de resistencia de reach-in #24 dañada. Búsqueda de fuga Recarga de refrigerante |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-20
OTS23-1165 | Frimaca | Macaracuay | Instalacion de resistencia a los evaporadores de la cava de congelados principal | 2023-04-01 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-04-01 | Resistencia de bandeja dañadas en los evaporadores A2,A3,4,A5y A6 de la cava Grande (1) de congelados | Se llevo a cabo el Remplazo de dos resistencia por bandeja a 5 evaporadores de la cava de congelados principal, adicional se le cambiaron las resistencia de malla a los drenajes de los evaporadores . |  |  |  |  | Cerrada
OTS22-1139 | Frimaca | Macaracuay | Desmontaje de motores en los evporadores A4 yA6 | 2023-01-02 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Eléctrica | SI | 2023-01-06 | Se desmontan dos motores Dañados de los evaporadores A4 y A6 | Motores dañados |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-01
RM23-19605 | Forum | La Isabelica | Nevera de pescadería | 2023-05-25 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Falso Reporte | Si | 2023-05-25 | Alta temperatura se produjo luego de fallas electricas en la sucursal | Chequeo de parámetros de operación de la unidad |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-25 | Si
RM23-19578 | Forum | Monagas Plaza | Nevera de congelados de pollo | 2023-04-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Falso Reporte | Si | 2023-04-20 | Ninguna | Revisión |  |  |  |  | Cerrada |  | Si
OTS23-1167 | Alimentos Polar | La Yaguara | Arranque de la Unidad de Ante Cava | 2023-04-08 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Juan LeKa | Instalación | NO | 2023-04-08 | Se desintalo motor ventilador y contactor para arrancar la unidad N°1 de la Antecava | se arranco la unidad quedando la misma Operativa. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-08
RM23-19684 | Gama | Cedipro | Montaje de compresores N°1 Y N°6 | 2023-06-16 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Instalación | SI | 2023-06-16 | Montaje de dos compresores el N¦1 y el N°6 del Rack A los mismos vienen de ser reparados. | Se montaron los dos compresores y se le efectuo su arranque respectivo.los datos en hoja de arranque. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-17
RM23-19399 | Gama | Líder | Instalacion del compresor N°3 | 2023-04-10 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Instalación | SI | 2023-04-10 | Instalacion del compresor N°3 | Se procede a la Instalacion del compresor N°3 de Baja . |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-10
RM23-19558 | Automercado Luz | Chacao | Montaje Compresor #2 | 2023-05-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Instalación | Si | 2023-05-22 | Ninguna | Instalación del compresor enviado a reparar |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-23 | Si
RM22-17455 | Automercado Luz | La Urbina | Instalación de luces Led Isla Cong. | 2022-06-21 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Instalación | NO | 2022-06-21 | S/F | Instalación de luces led en isla de congelados con funte de poder |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-21
RM23-19557 | Automercado Luz | Pedregal | Cava de fruver | 2023-05-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Instalación | Si | 2023-05-18 | Termostato dañado en cava de fruver | Instalación de presostato |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-18 | Si
RM23-19557 | Automercado Luz | Pedregal | Cava de charcutería | 2023-05-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Instalación | Si | 2023-05-18 | Filtro tapado en cava de charcutería | Sustitución de filtro |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-18 | Si
RM22-18064 | Automercados Plazas | Híper | Instalación Compresor #3 404 | 2022-06-23 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Instalación | NO | 2022-06-23 |  | Instalación de compresor #3 y contactor para el mismo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18692 | Central Madeirense | Santa Marta | Instalación de reacvh-in | 2022-11-08 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Instalación | SI | 2022-11-08 | Ninguna | Instalación de nevera |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-08
RM23-19246 | Forum | Barquisimeto | instalación de compresor 6d | 2023-03-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Instalación | SI | 2023-03-11 | compresor previamente reportado averiado | se instaló compresor previamente reportado como averiado |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-11
RM23-19246 | Forum | Barquisimeto | instalación de compresor 3d | 2023-03-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Instalación | SI | 2023-03-10 | compresor previamente reportado averiado | se instaló compresor previamente reportado como averiado |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-10
RM23-19282 | Forum | Cagua | Bomba de Glycol | 2023-05-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Instalación | Si | 2023-05-08 | Ninguna | Instalación de bomba de glycol nueva |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-11 | Si
RM22-17690 | Forum | Guarenas | Instalacion del motor ventilados ,soportes unitruc , suministro de poliuretano tapando entrada de aire caliente. | 2022-04-18 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Instalación | NO | 2022-04-18 | Se procedio a la instalacion del motor ventiladoer en el evaporador
OMS22-1556 | Forum | Guarenas | Instalacion de sala de preparacion de carniceria | 2022-03-18 | Octavio Corao | Alejandro contratista |  | Instalación | NO | 2022-03-18 | Se procedio a instalar sistema de frio en el area de preparacion de carniceria de la sucursal guarenas. | Se instala los equipos evaporador y condensador auto contenidos para el area de preparacion ,despues de su instalacion se hace la prueba de estanquiedad y se carga con gas refrigerante para luego darle arranque quedando con las siguientes presiones 35 psi y auna temperatura graduada a 15Cº. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-25
RM22-18703 | Forum | IPSFA | Instalación de compresor | 2022-11-17 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Instalación | SI | 2022-11-17 | Compresor dañado en venera de charcutería | Instalación de compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-17
RM23-19703 | Forum | La Isabelica | Cambio de operación | 2023-06-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Instalación | Si | 2023-06-17 | S/F | Cambio de operación de nevera beluga: de congelado a conservado |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-17 | Si
XEAR22-254 | Forum | La Urbina | adaptación de luces | 2022-11-15 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Instalación | SI | 2022-11-15 | lamparas erradas | sustitución de lamparas de neveras |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-15
RM22-18961 | Forum | Maracay | Instalación de iluminación neveras quadro | 2022-12-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Instalación | SI | 2022-12-16 | instalación de iluminacion ya que las originales n encienden | Instalación de iluminación |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-17
RM23-19347 | Forum | Maturín Centro | Compresor #1 MT | 2023-03-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Instalación | Si | 2023-03-31 | S/F | Montaje de Compresor reparado por Friper |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-01 | Si
RM23-19283 | Forum | Maturín Centro | Compresor #3 MT | 2023-03-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Instalación | Si | 2023-03-18 | S/F | Instalacion de compresor #3 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-18 | Si
RM22-18310 | Gama | Express - La Trinidad | Instalación de resistencia | 2022-08-18 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Instalación | SI | 2022-08-18 | Instalación de resitencia en compresor 2 | Instalación de resitencia de cárter compresor 2 |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-01
RM22-18310 | Gama | Express - La Trinidad | Arranque Compresores 1 y 2 | 2022-08-01 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Instalación | SI | 2022-08-04 | Compresores 1 y 2 dañados | Intalacion de compresores ZF15 |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-18
OMS1558 | Gama | La Jolla | Enchaquetado a tuberias con condensacion | 2022-04-06 | Octavio Corao |  |  | Instalación | SI | 2022-04-06 | Fuerte condensacion en tuberias de succion del piso 1 y pb :frente a la cava de congelados, frente a la caja fuerte y en el area gourmet sobre las maquinas de café y nescafe. | se enchaqueto con poliuretano 8Mts en los siguientes sitios : 4 mt en la entrada al piso 1, en la entrada a la cava de congelados 2Mt, y en el area del cafetin 2Mt. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-25
OMS22-3037 | Gama | Manzanares | Instalacion de Neveras Nuevas | 2022-10-26 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Instalación | SI | 2022-10-25 | Remplazo por las dos Neveras mas viejas que la carretera vieja de la guaira . | Se pusieron dos neveras Nuevesitas de paquete don francisco |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-26
RM22-18060 | Gama | Manzanares | Instalacion de controlador a la nevera de a/s de carne | 2022-06-29 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Instalación | SI | 2022-06-29 | Se Instala controladores para el monitoreo de los usuarios ya que los mismo no poseen
RM22-18354 | Gama | Plus - La Trinidad | Instalación de nmotores ventiladores cond. La trinidad | 2022-09-09 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Instalación | NO | 2022-09-09 | Motores cond. Dañados | Instalación de motores |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-09
RM23-19671 | Gama | Santa Eduvigis | Compresor panadería | 2023-06-13 | Leander Pérez | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Instalación | No | 2023-06-13 | S/F | Instalación de compresor de cava de panadería, conexión electrica y mecánica |  |  | 13.6 | R-22 | Cerrada | 2023-06-13 | Si
RM23-19341 | Gama | Santa Eduvigis | Instalación de compresor de Panaderia | 2023-03-29 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Instalación | NO | 2023-03-29 | Compresor averiado reportado antes. | Montaje de compresor reparado |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-30
OMS22-1681 | Gama | Santa Eduvigis | Instalaciún unidad para retrobancos | 2022-10-21 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Instalación | SI | 2022-10-24 | Ninguna | Instalación de unidad para retobancos |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-28
OMS22-1680 | Gama | Santa Eduvigis | Cambio de iluminación en mostradores de charcuetía | 2022-10-18 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Instalación | SI | 2022-10-18 | Ninguna | Instalación de luces led |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-19
RM22-17584 | Gama | Santa Eduvigis | Instalacion del compresor Nº9 | 2022-03-18 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Instalación | SI | 2022-03-18 | Instalacion del compresor Nº9 4D Sin placa del modelo. | Se procedio a instalar el compresor nº9 electrica y mecanicamente, se puso en marcha y se le elaboro su hoja de arranque el mismo queda trabajando bajo su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-18
RM23-18974 | Kromi Market | Mañongo | Montaje y arranque de compresor | 2022-12-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Instalación | SI | 2022-12-17 | Compresor apagado | montaje y arranque del compresor 1 |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-17
RM22-18122 | Luvebras | La Florida | Instalaciones varias | 2022-07-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Instalación | SI | 2022-07-14 | Varias fallas reportadas en ordenes anteriores | Instalación de materiales cotizados para correctivos |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-14
OMS22-1573 | Automercado Luz | Chacao | Mantenimiento | 2022-04-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mantenimiento | SI | 2022-04-26 | S/F | Mantenimiento |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-26
OMS22-1576 | Automercado Luz | La Florida | Mantenimiento | 2022-04-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mantenimiento | SI | 2022-02-27 | S/F | Mantenimiento |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-28
RM22-17960 | Automercados Plazas | Baruta | Mantenimiento preventivo unidades autocontenidas | 2022-05-11 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mantenimiento | SI | 2022-05-11 | Mantenimiento | Mantenimiento a unidades autocontenidas de la sucursal |  |  |  |  | Cerrado
OMS23-1751 | Automercados Plazas | Cafetal | Mantenimiento del Rack | 2023-01-30 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2023-01-30 | Cambio de aceite y filtros Corrección de fuga en separador de aceite | Cambio de aceite y filtros Lavado de condensadora Revisión neveras |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-31
OMS22-1616 | Automercados Plazas | Cafetal | Mtto Rack | 2022-07-18 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mantenimiento | SI | 2022-07-18 |  | Mtto Preventivo Rack de frío | 0.2 | 0.55 |  |  | Cerrado
OMS22-1560 | Automercados Plazas | Higuerote | Correctivo de Tablero Eléctrico | 2022-03-31 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2022-03-30 | Correctivo del Cableado del Rack | Se realizó la limpieza del tablero, en el punto donde se produjo el corto circuito. Se sacaron los cables deteriorados del tablero, y se sustituyeron. Se peinó el tablero, y se instalaron contactores y salvamotores pendientes. Se relaizaron pruebas a compresores, y se dejaron operando todos. |  |  |  |  | Cerrado
OMS23-1741 | Automercados Plazas | Híper | Mantenimiento del Rack | 2023-01-30 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mantenimiento | NO |  | Cambio aceite y filtros Corrección de fuga en separador de aceite | Cambio aceite y filtros Corrección de fuga en separador de aceite |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-03
OMS22-1620 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Mtto Rack | 2022-07-25 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Gliber Pérez | Mantenimiento | NO | 2022-07-25 |  | Mtto Preventivo Rack de frío |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17985 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cambio de filtros OFE-1 y 303 | 2022-06-09 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mantenimiento | SI | 2022-06-06 | Solicitado por Plazas | Se realizó sustituciión de filtros de línea de aceite |  |  |  |  | Cerrado
OMS22-1587 | Automercados Plazas | San Bernardino | Mtto Preventivo de Neveras Autocontenidas | 2022-05-09 | Iván Herrera | Angel Tovar | Lonny Ramírez | Mantenimiento | NO | 09/05/22 al 12/05/22 | Matto Preventivo | Matto Preventivo |  |  |  |  | Cerrado
OMS22-1534 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Mantenimiento | 2022-02-22 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mantenimiento | SI | 22 al 23/02/22 | Mantenimiento | Se llevaro a cabo labores de mantenimiento a la sucursal dejandolo operativo | [5 empty] | 2022-02-23
OM22-1633 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Mantenimiento Rack R404 | 2022-08-15 | Iván Herrera | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mantenimiento | NO | 2022-08-15 | Mantenimiento preventivo | Mantenimiento Preventivo |  |  | 21.8 |  | Cerrado
RM22-18218 | Central Madeirense | Los Ruices | Reemplazo de bisagras | 2022-08-10 | Leander Pérez |  |  | Mantenimiento | NO | 2022-08-10 | Bisagras dañadas. | Sustitución de 20 bisagras |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-10
RM22-18889 | Forum | Barquisimeto | Mantenimiento | 2022-12-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mantenimiento | SI | 2022-12-14 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-15
RM23-19149 | Forum | Cagua | Revisión y monitoreo de rack de congelados | 2023-02-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mantenimiento | SI | 2023-02-17 | Unidad condensadora sucia | Monitoreo del sistema, busqueda de fugas en rack y lavado de la condensadora |  |  |  |  | cerrada | 2023-02-17
OMS22-1610 | Forum | Guarenas | Mantenimiento de Rack | 2022-07-08 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2022-07-09 | Compresores disparados por presion de aceite | se procedio de emergencia a llevar a cabo un mantenimiento al sistema de frio |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-09
OMS21-1502 | Forum | Guarenas | Mantenimiento de Rack | 2022-01-05 | Octavio Corao | alejandro Morales |  | Mantenimiento | si | 2022-01-05 | Mantenimiento de Rack | Se efectuo el Mantenimiento de Rack para prevenir daños al sistema,ya que por fecha le corresponde esta adtividad preventiva, cambio de aceite y filtros revicion y aclibracion a los sistema de seguridad de los compresores ,revicion del tablero electrico y sus componentes asi como tambien lña limpieza del rack,tableros y condensador del rack de frio , |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
| Forum | IPSFA | Mantenimiento correctivo Compresor # 1 Rack de Baja | 2023-05-03 | Gabriel Gonzalez |  |  | Mantenimiento | NO | [7 empty] | Pendiente
OMS22-1712 | Forum | IPSFA | Mantenimiento Rack | 2022-12-06 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2022-12-06 | Suciedad en el sitema | Cambio de aceite y filtros |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-07
OMS22-1706 | Forum | IPSFA | Mantenimiento Rack | 2022-11-30 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2022-11-30 | Falta de mantenimeinto | Mantenimiento |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-01
OTS23-1158 | Frimaca | Macaracuay | Mantenimiento de Rack | 2023-03-28 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mantenimiento | SI | 2023-03-28 | Mantenimiento al Sistema de frio | mantenimiento al sistema de frio. | 0 | 0.45 |  |  | Cerrada | 2023-03-30
OTS23-1160 | Frimaca | Macaracuay | MANTENIMIENTO AL RACK B | 2023-03-28 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mantenimiento | SI | 2023-03-28 | Mantenimiento al sistema de frio | mantenimiento al sistema Rack "B" |  | 0 | 0.55 |  | Cerrada | 2023-03-30
OTS22-1111 | Frimaca | Macaracuay | Mntenimiento al Rack D | 2022-09-29 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mantenimiento | SI | 2022-09-29 | Se efectuo Mantenimiento al Rack D | [5 empty] | Cerrada | 2022-09-29
OMS23-1748 | Gama | Baruta | Mantenimiento del Rack | 2023-02-01 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mantenimiento | SI | 2023-02-01 | Mantenimiento al sistema de frio | Se procede al chequeo semestral ,con cambio de aceite ,filtros ,graduacion de presostatos ,limpieza de tableros electricos y quequeo de componentes. | 0.2 | 0.45 |  |  | Cerrada | 2023-02-01
RM22-18380 | Gama | Boleíta | Mto nevera de conservados | 2022-09-06 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Mantenimiento | NO | 2022-09-06 | Mantenimiento de neveras de conservación | Mantenimiento de neveras 12 al 17 |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-06
OMS22-1571 | Gama | Boleíta | Mantenimiento | 2022-04-24 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mantenimiento | NO | 2022-04-20 | S/F | Mantenimiento | 0.2 | 0.5 |  |  | cerrada | 2022-04-21
OMS23-1808 | Gama | Cedipro | Mantenimiento preventivo del mes de junio | 2023-06-06 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | Mantenimiento | NO | 2023-06-06 | Mantenimiento preventivo del mes de junio | se realizaron tres visitas preventivas y se llevaron a cavo tres correctivos durante estas visitas. | 0.6 | 0.8 |  |  | Cerrada | 2023-06-29
RM23-19540 | Gama | Cedipro | Mantenimiento a las dos unidades de la cava N°9 | 2023-05-18 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2023-05-18 | Mantenimiento a las dos Unidades . | Se procede al mantenimiento de las dos unidades ,se reemplaza a la unidad N°2 el poorta filtro de succion y el separador de aceite. Y a la unidad N°2 se le Reeplaza el porta filtro de succion y el acumulador de succion. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-25
OMS23-1184 | Gama | Express - La Trinidad | Mantenimiento Preventivo del mes de junio | 2023-06-06 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mantenimiento | NO | 2023-06-06 | Mantenimiento Preventivo del mes de junio | Se realizaron dos preventivos y tres correctivos durante el mes de junio | 0.2 | 0.5 | 54.2 |  | Cerrada | 2023-06-27
OMS23-1732 | Gama | Express - La Trinidad | mantenimiento preventivo | 2023-01-10 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mantenimiento | NO |  | Mantenimiento preventivo duerante el mes de enero | se procede a la visita preventiva durante el mes de enero ,en la misma se lavaron neveras y evaporadores de cavas .el dia 10 de enero y el dia 24 de enero. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-01-24
RM22-18195 | Gama | Express - La Trinidad | Puerta dañada | 2022-07-27 | Leander Pérez | Jacinto |  | Mantenimiento | NO | 2022-07-27 | Resorte y bisagra dañado | sustitución de bisagras |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-27
RM22-17864 | Gama | Express - La Trinidad | Mantenimiento de neveras | 2022-05-04 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Mantenimiento | NO | 2022-05-04 | Neveras sucias y drenajes tapados | Mentenimiento de neveras Lyon #14 y 15 |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-04
OMS22-1685 | Gama | La Jolla | Mantenimiento de Rack | 2022-11-01 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mantenimiento | NO | 2022-11-01 | Mantenimiento de Rack | Se procedio al Mantenimiento para preservar la vida de los equipos . | 0.35 | 0.55 |  |  | Cerrada | 2022-11-03
OMS23-1731 | Gama | Las Mercedes | Cambio armaflex en reach-in | 2023-01-23 | Leander Pérez | Angel Tovar | Carlos Salmerón | Mantenimiento | SI | 2023-01-23 | Condensación en tuberías | Desmontaje de neveras y cambio de armaflex |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-27
OMS22-1700 | Gama | Las Mercedes | Mantenimiento de Rack | 2022-11-21 | Octavio Corao | Angel Tovar | Juan LeKa | Mantenimiento | NO | 2022-11-21 | Mantenimiento de Rack | mantenimiento al sistema | 0.35 | 0.65 |  |  | Cerrada | 2022-11-21
OMS23-1733 | Gama | Plus - La Trinidad | Preventivo mes de enero | 2023-01-11 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mantenimiento | NO | 2023-08-11 | Mantenimiento preventivo en la sucursal | Seprocedio a las visatas programadas los dias 11,16 y 24. |  | 0.85 |  |  | Cerrada | 2023-01-27
OMS22-1679 | Gama | Plus - La Trinidad | Mantenimiento del sistema de frio | 2022-10-19 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mantenimiento | NO | 2022-10-19 |  | Se cambio filtros de succión y liquido asi como tambien el ofe y el separador de aceite.se cambio aceite y se revizaron presostatos y sistemas de proteccion del equipo ,limpieza de tableros electricos y areas del rack , tambien se reviza la tienda y el funcionamiento de las neveras. | 0.35 | 0.6 |  |  | Cerrada | 2022-10-21
RM22-18409 | Gama | Plus - La Trinidad | Cestas averiadas | 2022-09-21 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mantenimiento | NO | 2022-09-21 | Cestas dañadas | Sustituci{on de cestas |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-21
RM22-18304 | Gama | Plus - La Trinidad | Instalación de armaflex en el rack | 2022-09-15 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mantenimiento | NO | 2022-09-15 | Armaflex vencido | Instalación de armaflex |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-20
RM22-18348 | Gama | Plus - La Trinidad | Revisión de cavas de congelados #6 y 7 | 2022-09-03 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mantenimiento | NO | 2022-09-03 | Sin falla | Revisión de sistema, cavas indicadas y mantenimienro de 6 cuerpos de neveras |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-04
RM22-18308 | Gama | Plus - La Trinidad | Puerta cava reach-in pescado caída | 2022-08-15 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mantenimiento | SI | 2022-08-16 | Bases de la puerta dañadas | Sustitución de bisagras |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-16
OMS22-1575 | Gama | Plus - La Trinidad | Mantenimiento | 2022-04-27 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2022-04-27 | S/F | Mantenimiento | 0.2 |  |  |  | cerrada | 2022-04-28
RM23-19378 | Gama | Santa Eduvigis | Sala de preparación de charcuteria con bote de agua | 2023-03-09 | Leander Pérez | Leonardo Jaimes |  | Mantenimiento | NO | 2023-03-09 | falta de mantenimietno | mantenimietno de evaporador |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-09
RM22-18672 | Gama | Santa Eduvigis | Mantenimiento retrobancos | 2022-11-03 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mantenimiento | SI | 2022-11-03 | condensación por retrobancos sucios | mantenimiento de retrobancos |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-09
OMS22-1559 | Gama | Santa Eduvigis | Mantenimiento de Rack | 2022-03-28 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mantenimiento | SI | 2022-03-28 | Mantenimiento de Rack | seprocedio a efectuar el mantenimiento al sistema con su respectivo cambio de fliltros ,cambio de aceite chequeo de elementos de seguridad de los compresores chequeo de parte electricas y motores ,condensador y limpiezade areas de Maquinas. | 0.6 | 1 |  |  | Cerrada | 2022-04-18
OMS22-1570 | Gama | Santa Mónica | Mantenimiento de Rack | 2022-04-20 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Mantenimiento | NO | 20,21y22 de abril2022 | Mantenimiento al Rack | Se procedio a efectuar el mantenimiento al sistema ya que por fecha le corresponde , se cambiaron los filtros de succion ,liquido , westermeyer asi como tambien se cambio el aceite, al sistema ,se calibraron presostatos ,se chequeo la parte electrica asi como tambien se efectuo limpieza a el condensador, el sistema queda trabajando con sus 6 compresores buenos. durante el Mantenimiento reportaron una fuga de refrigerante el cual fue un falso reporte. | de 15 a 20% | 0.55 |  |  | Cerrada | 2022-04-26
RM22-18275 | Gama | Sebucán | Impermeabilización de isla | 2022-08-07 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mantenimiento | SI | 2022-08-07 | Condensación en neveras | Asialmiento tèrmico de tuberías, cellado con cemento plastico y pintura. |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-11
OMS23-1750 | Gama |  | Mantenimiento del sistema de frio | 2023-01-30 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Gilber Perez | Mantenimiento | NO | 2023-01-30 | Mantenimiento del Sistema de frio | Se procedio a cambio de acceite y filtros | 0.2 | 0.25 |  |  | Cerrada | 2023-01-31
OTS23-1145 | Alimentos Polar | Boleíta | UNIdades de cavas Averiadas | 2023-01-16 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2023-01-16 | Unidad de la cava averiadas por fuga y la otra unidad averiada por compresor | Se procede al desmontaje de compresor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-01-16
OTS23-1172 | Alimentos Polar | La Yaguara | Instalacion de Aspa a la unidad N°1 | 2023-05-30 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2023-05-30 | Unidad sin aspa | Se remplaza el Aspa de 24" de 4 palas quedando la unidad N°1 operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30
OTS23-1146 | Alimentos Polar | La Yaguara | Presurizacion de la unidad N1 | 2023-01-30 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-01-30 | presurizacion de la unidad N¦1 | se presuriza con Nitrogeno a una presion de 200 psi se consigue fuga en la valvula selenoide la misma fue remplazada |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-03
RM23-19404 | Central Madeirense | Plaza Las Américas | Compresor N°4 Disparado por Sentronic | 2023-04-13 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-04-13 | Linea de aceite obstruida | Se remplaza el filtro ofe y se limpia el filtro en la linea de aceite. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-14
| Forum | Guatire | Cambio de Motor de Cabezal Compresor #3 Rack "B" | 2023-07-14 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI
| Forum | Guatire | Isla de Congelado Circuito #3: Cambio de Filtro Secador y Orificio de la valvula de expansion para la nevera | 2023-07-14 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Filtro Obstruido y Orificio defectuoso
RM23-19602 | Forum | IPSFA | Ruido en motor compresor en ouverture Serial: RS67454 | 2023-05-25 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-25 | Motor ventilador Dañado | Se realiza la instalación de los motores en la condensadora, quedando uno inactivo por falta de breaker y contactor
OTS23-1184 | Frimaca | Macaracuay | Pulmon de glicol con fuga en el Rack "C" | 2023-06-26 | Ocatvio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-06-26 | Se aisla el sistema . | Se envia presupuesto para colocar uno nuevo . |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26
OTS23-1181 | Frimaca | Macaracuay | Compresor N°3 en Off | 2023-06-05 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-06-05 | Compresor Con By pass | Queda el compresor aislado |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-05
RM23-19654 | Gama | Boleíta | Cambio de Filtros al sistema | 2023-06-08 | Gabriel Gonzalez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-06-08 | Fuga de refrigerante | Se efectua remplazo de Valvula de bola en la linea principal de liquído posterior al filtro secador y se realiza pruebas de fuga dejando el sistema operativo en condiciones normales | 10 | 40 |  | R22 | Cerrado | 2023-06-08
RM23-19061 | Gama | Boleíta | Bajo nivel de refrigerante | 2023-01-24 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-01-24 | Fuga en el sistema | se procedio a la busqueda de fuga encontrando la misma eln el reloj de glicerina de baja en el rack de frio | 0.2 | 0.55 | 54.4 |  | Cerrada | 2023-01-26
RM23-19785 | Gama | Cedipro | cava de procan con Alta Temperatura | 2023-07-10 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-07-10 | Filtro de la valvula de expansión Dañado el mismo se encontraba obstruido | se procede a remplazar el filtro de la valvula de expansion . |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-10
RM23-19778 | Gama | Cedipro | Recarga de refrigerante al Rack "A" | 2023-07-07 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-07-07 | Recarga al sistema y correccion de fuga | Se procede a corregir fuga en el gusanillo | 0 | 0.58 | 68 |  | Cerrada | 2023-07-07
RM23-19778 | Gama | Cedipro | Compresores del Rack "A" disparados por Presion de aceite . | 2023-07-07 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-07-07 | compresores con falla de aceite por filtro de aceite tapado (OFE) | Se procede a la revision encontrando el filtro ofe1 tapado el mismo se remplaza y se limpia los sensores delos compresores de media. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-07
RM23-19698 | Gama | Cedipro | Cambio de Valvula Check del Rack a y valvula de cierre de la descarga. | 2023-06-28 | Octavio Corao | Alexis Armas | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2023-06-28 | Valvula de Cierre de la descarga con fuga y valvula Check dañada internamente | Se remplazaron anbas Valvulas y se recarga refrigerante | 0 | 0.55 | 130.6 |  | Cerrada | 2023-06-29
RM23-19728 | Gama | Cedipro | Revisiondel compresor de la Unidad de la cava N°9 | 2023-06-26 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | Mecánica | NO | 2023-06-26 | plato de Valvula con BY PASS | Se procede a cambiar el Plato de valvula dejando el compresor operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-27
RM23-19728 | Gama | Cedipro | Cambio de Valvula de bola de la descarga del compresor N°3 | 2023-06-23 | Octavio Corao | Alexis Armas | yunior Mendez | Mecánica | NO | 2023-06-23 | Valvula de la descarga con fuerte fuga | Se procedio a cambiar la valvula de 1 y 3/8 de la descarga al compresor N°3 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-23
RM23-19728 | Gama | Cedipro | Revicion de la Unidad N°1 de la cava N°9 | 2023-06-22 | Octavio Corao | Alexis Armas | yunior Mendez | Mecánica | NO | 2023-06-22 | Fuga de refrigerante | Se presurizo la uniddad y wse corrigio la fuga. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-22
RM23-19727 | Gama | Cedipro | Compresores N°1 y N°5 del Rack "B" disparado por aceite | 2023-06-21 | Gabriel Gonzalez | Dahlin Álvarez | yunior Mendez | Mecánica | NO | 2023-06-21 | Compresores N°1 N°5 disparados por aceite en el Rack "B" | se remplazo el filtro ofe ya que no llegaba aceite hacia los compresores. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-21
| Gama | Cedipro | Correcion de fuga en el Rack "A" | 2023-06-19 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-06-19 | Tuberia en la valvula de servicio que se encuentra en la valvula check por fuerte vibracion ocasionada por la valvula check | se corrige la fuga despues de presurizar el sistema queda pendiente remplazar la valvula de cierre de la descarga y la valvula check. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-19
RM23-19684 | Gama | Cedipro | Bajo Nivel de refrigerante | 2023-06-16 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-06-16 | Fuga encontrada en valvula de servicio en la entrada a la chek de la descarga | se procede a despresurizar el sistema para luego corrregir con soldadura la fuga y se carga refrigerante | 0 | 0.6 | 204 |  | Cerrada | 2023-06-16
RM23-19721 | Gama | Cedipro | Revicion del compresor N°7 de Media | 2023-06-12 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-06-12 | Valvula centronic sucia | Se desmonto la valvula y se le hiso mantenimiento dejando el compresor Operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-12
RM23-19618 | Gama | Cedipro | Remplazo de empacadura al compresor N°9 | 2023-05-31 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-05-31 | fuga de aceite por el Carter del compresor N°9 | la empacadura fue cambiada .y el compresor Queda aislado por tapon de aceite fugando. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31
RM23-19618 | Gama | Cedipro | Rack con bajo Nivel de refrigerante | 2023-05-30 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-05-30 | bajo nivel de refrigerante , se procede a buscar fuga | se busca fuga y se consigue en el presostato de alta del compresor N° 5 |  | 0.3 |  |  | Cerrada | 2023-05-30
RM23-19722 | Gama | Cedipro | Evaporador de la cava N°8 Bloqueado | 2023-05-23 | Octavio Corao |  | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2023-05-23 | Bloqueado por dos motores ventiladores dañados | Se desbloquea la cava y en espera de cotizacion por los motores |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-23
RM23-19404 | Gama | Cedipro | Compresores disparados por presion de aceite | 2023-04-14 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-04-14 | Falle por presion de aceite en el Rack B | Se remplaza el filtro ofe y se limpia el filtro en la linea de aceite. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-14
RM23-19376 | Gama | Cedipro | Revision del Rack "B" | 2023-04-04 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2023-04-04 | Fuga en el sistema . | Se procede a la busqueda de fuga encontrando en la cava de congelados, se realizo reparacion de fuga en el evaporador y a recargar el sistema | 0.3 | 0.8 | 136 |  | Cerrada | 2023-04-05
RM23-19250 | Gama | Cedipro | Revision de La cava de basura | 2023-03-11 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | jacinto vega | Mecánica | NO | 2023-03-11 | Fuga por la Valvula de alivio del tanque resibidor de liquido | Se procedio a remplazar la valvula por un tapon npt de 1/8 para luego hacer Vacio , recargar el sistema graduar los presostatos y graduar el voltaje del equipo , el mismo ya operativo y en 4C° |  |  | 8 | R-404A | Cerrada | 2023-03-17
RM23-19396 | Gama | Express - La Trinidad | Presurizacion de los dos evaporadores de la Isla Reach-in | 2023-04-13 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-04-13 | Fuga minima en uno de los evaporadores | Se procede a buscar la fuga en el evaporador ,se corrige la misma en uno de los codos para asi dejar el mismo hermetico. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-13
RM23-19396 | Gama | Express - La Trinidad | Impermeabilizacion de la Isla Reach-in | 2023-04-10 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-04-10 | Fuerte condensacion y bote de agua por la nevera con la plancha interna rota. | Se procede con la impermeabilizacion de la nevera ,con unsecado del dia lunes al dia jueves cuando se procede a la colocacion del asfalto liquido y el manto.tambien se sellaron todos los pegues de nevera con silicon. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-14
RM23-19237 | Gama | Express - La Trinidad | FUGA EN LA VALVULA DE INYECCION DE LIQUIDO | 2023-03-08 | Octavio corao |  | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2023-03-08 | La tuberia de inyeccion de liquido del compresor N°5 presento una fuga . | La misma fue corregida con soldadura |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-08
RM23-19662 | Gama | Líder | Alarma de Refrigerante en el Rack | 2023-06-10 | Gabriel Gonzalez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2023-06-10 | Alarma de Refrigerante en el Rack | Se realizo revision observando el nivel de refrigerante trabajando en 0% y recogido en 50%, despues de cargar 4 Cilindros refrigerante 13,6Kg C/U este llega a 8% en trabajo y 100% recogido, la alarma se mantiene activa | 8 | 100 | 54.4 | R22 | Cerrado | 2023-06-13
RM23-19653 | Gama | Líder | Busqueda de Fuga y Carga de R22 al Sistema | 2023-06-05 | Gabriel Gonzalez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | NO | 2023-06-02 | Nevera de congelado con alta temperatura por bajo nivel de refrigerante | Se procede a la busqueda de fugas en cavas, valvulas de expansión, filtro secadores y neveras. Se identifica fuga en la valvula de descarga principal del rack de compresores |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-28
RM23-19644 | Gama | Líder | Reach in 39, 40 y 41 con Alta Temperatura | 2023-06-04 | Gabriel Gonzalez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | NO | 2023-06-02 | Fuga de refrigerante en sistema | Se identifica fuga de refrigerante en la valvula de descarga del rack de compresores, se recomienda el reemplazo de la misma |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-28
| Gama | Líder | Revisión Bote de Agua (Cava de Congelado) | 2023-06-02 | Gabriel Gonzalez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-06-02 | Piso interno de la cava con grietas | El equipo se mantiene fuera de servicio por el personal de gama, se recomienda reparaciones para el piso y tuberia de drenaje de la cava |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-28
RM23-19346 | Gama | Líder | Usuarios con alta Temperatura | 2023-03-30 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-03-30 | Baja presion de aceite en el sistema ,filtro separador lleno de flaper ,compresor N°3 se encontro dañado , | Se procede a cambiar el filtro ofe y el separador , adicional a esto se recarga el sistema | 0.2 | 0.9 |  |  | Cerrada | 2023-03-31
RM23-19183 | Gama | Líder | Nevera Gourmet Con A/t | 2023-02-25 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2023-02-25 | Nevera Bloqueada | Se desbloqueo el Evaporador dejando el usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-26
| Gama | Líder | Chequeo de Neveras y revicion del plc del rack. | 2023-02-13 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2023-02-13 | Chequeo de neveras y cavas y PLC | Nevera exibidoras de carne se encuentra con los dos Gatos Hidraulicos dañados. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-13
RM23-19669 | Gama | Líder | Revisión Busqueda de Fugas | 2023-02-12 | Gabriel Gonzalez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2023-02-12 | Manchas de Aceite en tubería | Se inicia la busqueda en los usuarios piso de venta: neveras ouverture, reach in, exhibidoras sin presentar fugas se realiza busqueda en valvula de descarga principal del rack de compresores y no se determina fuga. Se deja el equipo operativo con el visor de liquido 100% |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-13
RM23-19056 | Gama | Líder | Correctivos varios | 2023-01-27 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-27 | Compresores de Baja disparados por presion de aceite | Se procedio a cambiarr el filtro ofe asi como tambien se le efectuo Mantenimiento a todas las valvulas sentronic de los compresores 1,2,3,4. se realiza mantenimiento a los filtros de las valvulas de exp de las neveras N¦39,40,y 41. adicional se recarga dos bombonas de 13.6 Kg de refrigerante. |  | 0.75 |  |  | Cerrada | 2023-01-27
RM23-18979 | Gama | Líder | Revision de la cava de congelados | 2023-01-07 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2023-01-07 | Bajo Nivel de refrigerante por fuga en la valvula de gussnillo ,compresor N1 disparado por sentronic.y suministro de refrigerante. | Se procede a corregir la fuga en la cava de carne, se procede a limpiar la valvula sentronic del compresor n1 y se recarga el sistema . |  | 0.7 | 27.2 |  | Cerrada | 2023-01-07
RM23-19273 | Gama | Manzanares | Compresor N°3 en Off | 2023-03-06 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-03-06 | Compresor N°3 disparado por presion de Aceite | Se despresuriza para luego limpiar la Valvula de sentronic y poner el compresor a funcionar |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-06
RM23-19158 | Gama | Manzanares | Neveras de congelados con A/T | 2023-02-22 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-02-22 | Fuga en la tuberia de succion del evaporador que esta en el cuarto de rack. | se corrige la fuga de refrigerante ,soldandola con varilla de plata ,y se recarga el sistema 4 bombonas de R22. | 0.05 | 0.75 | 54.4 |  | Cerrada | 2023-02-23
RM23-19058 | Gama | Manzanares | Cava de carniceria C a/t | 2023-01-26 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-26 | Cava de carniceria con alta temperatura debido a que los filtros en las valvulas de expansión se encontraron tapados. | Se destapa las valvulas para luego proceder con la limpieza de ambos filtros para asi dejar la cava funcionando |  |  |  |  | Cerrada | 2023-01-26
RM23-19573 | Gama | Plus - La Trinidad | Revicion delcompresor N°7 por bote de aceite | 2023-05-22 | Octavio corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-05-22 | Compresor N°7 con fuga de aceite por la empacadura del plato de valvulas. | Se procede al remplazo de la empacadura del plato de valvula ,para dejaar el compresor Operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-22
RM23-19573 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresores disparados por presion de aceite | 2023-05-20 | Ocatavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-05-20 | Filtro de aceite y fseparador de aceita tapados. Compresores disparados por aceite. | Se reemplaza el filtro Ofe y el separador de aceite para dejar en funcionamiento el rack de frio. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-18
RM23-18981 | Gama | Plus - La Trinidad | desmontaje y reparacion de tuberias de drenajes de la cava de pescaderia | 2023-01-26 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-01-26 | Desmontaje de tuberia de drenaje dñada en la cava de pescaderia | Se remplaza la tuberia de los drenajes de la cava de pescaderia y los armaflex se colocaron nuevos.adicional se sellaron entrada de aire caliente en la cava. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-01-31
RM23-19792 | Gama | Santa María | Nevera #2 y #3 Bloqueada | 2023-07-10 | Gabriel González | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-07-10 | Evaporador Bloqueado | Se procede a desbloquear el equipo, se identifica motor dañado 16/65w s/cable 220/230V |  |  |  |  | Cerrado | 2023-07-11
RM23-19735 | Gama | Santa María | Nevera de Lacteos Alta Temperatura | 2023-06-24 | Gabriel González | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | NO | 2023-06-11 | Evaporador Bloqueado | Se procede a desbloquear el equipo, y se ajusta parametro estado inicial al energizar el equipo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-24
RM23-19665 | Gama | Santa María | Instalacion de contactor para motores de la condensadora | 2023-06-12 | Gabriel González | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | NO | 2023-06-11 | Falso Contactor en el contactor de alimentacion de los motores ventiladores de la condensadora | Se realizo despresurización de sistema y se reemplazo oring en el 1er visor del separador de aceite el mismo se encontraba fugando Se remplazo Contactor que alimenta motores de la condensadora y se reubico a tablero electrico principal del rack |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-04
RM23-19661 | Gama | Santa María | Inspeccion general y Busqueda de Fugas | 2023-06-11 | Gabriel González | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | NO | 2023-06-11 | Compresores Apagados por alta Presion de Descarga | Se identifica Falso contacto en el contactor de alimentacion a los ventiladores de la condensadora | 40 | 55 | 81.6 | R22 | Cerrado | 2023-06-04
RM23-19318 | Gama | Santa María | Revicion del Rack de frio | 2023-03-27 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2023-03-27 | Fuga de refrigerante por la tapa del separador de aceite | Se procedio a remplazar empacadura y los tornillos de la tapa del separador de aceite .luego de arrancar el sistema se recarga refrigerante. | 0.2 | 0.3 | 40.8 |  | Cerrada | 2023-03-28
RM23-19407 | Gama | Sebucán | Bote de agua en la Nevera de charcuteria | 2023-04-17 | Octavio Corao |  | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2023-04-17 | Bote de agua en la nevera de charcuteria por el codo del Drenaje Roto | Se procede al remplazo del codo mas un tramo de tuberias. Dejando la nevera sin bote de agua |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-17
| Inproseca | Guatire | Revision del compresor N°7 | 2023-06-20 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-06-20 | Compresor N°7 con daño interno | Se mando presupuesto para su desmontaje. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-20
Rm23-19681 | Mi Negocio | La florida | Nevera de lacteos con A/t | 2023-06-17 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2023-06-17 | bloqueo por falla en el actuador | Se procede a cambiar el actuador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-17
| Montserratina | Las Mercedes | Nevera con Bote de agua | 2023-06-27 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | Mecánica | NO | 2023-06-27 | Drenaje tapado y falta de mantenimiento de la nevera . | Se procede a destapar el Drenaje y dejar en funcionamiento Normal el equipo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-27
RM23-15777 | Pita Pollo | Altamira | Fuga en la unidad de la cava de pollo | 2023-07-07 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Alejandro Guzman | Mecánica | NO | 2023-07-07 | Fuga en un tramo de la tuberia de la descarga | se remplaza la tuberia quedando el equipo reparado y trabajando bajo su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-07
RM23-19426 | Pita Pollo | Altamira | Cava de congelados con alta Temperatura | 2023-04-18 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-04-18 | Fuga en la descarga | Se despresurizo la unidad y se reparo la fuga con soldadura , se recarga y se deja la cava operativa. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-20
RM23-19652 | Pita Pollo | Express - La Trinidad | Nevera de conservado con A/T | 2023-06-07 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-06-07 | Fuga en la tuerca flare de la entrada de liquido de la valvula de expansión | Se presurizo la nevera en el camion se corrige la fuga se hiso vacio y se carga de refrigerante. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-07
RM22-17619 | Alimentos Polar | Boleíta | Desmontaje y montaje del compresor Nº2 del chiller dos | 2022-03-29 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-29 | Se procedio a desmontar el compresor nuevamente e instalar otro a pesar que presento by pass perpo el mismo queda en funcionamiento bajo observacion . | [5 empty] | Cerrada | 2022-03-29
RM22-17619 | Alimentos Polar | Boleíta | Chequeo del compresor Nº2 del chiller Nº2 | 2022-03-25 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-25 | compresor Nº2 con By pass del chiller Nº2 | Se desmonto el compresor por fuerte Vibracion 6D y se monto otro compresor que se encontraba en Stop, y este compresor tambien presento fuerte By Pass. Por ese motivo queda apagado. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-28
RM22-17417 | Alimentos Polar | Boleíta | Instalacion de compresor y arranque en despacho de mercancia. | 2022-02-09 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-02-09 | Compresor que sustituye al compresor dañado modelo 4DT3F76KO-TSK-200 | SE PROCEDIO A INSTALAR COMPRESOR EN LA UNIDAD DE DESPACHO DE MERCANCIA , EL MISMO QUEDA APAGADO HASTA CAMBIAR LA BOMBA DE ACEITE POR LA CASA REPARADORA YA QUE LA BOMBA VINO DEFECTUOSA. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-15
RM22-17293 | Alimentos Polar | Boleíta | Despresurizacion del Compresor Nº2 | 2022-01-26 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-01-26 | bomba de aceite del compresor Nº2 del chiller Nº2 no levanta. | se despresurizo el compresor para luego cambiar la bombo de aceite se instala la del compresor que se mando arreglar. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-04
RM22-17293 | Alimentos Polar | Boleíta | Cava de despacho de mercancia con a/T | 2022-01-20 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-01-20 | Se chequeo la unidad encontrando el compresor apagado . | el copresor se desmonto por daños interno en el mismo 4DT3f76ko-tsk-200 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-01-27
RM22-17293 | Alimentos Polar | Boleíta | Revicion de la cava de Despacho de Mercancia. | 2022-01-20 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-01-20 | al revisar el compresor se encontro con un alto consumo por linea dignosticando( trancado internamente). | Se procedio a desmontar el compresor de la cava de despacho de mercancia un 4DT3F76KO-TSK-200. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-01-20
RM23-19478 | Automercado Luz | Chacao | Compresor #2 | 2023-04-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-24 | Compresor con ruido | [5 empty] | Cerrada | 2023-05-25 | Si
RM23-19478 | Automercado Luz | Chacao | Motor ventilador de condensadora | 2023-04-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-24 | Posible relé dañado | Arranque manual con reseteo de relé. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-25 | Si
RM23-19438 | Automercado Luz | Chacao | Cava de congelados | 2023-04-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Ángel Ibarra | Mecánica | SI | 2023-04-22 | Falta de mantenimiento a la unidad | limpieza superficial de unidad condensadora. |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-22 | Se requiere mantenimiento
RM23-19068 | Automercado Luz | Chacao | Recarga refrigerante 404 | 2023-01-28 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-28 | Bajo nivel de refrigerante, se argaron 2 cilindros | Carga de refrigerante |  |  | 21.8 | R-404A | cerrada | 2023-01-28
RM22-18189 | Automercado Luz | Chacao | Nevera Autoservicio A/T | 2022-07-21 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-07-21 | Condensadores de la unidad sucios | Se realizó limpieza de condensadores para mejorar la tranferencia de calor |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-21
RM22-17958 | Automercado Luz | Chacao | Nevera Overture AT | 2022-05-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-28 | Condensadora de la unidad sucia | Limpieza de la condensadora |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-25
RM22-17760 | Automercado Luz | Chacao | Nevera hortalizas con A/T bloquo nev. Verduras | 2022-04-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-18 | Evaporador bloqueado en una de las neveras. Motor dañado en nevera de bebidas | Cambio de setponint nevera de hortalizas y desbloqueo neveras de verduras. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-19
RM23-19571 | Automercado Luz | El Llanito | Beluga de congelados | 2023-05-12 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Alejandro Guzman | Mecánica | No | 2023-05-12 | Condensación en tubería de succión por falta de armaflex | Reporte de la falla |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-12 | Si
RM23-19504 | Automercado Luz | El Marqués | Isla de congelados | 2023-05-06 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | NO | 2023-05-06 | Condensadoras sucias | lavado de unidades condensadoras, revisión de parámetros de operación |  |  |  |  | cerrada | 2023-05-06
XEAR22-262 | Automercado Luz | La Carlota | Busqueda de fuga | 2022-12-21 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-12-21 | Fuga | correcci{on de fuga |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-22
RM22-18745 | Automercado Luz | La Carlota | Nevera de charcutería | 2022-11-26 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Gliver Pérez | Mecánica | NO | 2022-11-26 | fuga de refrigerante, consumo anormal | [5 empty] | cerrada | 2022-11-26
RM23-19402 | Automercado Luz | La Florida | Remplazo de aspa en reach-in de congelados | 2023-04-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Mecánica | SI | 2023-04-15 | Aspa partida en reach-in circuito B2 | Reemplazo de aspa |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-15
RM23-19402 | Automercado Luz | La Florida | Sala de preparación charcutería AT | 2023-04-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Mecánica | SI | 2023-04-14 | Termostato averiado | Sustitución de termostado |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-14
RM22-18470 | Automercado Luz | La Florida | Reach-in de congelados (B4) irregular | 2022-10-04 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-10-04 | Aspas de motores ventiladores dañadas | Sustitución de aspas. |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-05
RM22-18348 | Automercado Luz | La Florida | Carga de refrigerante al sistema | 2022-07-07 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-08 | Fuga en codo de cava de charcutería | Correcci{on de fuga con varilla al 15% |  |  | 22 |  | cerrada | 2022-07-08
RM22-17995 | Automercado Luz | La Florida | Cambio Motor Ventilador | 2022-06-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-04 | Cambio de motor ventilador | Reemplazo de motor ventilador, se necesita cambiar el aspa a un de 8" |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-05
RM22-17957 | Automercado Luz | La Florida | Reach-in apagado circuito B2 | 2022-05-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-27 | Drenaje obstruido, ventilador dañado y aspa rota | Desbloqueo del equipo y revisión de componentes electricos |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-28
RM22-18117 | Automercado Luz | La Urbina | Mantenimiento neveras y compresor de fruver | 2022-07-07 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-07-07 | Suciedad por falta de mantenimiento de compresor de frutería | Cambios de aceite y filtos, limpieza con di{ectrico |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-18
RM22-17803 | Automercado Luz | La Urbina | reparación bandeja de motores ventiladores | 2022-05-02 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-05-02 | Bandeja de motores dañada | Re reparó usando remaches y visagras |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-02
RM22-18259 | Automercado Luz | Pedregal | Nevras con falta de tensi{on en bisagras | 2022-08-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-08-04 | Falta de tensión por bisagras dañadas | reporte |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-04
RM22-18260 | Automercado Luz | Pedregal | Nevera de Lacteos con A/T | 2022-07-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-16 | Válvula de expansión mal graduada | se procede con el ajuste de sobrecalentamiento de la válvula |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-16
RM22-18044 | Automercado Luz | Pedregal | Corrección de fuga | 2022-06-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-16 | Fuga | Corrección de fuga con varilla 15% |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-17
RM22-17994 | Automercado Luz | Pedregal | Cava de charcutería bloqueada | 2022-06-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-04 | Mortor ventilador dañado | revisión y reporte de quipos dañados |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-08
RM23-19496 | Automercado Luz | Quick | Nevera de congelados | 2023-05-04 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | SI | 2023-05-04 | Condensadora sucia | Se modificó parámetros de deshielo. |  |  |  |  | cerrada | 2023-05-04 | Se requiere mantenimiento
RM22-18862 | Automercados Plazas | Baruta | Aire acondicionado apagado | 2022-12-22 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-12-22 | Fuga de refrigerante en aire acondicionado | Presurización de Sistema. Crorección de fuga. Vacío y carga de reffigerangte R410 |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-22
RM22-18741 | Automercados Plazas | Baruta | Alta temperatura en Valzer / Fuga de refrigerante | 2022-11-30 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-11-30 | Fuga de refrigerante en tubería de condensación de la nevera | Se revisa amperaje de nevera, por debajo del nominal, por lo que se presume fuga. Se instalan 2 válvulas de servicio y presuriza con nitrógeno encontrando la fuga en la tubería del condensador de la bandeja de drenaje. Se corrige y se recarga la nevera, dejándola operativa |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-13
RM22-18412 | Automercados Plazas | Baruta | Instalación de compresor Nevera congelados Valzer | 2022-09-23 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-09-23 | Compresor dañado Segundo compresor se daña por relay que quedó pegado | Instalación de compresor. Instalación de compresor nuevo, debido a relay pegado |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17942 | Automercados Plazas | Baruta | Fuga en Valzer | 2022-06-03 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-03 | Fuga en Valzer | [5 empty] | Cerrado
RM22-17828 | Automercados Plazas | Baruta | Mantenimiento Aire Acondicionado #3 | 2022-05-05 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-05-05 | Equipo con serpentín obstruido y bandeja de drenaje sucia | Se realizó mantenimiento a equipo de aire acondicionado, tipo fancoil, dejandolo operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17815 | Automercados Plazas | Baruta | Sust Compresor Sipario | 2022-05-02 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 02/05/22 05/05/22 06/05/22 | Comrpesor de nevera dañado | Se reemplaza compresor luego de verificar consumo de 29A al arranque |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17701 | Automercados Plazas | Baruta | Alta Temperatura en Valzer de Pescado | 2022-04-13 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 12/4/2022 13/04/22 14/04/22 15/04/22 | Comrpesor de Valzer dañado | Se sustituyó compresor de Valzer |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17701 | Automercados Plazas | Baruta | Nevera Carnicería Congelados A/T | 2022-04-11 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-11 | Comrpesor dañadp | Se llevó a cabo susitución de compresor el 14/04/22. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17517 | Automercados Plazas | Baruta | Aires acondicionados con falta de mantenimiento | 2022-03-02 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-03-02 | Falta de mantenimiento a aires condicionados | Se realizó revisión y mantenimiento de aires acodncionados. Se realizó recarga de gas refrigerante a unidad de aire acondicionado. Equipos quedan operativos |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-02
RM23-19088 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in de congelados con A/T | 2023-01-31 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-31 | Faltan tapas en el evaporador Fuga de refrigerante en evaporador del Reach-in | Corrección de fuga en la parte posterior del evaporador del reach-in. Se detecta la fuga por presencia de aceite en la bandeja de la nevera |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-03
RM23-19028 | Automercados Plazas | Cafetal | Neveras con alta Temperatura | 2023-01-22 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-22 | Compresores disparados por presion de Aceite originado por presencia de Basura en el flotante del separador de aceite. | Destapado de separador para limpieza del mecanismo del flotante del separador de aceite |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-23
RM23-19028 | Automercados Plazas | Cafetal | Fuga de refrigerante en el sistema | 2023-01-22 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-22 | Fuga presente en el Separador de Aceite | Sustitución de empacadura en el separador de Aceite |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-23
RM22-18593 | Automercados Plazas | Cafetal | Usuarios con A/T | 2022-10-28 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-10-28 | Filtro OF-1 tapado | Se realiza reemplazo de filtro OF-1 así como también la limpieza del separador de aceite.
RM22-18467 | Automercados Plazas | Cafetal | Neveras con Alta Temperatura/Fuga refrigerante | 2022-10-04 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-10-04 | Fuga de refrigerante en válvula Solenoide | Se realiza revisión del sistema, recogiendo refrigerante y alcanzando un 60%. Se hace prueba pasando refrigerante al Loop de nevera afectada, observando como baja de temperatura. Se busca fuga encontrando en válvula solenoide de cava de congelados. Se reemplaza válvula y se recarga refrigerante | 0.25 | 0.85 | 56 | R-22 | Cerrado
RM22-18277 | Automercados Plazas | Cafetal | Isla Reach-in con A/T | 2022-08-10 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-08-10 | Fuga de refrigerante en compresor #6 | Búsqueda y corrección de fuga en capilar de presostato de alta del compresor 6. Recarga de refrigerante | 0 | 0.7 | 26 |  | Cerrado
RM22-18241 | Automercados Plazas | Cafetal | Cava de Congelados bloqueada | 2022-07-30 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-07-30 | Humedad provoca bloqueo en la cava de congelados #5 | Desbloqueo de la cava #5 Revisión de compresor 1, inundado de aceite. Se despresuriza y se limpia válvula del demand cooling. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18160 | Automercados Plazas | Cafetal | Nevera de charcutería | 2022-07-19 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-07-19 | Válvula solenoide dañada. | Reemplazo de Válvula solenoide |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17715 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in de Congelados #23 con A/T | 2022-04-13 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-04-13 | Fuga de refrigerante en el separador de aceite | Se revisó reach-in el cual no inunda los codos. Se verificó refrigerante en el rack encontrando 01% trabajando y en 58% recogido. Se buscó fuga y se encontró en tapa del separador de aceite. Así mismo, se buscó fuga en los usuarios de tienda sin eocbntrar mas. Al corregirse la fuga, se procedió a la recarga de refrigerante suministrado por el cliente. | 8 a 10% | 0.9 | 56 |  | Cerrado
RM22-17666 | Automercados Plazas | Cafetal | Revisión drenaje cava congelados | 2022-04-04 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | [7 empty] | Cerrado
RM22-17593 | Automercados Plazas | Centro Plaza | Despacho de Gas refrigerante | 2022-03-21 | Iván Herrera |  |  | Mecánica | NO | 2022-03-21 |  | Se despacharon 4 Kilogramos de refrigerante. Personal Plaza´s retiró en oficina de Tecnonorte |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17593 | Automercados Plazas | Centro Plaza | Nevera de carnes A/T | 2022-03-19 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-19 | Bajo Nivel de Refrigerante en el Sistema por fuga en Rotalock Succión compresores 2 y 5 | Se realizó revisión del sistema, encontrando visor burbujeando. Se pudo observar fuga de refrigerante en las valvulas rotalock de los compresores 2 y 5. El compresor dos se deja aislado, para evitar la fuga mayor |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17544 | Automercados Plazas | Centro Plaza | Chequeo del Rack | 2022-03-09 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-09 | Compresores apagados: Compresor 2: Sensor sentronic sucio Compresor 4: Breaker dañado, y cableado sulfatado | Se realizó revisión de Compresores que se encontraron apagados, realizando limpieza de válvula de sentronic a compresor Número 2 y sustitución de cableado y breaker de compresor Número 4 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17544 | Automercados Plazas | Centro Plaza | Reach-in de Congelados A/T | 2022-03-08 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 08 al 09/03/22 | Cortocircuito en cableado de motor ventiladores 1 motor ventilador (de 5 en total) se encuentra trabajando. Fuga en evaporador. | Se realizo revisión del reach-in, encontrando un motor ventilador detenido y un cortocircuito en cableado de ventiladores. Así mismo se observó en el serpentín una fuga de refrigerante en codo del serpentín, por lo que se procedió a realizar correctivo. Se verifica nivel de refrigerante, encontrando sistema operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17425 | Automercados Plazas | Centro Plaza | Compresores apagados por bajo nivel de aceite | 2022-02-14 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 14 al 16/02/22 | Filtro 303 tapado por viruta Nivel de Refrigerante bajo detectado Orificios y filtros de valvulas de expansion obstruidos | Se realizó reemplazo de filtro 303 Se realizó búsqueda de fuga y corrección de la misma en válvula de tubería dedicada a calentador de agua. Se realizó reemplazo de orificios chatos y filtros de válvulas de expansión en loop C de charcutería y carnincería | 0.2 |  | 83.2 |  | Cerrado | 2022-02-16
RM23-19311 | Automercados Plazas | Higuerote | Correctivos varios | 2023-03-27 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-27 | Resistencia de malla para drenaje de cava de congelado de pescados dañada. Controlador de nevera de fruver dañado Cables de compresores#4,5 y 6 recalentados Tapas ciegas de 1/4 en el rack para reemplazo | Reemplazo de resistencia de malla . Reemplazo de tapas ciegas 1/4" Reemplazo de cables para compresores #4,5 y 6. Reemplazo de controlador en nevera de fruver |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-31 | Si
RM22-18550 | Automercados Plazas | Higuerote | Fuga de refrigerante en Rack. Usuarios A/T | 2022-10-14 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-10-14 | Bajo nivel de refrigerante. Fuga en gusanillo y línea de líquido de cavas | Se realizó búsqueda de fuga encontrando en línea de líquido de loop de cavas, así como en el gusanillo de la bomba de aceite del compresor #1 | Visor nítido. |  | 56 | R-22
RM22-17992 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in de congelados con A/T | 2022-06-14 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-06-14 | [6 empty] | Cerrado
RM23-19287 | Automercados Plazas | Híper | Sistema en off | 2023-03-18 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-18 | Corrección de fugas en rack de R-404A |  | 15 |  | 22 | R-404A | Cerrada |  | Si
RM23-19249 | Automercados Plazas | Híper | Nevera ATC pescadería con A/T | 2023-03-09 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-09 | Bajo nivel de Glicol. Fuga | Recarga de glicol al sistema |  |  | 20 | Glycol | Cerrada | 2023-03-20 | Si
RM23-19015 | Automercados Plazas | Híper | Bypass en el compresor #1 | 2023-01-19 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-01-19 | Bypass en el compresor #1 | Compresor con bypass interno, sustituir compresor |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-28
RM23-19015 | Automercados Plazas | Híper | Desmontaje e instalacion del compresor #4 del circuito de refrigerante R404A | 2023-01-19 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-01-19 | Desmontaje e instalacion del compresor #4 del circuito de refrigerante R404A | Desmontaje del compresor #4 que se encontraba en préstamo por parte de friper. Acople del compresor #4 entregado por Friper. |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-28
RM22-18826 | Automercados Plazas | Híper | Chequeo de compresores | 2022-12-09 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-12-09 | Fuga en intercambiador | Chequeo de funcionamiento de compresores #6 y comprobación de bypass en compresor #4. Corrección de fuga en el intercambiador de calor. Recarga de 1 cilindro de refrigerante. |  |  | 10.9 | R-404A | Cerrado | 2022-12-13
RM22-18819 | Automercados Plazas | Híper | Compresor #4 disparado por aceite | 2022-12-07 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-12-07 | Compresor #4 bypasseando | Se aisla el compresor #4. Así mismo se lleva a cabo la instalación de los platos de válvula del compresor #6. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-13
RM22-18734 | Automercados Plazas | Híper | Revisión de compresor #6 | 2022-11-21 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-11-21 | Platos de válvula dañados | Revisión y captura de video de estado de platos de válvula del compresor. Desmontaje y transporte de los mismos a Caracas, para revisión de Friper |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-28
RM22-18603 | Automercados Plazas | Híper | Válvula check tapada | 2022-10-31 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-10-31 | Válvula check con alta caída de presión | Se realizó revisión de caída de presión en válvula chek de la descarga del Rack de R404. Se realiza levantamiento de materiales y posterior reemplazo de válvula. |  |  | 10.9 | R-404A | Cerrado | 2022-11-17
RM22-18441 | Automercados Plazas | Híper | Reemplazo de motor ventiladores condensadora/Fuente de poder dañada/Contactores dañados | 2022-10-28 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-10-28 | Motor y aspa de la condensadora dañados 2 Fuentes de poder dañadas por recibir agua Contactores de la condensadora dañados. Nevera de frutería E6 con cortocircuito en la bobina de la solenoide | Reemplazo de motor y aspas Reemplazo de contactores de condensadora Reemplazo de dos fuentes de poder para el Rack (Aguacero previo) Recarga de refrigerante R404 por presentar bajo nivel en el reloj del recibidor de líquido |  |  | 54.5 | R-404A | Cerrado | 2022-12-07
RM22-18566 | Automercados Plazas | Híper | Filtro OF-1 tapado | 2022-10-21 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-10-21 | Filtro Of-1 tapado Plato de válvula del comp#1 dañado | Se realiza reemplazo de filtro OF-1 así como también la limpieza del separador de aceite. Posteriormente se revisan los compresores encontrando ruido en el #1. Se destapan los platos, encontrando uno de ellos dañado. Friper lo suministra y se hace la isntalación del mismo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18332 | Automercados Plazas | Híper | Instalación de válvula solenoide chiller #2 | 2022-10-19 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Junior Álvarez | Mecánica | NO | 2022-10-19 | Válvula solenoide de Chiller #2 dañada | Reemplazo de válvula solenoide 1 3/8" del circuito del Chiller #2 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18492 | Automercados Plazas | Híper | Búsqueda y corrección de fuga de glicol | 2022-10-10 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-10-10 | Fuga de glicol en usuarios de MT | Busqueda de fuga por Wladimir. Notificiación y corrección por parte de personal de plomeria de Plaza´s |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18473 | Automercados Plazas | Híper | Montaje del Comp #2 | 2022-10-05 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-10-05 |  | Montaje de Compresor reparado por Friper |  |  |  |  | Cerrado
OMS22-1672 | Automercados Plazas | Híper | Sistema de BT caido | 2022-09-26 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-09-27 | Compresor #2 con Bypass Exceso de aceite en el Sistema | Desacople del compresor 2 Cambio de aceite y filtros de lìnea de aceite Se le sacó ceite al Sistema, ya que es el segundo compresor que presenta golge de lìquido en el pistón |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18441 | Automercados Plazas | Híper | Sistema caìdo por compresores disparados | 2022-09-26 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-09-23 | Compresor #2 con bypass. | Limpieza de Separador de aceite y cambio de filtro OF-1. Destapado de compresor que presenta bypass, se encuentra pistòn perforado, por posible exceso de aceite en el Sistema. |  |  |  |  | Cerrado
OMS22-1672 | Automercados Plazas | Híper | Cambio de Aceite y filtros westrermeyer y OF-1 | 2022-09-24 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-09-24 | Aceite contaminado, por restos de pistón, flaper y dona. | Se realiza cambio de aceite a compresores, filtros de la lìnea de aceite, asì como tambièn reemplazo de temporizadores y contactores para compresores en tablero principal del Rack. Se realiza el cambio de tarjeta Board en mal estado. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18400 | Automercados Plazas | Híper | Compresores disparados por aceite | 2022-09-19 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-09-19 | Compresor #1 presenta bypass | Revisiòn de compresores. Bypass en el nùmero 1, con presencia de restos de dona en el compresor. Friper retira. Posteriormente se vuelve a instalar |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18342 | Automercados Plazas | Híper | Instalación de Manguera del compresor #4 R404 | 2022-09-05 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-09-05 | Manguera de presostato de alta dañada. | Instalación de manguera del presostato de alta para el compresor #4 de R404. Se arranca luego de la instalación |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18342 | Automercados Plazas | Híper | Arranque Compresor #4 R404 y #4 de CO2 | 2022-08-30 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-08-30 | Compresores de R404 y CO2 estaban en revisión por friper | Se arrancan compresores de R404 y CO2. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18205 | Automercados Plazas | Híper | Mostrador de Pescadería Apagado | 2022-08-20 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-08-20 | Chiller de glicol N° 2 apagado, causa altas temperaturas en usuario de pescadería. Nevera C10, presentó corto en la tarjeta, así como 4 ventiladores dañados | Se reaizó prueba apagando usuarios de media temperatura, logrando bajar la temperatura de la nevera de pescadería. Se requiere reemplazo de válvula solenoide de 1 3/8" para colocar en funcionamiento el chiller. En usuario C10 se encontraron 4 motor ventiladores dañados. Se reemplazaron |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18313 | Automercados Plazas | Híper | Fuga de refrigerante | 2022-08-19 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-08-19 | Fuga de refrigeante R404 por vástagode solenoide 1 5/8" de Chiller N°2 | Se aisla chiller N°2. Se recargan 15 bombonas de R404, y se deja usuario operativo | 0.18 | 0.55 | 164 |  | Cerrado
RM22-18191 | Automercados Plazas | Híper | Desmontaje del Compresor #4 de Rack de R404 | 2022-07-25 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-07-25 | Compresor con Bypass | Desmontaje del compresor. Posteriormente fue acoplado nuevamente. Se reemplazó Sensor Sentronic |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18183 | Automercados Plazas | Híper | Compresor 4 disparado por aceite. | 2022-07-22 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-07-22 | Bomba de aceite no eleva la presión. | Se deja aislado compresor para la revisión del mismo por parte de personal de friper |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18116 | Automercados Plazas | Híper | Reach-in B-18 con A/T // Cable del Compresor 4 recalentado // Contactor Compresor 1 dañado | 2022-07-05 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 05/07/22 06/07/22 07/07/22 | Contacotres de compresores 1 y 4 dañados. Sonda Danfoss dañada en el reach-in B-18 Cable recalentado en salida de contactor de reach-in B-18 | Reemplazo de cotnactores y sonda. Correctivo de Cable del compresor 4 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18109 | Automercados Plazas | Híper | Bajo nivel de Glicol / Compresor 3 disparado por breaker | 2022-07-04 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-07-04 | Nivelador de aceite sucio. Torre de Compresor dañada | Se reemplaza torre de compresor #3. Limpieza de nivelador de aceite. Recarga de aceite a 1/2 visor |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18109 | Automercados Plazas | Híper | Bajo nivel de glicol en el tanque | 2022-07-02 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-07-02 | Fuga de Glicol | Suministro y Recarga de Glicol |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18074 | Automercados Plazas | Híper | Reach-in de congelados B-18 con A/T | 2022-06-20 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Jacinto Vega | Mecánica | NO | 2022-06-20 | Valvula solenoide defectuosa | Sustitución de válvula y bobina solenoide |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17954 | Automercados Plazas | Híper | Nevera exhibidora de pescado A/T | 2022-06-06 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 06/06/22 07/06/22 08/06/22 | Bajo nivel de R404 | Se asiste a revisar usuario reportado, encontrando varias neveras de MT con temperautas altas. Se revisa el Rack encontrando nivel de 404 por debajo de lo normal. Se busca fuga El día 07/06 se le suministran 5 bombonas de R404, y se busca fuga en todo el rack con agua y jabon. Adicionalmente se recargan 2 cilindros de CO2 ya que se enocntró solo el primer visor full. El día 08/06 se revisaron los niveles de refrigerante sin cambio aparente. |  |  | 54.5 |  | Cerrado
RM22-17911 | Automercados Plazas | Híper | Suminsitro de Glycol | 2022-05-25 | Iván Herrera | Alexis Armas | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-05-25 | Bajo nivel de glycol por fugas encontradas en la sucursal | Se recarga glycol. Se deja reservorio en 80% |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17707 | Automercados Plazas | Híper | Sala de preparación frutería A/T | 2022-04-15 | Iván Herrera | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-04-15 | Bobina solenoide no estaba posicionada correctamente | Se realizó corte en el enchaquetado de la tubería para permitir bajar hasta su sitio a la bobina solenoide. Usuario quedo operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17663 | Automercados Plazas | Híper | Compresores 404 disparados por aceite | 2022-04-11 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 11 y 12/4/2022 | Mecanismo del Flotante obstruido. | Se cambiaron filtros del separador de aceite y el of-1. Se cambiaron dos motor ventiladores para Cavas 3 y 4, par adejarlas operativas |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17663 | Automercados Plazas | Híper | Sistema CO2 en off | 2022-04-10 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Jacinto Vega | Mecánica | NO | 2022-04-10 | Sistema CO2 disparado por altas presiones | Se estabilizó Sistema, arrancando usuarios 1 a 1. Por la hora no se pudo revisar a profundidad |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17643 | Automercados Plazas | Híper | Recarga de Glicol y cierre de loops | 2022-04-04 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 04 al 08/04/22 | Fuga de Glicol | Se acompaño al personal de enchaquetado de tuberías y se realizó recarga de glicol al sistema. Se realizaron varias correciones de fuga |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17643 | Automercados Plazas | Híper | Cierre Loops / Monitoreo Glicol | 2022-04-04 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 04 al 08/04/22 | Fuga Glicol. Cierre loops para enchaquetado | Se cerraron loops para permitir trabajos de enchaquetado. Se recargó glicol al sistema, dejando en monitoreo el Sistema. Se corrigieron fugas por parte de personal de plomería de Plaza´s, y se verificó que nivel desciende con mas lentitud. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18047 | Automercados Plazas | Híper | Instalación bandeja de carnicería | 2022-03-13 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-06-13 | Bandeja dañada | Se reemplazó bandeja anterior por una nueva |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17559 | Automercados Plazas | Híper | Nevera de charcutería | 2022-03-12 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Jacinto Vega | Mecánica | NO | 2022-03-12 | Motor ventilador dañado y aspa al revés | Se realizó corrección de posición del aspa, y se reemplazó motor ventilador, dejando usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17531 | Automercados Plazas | Híper | Cava Conservado Con Alta Temperatura | 2022-03-05 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-03-05 | No habia falla en usuario reportado. Falso Reporte Fuga de Glicol en Cava de Cambio de lacteos | Se asiste a sucursal, encontrando falso reporte en cava de conservación de carnicería. Se revisa cava de cambio de lacteos, encontrando fuga de glicol en pieza de termofusión |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17488 | Automercados Plazas | Híper | Chequeo de Sistema CO2/ Unidad de Basura | 2022-02-24 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-02-24 | Bajo nivel de Glicol | Se realizó revisión de sistema de Co2 y Glicol. Se recargó glicol hasta llevar la presión a 30psi (Se encontró en 20 psi) Se realizó instalación de bombillos solicitados por Plazas |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-24
RM22-17481 | Automercados Plazas | Híper | Cava Basura Apagada | 2022-02-23 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-02-23 | Presostato de Aceite dañado | Se realizó reemplazo de presostato de aceite. Se realizó recarga de refrigerante luego de una hora de vacío y se dejó sistema en 38psi de succión y 200 psi de descarga. Se realizó cierre de loop b de CO2 para permitir trabajos de aislamiento en la sucursal |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-23
RM22-17481 | Automercados Plazas | Híper | Recarga de CO2 | 2022-02-22 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 22 al 23/02/22 | Sistema de CO2 con bajo nivel. Se presume por falla eléctrica | Se recargaron 3 Bombonas de CO2. Se cerró el loop B parapermitir trabajos de aislamiento. Se monitoreó el Sistema |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-23
RM22-17472 | Automercados Plazas | Híper | Cava Conservación con Alta Temperatura | 2022-02-19 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-02-19 | Motor ventilador desconectado. Por falta de mantenimiento | Se realizó mantenimiento preventivo al motor ventilador. El mismo fue conectado nuevamente. Usuario en observación |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-19
RM22-17433 | Automercados Plazas | Híper | Rack de CO2 apagado | 2022-02-12 | Iván Herrera | Alexis Armas | José García | Mecánica | NO | 12 al 13/02/22 | Alta presión en línea de líquido de CO2. debido a fallas eléctricas en la zona | Despresurización de línea de líquido de CO2 para poder encender sistema. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-13
RM22-17355 | Automercados Plazas | Híper | Chequeo del sistema | 2022-02-08 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Junior Álvarez | Mecánica | NO | 2022-02-08 | Falta de Refrigerante CO2 | Se revisa el sistema y se recargan 4 bombonas de CO2 |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-08
RM22-17355 | Automercados Plazas | Híper | Montaje de Compresor Cava Basura | 2022-02-02 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-02-02 |  | Se realizó la instalación de Compresor en la unidad de la Cava de Basura. Así mismo se reemplazó motor ventilador de la condensadora, que se encontraba en malas condiciones. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-02
RM22-17340 | Automercados Plazas | Híper | Búsqueda de Fuga Glycol | 2022-01-31 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-01-31 | Fuga de Glycol | Se procedió a la búsqueda de fuga en usuarios del área de fruterñia y carnicería, sin eoncontrar rastros de glicol. Se procedió a revisar neveras que se encuentran fuera de servicio, encontrando fuga en usuario C13. Así mismo se realizó levantamiento de información para materiales necesarios para colocar en funcionamiento estas neveras. | [5 empty] | 2022-01-31
RM23-19410 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Falta de Refrigerante en el equipo | 2023-04-18 | Gabriel Gonzalez | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-04-18 | Falta de Refrigerante | Carga de 4 Bombonas de Refrigerante CO2 suministrado por el cliente | 2 Visores | 3 Visores |  |  | Cerrado | 2023-04-18 | SI
RM23-19010 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF. Compresores de CO2 disparados por aceite | 2023-01-18 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-18 | Accionamiento de las valvulas de seguridad por Alta presion en el sistema | Recarga de 10 cilindros de CO2 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-21
RM23-19010 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Nevera B9 con alta Temperatura | 2023-01-18 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-18 | Obstruccion en el filtro secador de la linea de Liquido | Reemplazo del filtro secador |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-21
RM22-18825 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Carga de Glicol al Sistema | 2022-11-27 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-11-27 | Tanque de Glicol vacío | Se realiza preparación de glicol en el sistema, dejando tanque lleno |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-09
RM22-18449 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2022-09-29 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-09-29 | Falta de refrigerante en el Sistema, por apagón y disparo de válvula de alivio de presión de succión | Revisión del Sistema el cual tenía 4 compresores de CO2 disparados por aceite. Se encuentra bajo nivel de CO2, y válvula de alivio de presión de la succión disparada. Se rearma y se recarga CO2 al Sistema hasta estabilizar |  |  | 225 | R-744 (CO2)
RM22-18349 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Cava de congelados con aspa partida. | 2022-09-04 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-09-04 | Aspa partida en motor ventilador de cava de congelados | Reemplazo de aspa en cava de congelados |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18282 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Línea de líquido obstruida | 2022-08-10 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-10 | Obstrucción de los filtros de piedra en Rack de R404 | Reemplazo de filtros de piedra del Rack R404. Repasado de orificio N°1 en cava de cocina. Usuario quea operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18106 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Instalación Compresor #1 Rack 404 | 2022-06-29 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-29 | Sustitución de Compresor | Instalación de compresor y corrección de fuga en descarga del mismo. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18077 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Bajo nivel de R404 | 2022-06-27 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-27 | Fuga en manifold de succión | Se corrige fuga en manifold de succión y se recarga refrigerante | 0.2 | 0.55 | 43.6 |  | Cerrado
RM22-17949 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Revisión y dsmontaje de Compresor #1 | 2022-06-07 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-06-07 | Comrpesor #1 con bypass | Revisión de Friper. Desmontaje de compresor. Fue movido al área de carga |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18088 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema CO2 en OFF | 2022-06-05 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-06-05 | Fuga de Glicol en nevera de Charcutería | Recarga de Glicol. Se lleva presión de 0psi a 20psi en la succión. Se busca fuga en tineda encontrando debajo de mostrador de charcutería |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17949 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Rack CO2 apagado / Compresor 1 con bypass | 2022-06-03 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 03/06/22 04/06/22 | Compresor 1 con bypass | Se realizó revisión al sistema encontrando el compresor 1 con bypass. Al día siguiente se acopló el compresor 2 que se encontraba en tienda, según indicaciones de Plaza´s |  |  |  |  | Cerrado
OMS22-1569 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Cambio Intercambiador de Placas CO2 | 2022-04-08 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-04-08 | Intercambiador de Placas perforado. Presión de alta sube en exceso | Despachado intercambiador de placas a la sucursal para tomar medidas en el Sistema. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17599 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Extracción de Refrigerante y Chequeo del Sistema | 2022-03-21 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-03-21 |  | Chequeo del Sistema y extracción de refrigerante para realizar analisis de pureza. Se encontró sistema con presion de descarga en 270psi y succión en 48 psi en linea de media. Prueba en el analizador arrojó un 2% de aire en una de las muestras |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17599 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Rack Apagado | 2022-03-18 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 18 al 20/03/2022 | Compresores disparados por alta presión en Rack de 404 | Viernes 18/03/22: Se realizó purga en la condensadora en el punto mas alto, luego de encontrar presión de descarga del Sistema en 300 psi. Se verificó una diferencia entre el valor de presión leído por el traductor de presión y la presión real de 15 psi. Se ajustó el offset de -15 para corregir esto, y se apagaron usuarios de CO2 para ir apagando compresores, y poco a poco disminuir la presion de descarga en el sistema. Una vez estabilizada la presión se fueron encendiendo los equipos al 100%. Sábado 19/03/22: Se realizó recarga de 3 Bombonas de CO2 al sistema alcanzando el 2do visor full trabajando.. Se moniorea el Sistema durante todo el dia, obteniendo presión de descarga de R404 en 270 psi Domingo 20/03/22: Se verificó el Sistema, encontrándolo operativo | 0.25 |  |  |  | Cerrado
RM22-17540 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Desmontaje de Compresor #1 por bypass | 2022-03-09 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-03-09 | Compresor con bypass | Se desmontó compresor Número 1, para que empresa Friper pudiera retirarlo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17540 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Corrección fuga / Compresor 1 bypass | 2022-03-03 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-03-03 | Fuga en Flare de presostato de baja, compresor 4 Bypass en compresor 1 | Se corrigió flare. Se comprueba fuga y se deja compresor operativo Compresor 1 comprobado con bypass |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-04
OMS22-1540 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Reemplazo Intercambiador 1 Glicol | 2022-02-25 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 25 al 27/02/22 | Intercambiador dañado. Presentaba fuga de refrigerante, con largo historial | Se realizó sustituciíon de intercambiador. Se dejó en observación, y luego operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-27
RM22-17385 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Usuarios de CO2 en OFF | 2022-02-07 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 07 al 08/02/22 | Fuga de refrigerante en intercambiador #1 | Presion de descarga en 480 psi en usuarios de CO2. Se aisla y se recarga refrigerante | 15 y 20% | 0.62 | 33 |  | Cerrado | 2022-02-08
OMS22-1540 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Reemplazo Intercambiador 2 Glicol | 2022-02-03 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 03 al 04/03/22 | Intercambiador dañado. Presentaba fuga de refrigerante, con largo historial | Se realizó sustituciíon de intercambiador. Se dejó en observación, y luego operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-04
RM23-19302 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Desmontaje de Compresor #4 | 2023-03-17 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-17 | Compresor #4 dañado. Sala de preparación de fruver con A/T luego de abrir válvulas fuga de refrigerante en válvula de bola a la salida del evaporador de sala de preparación de fruver Mtor ventilador en nevera de fruver dañado Presostato para compresor #3 dañado | Compresor #4 dañado. Reemplazo de orificio en sala de preparación de fruver. Reemplazo de válvula de bola a la salida del evaporador de sala de preparación de fruver Reemplazo de motor ventilador en nevera de fruver Reemplazo de presostato para compresor #3 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-17 | Si
RM23-19302 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Sala de preparación | 2023-03-17 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-17 | Orificio dañado | Reemplazo de orificio |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-17 | Si
RM23-19302 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Compresor 4 cambio presostato | 2023-03-17 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-17 | Presostato dañado | reemplazo de presostato |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-17 | Si
OMS23-1772 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Instalación de evaporador Sala de preparación de carnicería | 2023-03-17 | Iván Herrera |  | Junior Álvarez | Mecánica | No | 2023-03-17 | Evaporador anterior, dañado con multiples fugas | Instalación de evaporador nuevo y termostato de bulbo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-29 | Si
RM23-19275 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Compresores disparados por aceite | 2023-03-15 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-15 | Separador de aceite tapado. Viruta | Reemplazo de separador de aceite, filtro OF-1 y 303 | 60 |  |  |  | Cerrada | 2023-03-20 | Si
RM23-19065 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera de charcutería con A/T | 2023-01-29 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-01-29 | Drenaje tapado | Desbloqueo de evaporador y drenaje de la nevera |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-30
RM23-18992 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Filtro OF-1 tapado | 2023-01-11 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-01-11 | Filtro OF-1 tapado | Cambio de filtros OF-1, 303 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-18
RM22-18746 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Compresores 5,6 y 7 disparados por aceite | 2022-11-27 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-11-27 | Separador de aceite y filtro OF-1 tapadps | Reemplazo de filtros OF-1 y 303 mas la limpieza del flotante del separador. Se introduce un galón de aceite SUNISO |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-07
RM22-18732 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Búsqueda de fuga/ Reemplazo de válvulas | 2022-11-14 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-11-14 | Fuga de refrigerante en válvulas del rack | Búsqueda de fuga y reemplazo de válvulas rotalock y de nivelador de aceite, en el rack |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-28
RM22-18548 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cambio de filtros en línea de aceite | 2022-10-14 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-10-14 | iltros OF-1 y 303 para cambio | Se realiza a petición del cliente el cambio de diltros de aceite OF-1 y 303 así como la revisión del separador de aceite |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18352 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Compresores apagados por aceite | 2022-09-04 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-09-04 | Filtro OF-1 Tapado | Reemplazo de filtro Of-1 y 303 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18315 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Corrección de bote de aceite en compresor #3. Corrección de resistencia en evaporador de cava de carnes | 2022-08-16 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-08-16 | Fuga de aceite en el compresor #3 Resistencia con falso contacto en extremo | Despresurización del compresor. Remplazo de tapón de aceite por parte de Friper.Se realiza arranque nuevamente del compresor. Se revisa cava de congelados por bloqueo, y se repara resistencia dejándola operativa |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18234 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Compresor #3 disparado por aceite | 2022-08-03 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-03 | Bomba de aceite no eleva la presión. | Monitoreo, desmontaje y reinstalación de bomba de aceite |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18030 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera #5 con A/T | 2022-07-11 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-07-11 | Drenaje tapado Dos motres dañados | Se destapa drenaje y se reemplazan dos motores ventiladores que se encontraban dañados |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17947 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Instalación de Válvula solenoide | 2022-06-08 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-06-08 | Válvula Solenoide defectuosa Drenaje malo en Cava de fruver Motor ventiladores con capacitores dañados en Cava de fruver | Cambio de capacitores y correctivo de drenaje en cava de fruver. Correctivo de drenaje, solenoide, válvula de expansión en cava de pescadería |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17931 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Comrpesores disparados por aceite | 2022-05-22 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-05-23 | Filtro OF-1 tapadp | Se realizó revisión del Sistema el día lunes 23/05, y el reporte fue hedcho el domingo 22/05. Se encuentra filtro Of-1 tapado. Se sustituye y sistema queda operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17822 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera de charcutería | 2022-05-11 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 09/05/22 10/05/22 | Serpentín sucio Sonda defectuosa en Reach-in de congelados (27) | Se realizó mantenimiento de nevera de charcutería. Alcanzando posteriormente temperaturas de 4grados en el interior de la misma. Se relaizó sustitución de sonda en reach-in de congelados de la nevera 27. Así mismo se revisó resistencia de puerta la cual no consume. Se requiere su revisión para sustitución o reparación |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17829 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reach-in de Congelados A/T | 2022-05-03 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-05-03 | Drenaje Tapado Resistencia del medio del evaporador dañada | Se realizó desbloqueo de evaporador, y destapado de drenaje. Se reporta resistencia dañada del evaporador: 3,65ml , 220V , 1100W |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17709 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Sistema de Media con A/T | 2022-04-16 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-04-16 | Onstrucción en Filtro Of-1 | Se encontraron compresores 04,05,06,07 disparados por aceite. Personal Plaza´s suministró el filtro. Rack queda operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17709 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Recarga R22 | 2022-04-13 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-04-13 |  | Se recargçó refrigerante suinistrado por Plaza´s | 20 al 30% | 0.7 | 56 |  | Cerrado
RM22-17709 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava de Congelados de Pescados A/T | 2022-04-12 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-04-12 | Cava de Pescados con deficiencia en flujo de aire | Se revisó Rack y cava. Se pudo observar que ventiladores de la cava de pescados, presentan deficiencia en el flujo de aire. Así mismo, se revisaron las presiones del Sistema, observando que la presión de baja se encuentra en 13psi. Se requiere instalar compresor 1 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17681 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reach-in de Congelados Nº 32 con A/T | 2022-04-10 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Jacinto Vega | Mecánica | NO | 2022-04-10 | Drenaje tapado produce bloqueo en evaporador | Se desbloqueó evaporador y se destapó el drenaje | 0.2 |  |  |  | Cerrado
RM22-17674 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Desacople de Tuberías nevera panadería | 2022-04-06 | Iván Herrera | Angel Tovar | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-04-06 |  | Descaople de nevera y corte de tuberías en loop de alimentacion de nevera de panaderia |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17625 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Neveras y Cavas con A/T | 2022-03-28 | Leandro Morales | Alexis Armas | Jacinto Vega | Mecánica | NO | 28 al 29/03/22 | Fuga de Refrigerante en evaporador de sala de preparación de carnicería | Se buscó fuga luego de encontrar nivel de refrigerante en 45%. Lo normal para esta sucursal es de 60%. Se aisla el evaporador, y se suministraron 56Kg de refrigerante |  |  | 56 |  | Cerrado
RM22-18642 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Reparaciòn de fuga de Glicol | 2022-08-12 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-08-12 | Múltiples fugas en evaporador de cava C8 de pescadería | Presurización del evaporador para corrección de fugas en el mismo. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-21
RM23-19296 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Correctivos en Rack de frío | 2023-03-21 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-21 | Fuga de refrigerante en antivibradores Controlador de nevera de fruver dañado Bajo nivel de refrigerante | Motor ventilador de cabezal para compresor BT dañado Reemplazo de antivibradores en compresores Modificación de línea de aceite Recarga de refrigerante Cambio de cont |  |  | 22 | R-404A | Cerrada | 2023-03-29 | Si
OMS23-1771 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Mantenimiento al Rack de frío | 2023-03-20 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-20 | Mantenimiento preventivo al Rack | Cambio de aceite y filtro al Rack. Lavado de condensadora Revisión y ajuste de componentes eléctricos. Arranque de compresor #6. Instalación de visor de líquido en nivelador de aceite del compresor #6 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-30 | Si
RM23-19256 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Nevera de conservado de charcutería con ruido. | 2023-03-07 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-20 | Drenaje tapado | Retiro de rejillas y destapado de drenajes en nevera de conservado |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-20 | Si
RM22-18284 | Automercados Plazas | San Bernardino | Nevera de Carnicería con A/T | 2022-08-09 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO |  | Nevera bloqueada por humedad | Desbloqueo del evaporador. Se deja operativo luego de verificar todos los componentes. Se reportan fallas del suministro eléctrico en la zona. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18070 | Automercados Plazas | San Bernardino | Limpieza de Unidad Condensadora | 2022-06-26 | Iván Herrera | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-06-26 | Alta presión por suciedad en el rack | Se realizó limpieza del condensador |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19313 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Neveras de congelados con A/T | 2023-03-25 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-25 | Separador de aceite tapado. Válvula de succión de 1 5/8" con fuga | Montaje y desmontaje de compresor #4 Destapado de separador de aceite Reemplazo de válvula de succión |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-31 | Si
RM23-19261 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de hielo | 2023-03-16 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-16 | Cava de hielo deficiente | Mantenimietno de unidad y reemplazo de acumulador de succión |  |  |  |  | Cerrada |  | Si
RM23-19243 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Fuga en reach-in | 2023-03-13 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-13 | Fuga en evaporador de reach-in | Busqueda y corrección de fuga |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-13 | Si
RM23-19243 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Reemplazo de válvula de cierre para loop de congelados | 2023-03-09 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-09 | Fuga de refrigerante a través de la válvula | Reemplazo de válvula |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-31 | Si
RM23-19236 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Fuga en rotalock de succión para compresor #1 | 2023-03-07 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-07 | Fuga en rotalock de succión de compresor #4 | Reemplazo de válvula rotalock del compresor #4 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-07 | Si
RM23-19216 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de hielo con drenaje dañado | 2023-03-03 | Iván Herrera |  | Leonardo Jaimes | Mecánica | No | 2023-03-07 | Drenaje golpeado, salido de su sitio | Corrección con silicone de la ubicación del drenaje |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-07 | Si
OMS23-1737 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Presurización de Loops para búsqueda de fugas | 2023-01-20 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-01-20 | Fuga de refrigerante | Presurización con nitrogeno de los 3 loops que conforman el Sistema de refrigeración, Busqueda de fugas, reemplazo de valvula Solenoide y valvula de bola |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19009 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Neveras de pescadería con A/T | 2023-01-16 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-01-16 | Fuga de refrigerante | Bùsqueda de fuga. Recarga de 56kg de refrigerante |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-18
RM22-18668 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Neveras de Fruver con A/T | 2022-11-09 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-11-09 | Fuga de refrigerante | Se realizò búsqueda de fuga en el Sistema, sin éxito. Se recarga cilindro de refrigerante. | 0 y 8% | 0.6 | 56 | R-22 | Cerrado | 2022-11-17
RM22-18604 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Reemplazo de Tee de bomba de aceite Compresor #5 | 2022-11-02 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-02 | Tee de bomba de aceite del Comp#1 con fuga | Cliente suministra tee para la bomba de aceite del compresor #1, la cual es reemplazada, para evitar fuga de refrigerante
RM22-18567 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Compresores apagados por aceite | 2022-10-21 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 21/110/22 | Filtro OF-1 tapado | Se realiza reemplazo de filtro OF-1. Se destapa el separador y se encuentra sucio. Así mismo, el prsostato de baja del compresor #4 se reemplaza ya que no funcionaba correctamente |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18453 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera de frutería con A/T | 2022-10-01 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-10-01 | Falta de refrigerante en el Sistema | Se realiza revisiòn del Sistema encontrando 55% recogido el nivel de refrigerante. Se busca fuga y se recarga hasta llegar al 75% de refrigerante recogido. Se mantiene en observaciòn el Sistema | 0.15 | 0.75 | 56 | R-22 | Abierto
RM22-18366 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Revisión de compresor #1 de Baja temperatura | 2022-09-13 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-09-13 | Presostato de Baja Temperatura dañado. Nivelador de aceite ml graduado | Reemplazo de presostato de baja. Graduación de nivelador de aceite |  |  |  |  | Cerrado
OMS22-1651 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Mantenimiento preventivo | 2022-08-29 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-08-29 | Mantenimiento preventivo Rack R404, CO2y Glicol | Mantenimiento preventivo Recarga de refrigerante por rotalock de válvulas y sentronic de compresor #5 | 0.08 | 0.65 | 56 |  | Cerrado
RM22-18322 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Compresores 3,4 y 5 disparados por aceite | 2022-08-25 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI |  | Filtro OF-1 y separador tapados. | Se realiza reemplazo de filtros y limpieza del separador. Compresores quedan opertaivos. Se encuentran fugas en válvulas rotalock de compresores 1,2 ,4 y 5 | 0 | 0.55 |  |  | Cerrado
RM22-18239 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera de fruver y esclava con A/T | 2022-08-09 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-08-09 | Válvula de expansión defectuosa y nevera con falta de mantenimiento. Nevera de manzanas sucia , motor ventilador malo y bulbo suelto | Se reemplaza válvula de expansión de nevera máster y se realiza mantenimiento a ambas neveras. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18150 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Usuarios con A/T | 2022-07-13 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-07-13 | Recarga de Refrigerante pendiente. Limpieza de sensor de valvula de sentronic | Se realizó recarga de refrigerante y se intercambian los módulos de la válvula sentronic de los comrpesores 3 y 4 dejándolos operativos | 0.4 | 0.8 |  |  | Cerrado
RM22-18150 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Usuarios con A/T | 2022-07-12 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-07-12 | Fuga de refrigerante en Flare de demand cooling | Reemplazo de kit Demand Cooling y recarga de refrigerante hasta 50% recogido y 10% trabajando | 0 | 0.25 |  |  | Cerrado
RM22-18138 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera de autoservicio de carnicería con A/T | 2022-07-04 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-07-04 | Tuberñia de drenaje desprendida | Provisionalmente se ajusta tuberñia de drenaje a la nevera |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18093 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Isla Reach-in con A/T | 2022-06-22 | Iván Herrera | Angel Tovar | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-06-22 | Drenaje tapado | Se destapa drenaje y se reubica sonda de defrost, ya que estaba lejos de la resistenia. Se modifica parámetro de temperatura para fin de defrost, se deja en 18ºC |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17954 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Neveras de fruver con A/T | 2022-06-09 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-06-09 | Falta de gas refrigerante en el Sistema | Búsqueda de fuga en rack y neveras. Corrección de fuga en inyección de líquido de evaporador de usuario de congelados (Helados) | 8-12% | 0.6 | 56 |  | Cerrado
RM22-17959 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera fruver A/T | 2022-06-09 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO |  | Fuga de refrigerante en | [5 empty] | Cerrado
RM22-17959 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Revisión al Sistema - Cambio Demand Cooling | 2022-06-06 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-06 | Compresor 1 con demand cooling fallando | Reemplazo de demand cooling. Suministrado por Plaza´s | 0 |  |  |  | Cerrado
RM22-17927 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera Charcuteria con A/T | 2022-05-30 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | [7 empty] | Cerrado
RM22-17847 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Usuarios 6,7 y 8 A/T | 2022-05-16 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-05-16 | Bajo nivel de refrigerante | Búsqueda de fuga, corrección en válvula de succión y en codo de inyección de líquido. Posteriormente, recarga de refrigerante R22 | 0.65 | 0.1 | 60 |  | Cerrado | 2022-05-17
RM22-17617 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Recarga R22 | 2022-03-24 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 24 al 25/3/2022 | Falta de Refigerante en el Sistema | Se continua búsqueda de fuga en neveras y Rack. Personal SSGG suministró gas refrigerante al Sistema, alcanzando los 40% recogido. Se suministrarán 41 Kg de R22 desde Tecnonorte para subir nivel de Refrigerante. Se suministraron 30 Kg de Gas al Sistema alcanzando 60% recogido. Sistema se mantiente en obseración el día de mañana | 8 a 10% | 0.6 |  |  | Cerrado | 2022-03-25
RM22-17617 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera de Lácteos A/T y Revisión Rack | 2022-03-24 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 24 al 25/3/2022 | Fuga de Refrigerante en válvula rotalock de depósito de aceite del Separador. Fuga en "tee" de bomba de aceite en compresor 1 | Se corrigieron fugas de refrigerante, y se determinó falta de refrigerante a través de visor burbujeando y Nivel recogido en 30% y 0% trabajando. Nevera reportada funcionando de manera ineficiente `por falta de refrigerante |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17617 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera refrigerado con A/T | 2022-03-24 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-03-24 | Fuga de Refrigerante en el Sistema | Se llega a sucursal revisando Rack de Refrigeración, encontrando nivel de Refrigerante recogido en 30% y nivel trabajando en 0%. Se consiguió fuga de refrigerante en "Tee" de bomba de aceite de Compresor 1, y en válvula rotalock del reservoio de aceite del sistema | 0 | 0.3 |  |  | Cerrado
RM22-17468 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava 1 de Frutas con A/T | 2022-02-18 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-02-18 | Aspa desajustada. | Se corrigió fijación del aspa de motor ventilador del evaporador. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-18
RM22-17367 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Corte de Tuberías de Conservación y Congelados | 2022-01-07 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-01-07 |  | Se realizó corte de tuberías para neveras de conservación, según soliciud del cliente, para permitir actividaddes de instalación de neveras por parte de otra contratista. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-07
RM23-19348 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Fuga en unidad con R-404A | 2023-03-30 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Junior Méndez | Mecánica | No | 2023-03-29 | Fuga en nevera autocontenida | Recarga de fefrigerate y cambio de filtros |  |  | 2 | R-404A | Cerrada | 2023-03-30 | Si
RM23-19348 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera de licores con A/T | 2023-03-29 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | No | 2023-03-29 | Fuga en flare de filtro de linea de liquido | Reemplazo de filtro secador, vacío y carga de refrigerante |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-31 | Si
RM23-19238 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Alarma bajo nivel CO2 | 2023-03-08 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-08 | Bajo nivel de refrigerante | Carga de refrigerante |  |  | 25 | R-744 (CO2) | Cerrada | 2023-03-08 | Si
RM23-19238 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reach-in de congelados con A/T | 2023-03-07 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-07 | Tapas de ventiladores mal instaladas. Problema de flujo de aire. | Se reajuistaron tapas de ventiladores en su sitio |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-20 | Si
RM22-18706 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera Sound con A/T | 2022-11-19 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-19 | Fuga de refrigerante en tubería de condensación | Revisión, levantamiento y reparación de fuga. Unidad operativa |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-28
RM22-18585 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Usuarios de fruver con A/T | 2022-10-24 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-10-24 | Filtro de válvula de expansión tapado. | Se revisa usuario reportado, encontrándolo en temperatura. Al revisar 2 usuarios reportados por la gerencia en sitio, se observa poca inección de la válvula. Se destapa y limpia el filtro, dejando los usuarios operativos
RM22-18413 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reemplazo de Compresor nevera de licores | 2022-09-23 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-09-23 | Compresor de nevera de licores dañado | Reemplazo de compresor de nevera de licores |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18402 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reemplazo de compresor en nevera de licores | 2022-09-16 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-09-16 | Compresor de nevera de licores dañado | Diagnostico de compresor en nevera de licores
RM22-18331 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera de charcutería | 2022-08-28 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-28 | Fuga de CO2 por válvula de alivio de nevera de charcutería | Se realiz´recarga de CO2 al Sistema (4) Bombonas en total. Se deja operativo |  |  | 100 |  | Cerrado
RM22-18290 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Tubería de cava de congelados deformada. Compresor de Rack de T404 apagado | 2022-08-15 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-08-15 | Tuberia deformada en cava de congelados. Compresor N° 1 de Rack de R404 con breaker caido | Se revisó compresor N° 1 antes de accionar el breaker del mismo. Al activarlo se midió consumo y se encontró con buén consumo. Se reemplaza tubería dentro de cava de congelados, debido a deformación por mercancía encima de ella. |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17937 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava granier A/T // Cava de Congelado Carnes A/T | 2022-05-30 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 30/05/22 31/05/22 02/06/22 | Falla de Sinda en cava de Congelado de carnes. Falla en nivel de CO2 | Se sustituye sonda y se recarga CO2 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17745 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava Pescadería con ruido en el evaporador | 2022-04-20 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-04-20 | Cable suelto dentro del evaporador, rozaba con aspas. | Se fijo el cable al evaporador, quedando resuelto |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17696 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava Congelados A/T | 2022-04-12 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-04-12 | Ventilador ionstalado pòr Plaza's ocasiona problemas de flujo en el evaporador. Se sustituyó sonda de fin de defrost debido a que esta se encontraba descalibrada | Se desinstaló motor instalado por Plazas, para mejorar el flujo del ventilador |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17619 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Recarga CO2 | 2022-03-25 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-03-25 | Bajo Nivel CO2 | Se encontró nivel de CO2 trabajando en primer visor vacío. Se recargaron 2 cilindros de CO2 hasta llegar a llenar el primer visor | 1er visor% |  |  |  | Cerrado | 2022-03-25
RM22-17504 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Drenaje obstruido neveras lacteos y quesos | 2022-02-28 | Iván Herrera | Alexis Armas | José García | Mecánica | NO | 2022-02-28 | Drenaje obstruido . Falta de Mantenimiento | Se realizó mantenimiento a la nevera y destapado de drenajes |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-28
RM22-17486 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Basura | 2022-02-23 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 23 al 24/02/22 | Fuga de refrigerante en tubería de unidad condensadora | Se realizó corrección de fuga soldando tuberñia con varilla al 35%. Se recargó refrigerante, y se dejo operativo el Sistema |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-24
RM22-17422 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Alarma en Tablero de Compresores | 2022-02-08 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 8 al 11/2/2022 | Sobrevoltaje en Sistema en algún momento que activó alarma. Retorno de líquido a compresores de baja temperatura por ventilador dañado en cava de carnes. Así mismo | Se hizo reset a Sistema de protección de voltaje. Se revisó cava de congelado de carnes encontrandola bloqueada por falta de motorventilador. Se realizó monitoreo, y se detectó sonda de cava de carnes dañada. Se reemplazó |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-11
RM22-17224 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Modificación de Conexión para Resistencias Reach-in | 2022-02-03 | Iván Herrera | Angel Tovar | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 04/02/22 al 06/02/22 | Conexión en serie de Resistencias. Las mismas se encuentran trabajando a la mitad de su capacidad | Se realizó modificación en la conexión de Resistencias de Reach-in. Las mismas fueron conectadas en paralelo, alcanzando el doble de potencia en cada una. Se realizó correctivo de drenajes en REach-in, aplicando silicón en juntas de tuberías y accesorios. En Cava de Congelado de Carnes, se realizó desbloqueo del serpentín, el cual presentaba bloqueo parcial. Usuairo queda operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-06
RM22-17378 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Conservación Pescadería A/T | 2022-01-28 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-01-28 | Bloqueo del Evaporador por la parte frontal | Se realizó desbloqueo de Evaporador y se dejó limpio. Usuario queda operativo y llegando a set point. Se realizó desbloqueo de de Cava de Congelado de Carnes, por presencia de hielo en el evaporador. Usuario queda operando a -9ªC |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-28
RM22-17224 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Chequeo del Sistema | 2022-01-07 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-01-07 |  | Se realizó revisión de los Reach-in modificados con anterioridad |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-08
RM23-19240 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in de congelados con condensación | 2023-03-08 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | No | 2023-03-08 | Drenaje tapado | Se realizó desbloqueo del evaporador. Se revisó drenaje principal el cual se encuentra obstruido. Se recomendó a Plaza´s asistir con equipo para destapar drenaje. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-20 | Si
RM22-18866 | Automercados Plazas | Veracruz | Cambio de válvulas de expansión en islas reach-in | 2022-12-19 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-12-19 | Dos (2) Válvulas de expansión defectuosas | Se realizó el reemplazo de válvulas de expansión. Posteriormente se reemplaza resistencia del evaporador (parte posterior). Al día 23 se realizó el reemplazo de las dos válvulas por garantía. | 0.15 | 0.5 |  |  | Cerrado | 2022-12-21
RM22-18864 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in de congelados con A/T / Isla con A/T | 2022-12-16 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-12-16 | Válvula de expansión dañada en Reach.in de congelados Resistencia dañada en parte posterior de evaporador de isla de congelados | Reemplazo de válvula de expansión en reach-in y desbloqueo de evaporador en la isla de congelados. Se recomendó reemplazo de resistencia en el usuario |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-21
RM22-18659 | Automercados Plazas | Veracruz | Fuga en bahía de congelados | 2022-11-08 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-11-08 | Fuga en codo de evaporador | Se realizó corte y reemplazo de codo que presentaba fuga de refrigerante |  |  |  |  | Cerrado
S/R | Automercados Plazas | Veracruz | Mantenimiento de neveras de fruver | 2022-10-03 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-10-03 | Nevera con falta de mantenimiento | Mantenimiento de neveras de fruver. Destapado de drenajes |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18493 | Automercados Plazas | Veracruz | Nevera de charcutería | 2022-09-30 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-09-30 | Compresor de Circuito #1 trancado | Revisión de compresor el cual se encontró trancado. No arranca |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18376 | Automercados Plazas | Veracruz | Mantenimiento de nevera de lácteos | 2022-09-12 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-09-12 | Nevera con falta de mantenimiento ocasiona condensación. Circuito de nevera de sushi presenta fuga | Mantenimiento de nevera de lacteos. Corrección de fuga en circuito #2 de nevera de sushi |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18362 | Automercados Plazas | Veracruz | Arranque de nevera de Sushi | 2022-09-07 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-09-07 | Circuito 1/2 nevera de sushi con compresor trancado y sin refrigerante | Presurización de circuito, búsqueda de fuga, recarga refrigerante y arranque. Al circuito 2 se le completó carga de refrigerante y se dejó en observacion |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18351 | Automercados Plazas | Veracruz | Bote de agua en nevera de carnes | 2022-09-04 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-09-04 | Drenaje obstruido en nevera de carnicería | Destapado de drenaje |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18336 | Automercados Plazas | Veracruz | Levantamiento de información | 2022-08-24 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-08-24 | Condensación en neveras de lácteos Comrpesores dañados en nevera de sushi y gormet | Levantamiento de información |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18201 | Automercados Plazas | Veracruz | Condensación en neveras | 2022-07-21 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-07-21 | Silicone vencido en la junta de las neveras | Se revisan los usuarios encontrando condensación producto del vencimiento del silicone de las juntas. Se requiere reemplazo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17929 | Automercados Plazas | Veracruz | Cava Congelados Carnicería bloqueada | 2022-05-26 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-05-26 | Drenaje tapado. Tubería partida. Resistencia de drenaje dañada | Se realiza revisión y diagnóstico. El mismo caso del 12/01/22 |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17650 | Automercados Plazas | Veracruz | Fuga en Rack | 2022-03-30 | Iván Herrera | Angel Tovar | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-03-30 | Fuga de Refrigerante en línea de líquido de compresores. | Se encontró fisura en linea de lioquido del Rack, en el área donde está el soporte. Se realizó sustitución de tramo recto de tubería en línea de líquido, y vacío antes de descargar refrigerante. Se descargó refrigerante y se revisaron fugas, sin econtrar. | 0 | 0.2 |  |  | Cerrado
RM22-17445 | Automercados Plazas | Veracruz | Isla con A/T | 2022-02-11 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 11 al 12/02/22 | Tarjeta con Corto circuito Falla en flujo de aire | Corrección de corto crcuito en nevera. Correctivo de flujo de aire, ajustando las tapas, que se encontraron mal colocadas |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-12
RM22-17261 | Automercados Plazas | Veracruz | Acumulación de hielo en la cava de congelados | 2022-01-12 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-01-12 | Tuberñia de drenaje dañada. | Se revisó cava encontrando tuberñia de drenaje dañada. Se requiere cambio de resistencia y tuberías. Se realizó levantamiento de materiales |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-12
RM22-18683 | Central Madeirense | Bello Campo | Nevera Auocontenida AT | 2022-11-13 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-11-13 | Fuga en tuberías en àrea de la bandeja | Limpieza de bandeja, correción de fuga y carga de refrigerante |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-13
RM22-18112 | Central Madeirense | Bello Monte | Nevera autocontenida de carnicería con A/T | 2022-06-28 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-06-28 | Fuga de refrigerante en Compresor #2 | Presurización de circuito Nº2, correcciòn de fuga en codo de tubería de descarga |  |  | 0.1 |  | Cerrado
RM22-18705 | Central Madeirense | Maiquetía | Nevera Quadro AT | 2022-11-16 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-11-16 | Falta de refrigerante | Busqueda de fuga, carga de refrigerante y arranque de quipo |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-21
RM22-18419 | Central Madeirense | Plaza Las Américas | Nevera de carne con A/T | 2022-09-24 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-09-24 | Nevera de carne con A/T por fuga de refrigerante . | Se procedio a presurizar la tuberia de descarga de gas caliente de la nevera encontrando la fuga , se corrige y se hace vacio para posteriormente poner en funcionamiento el equipo. |  |  | 0.2 | R-290 | Cerrada | 2022-09-25
RM22-17582 | Central Madeirense | Plaza Las Américas | Ajustes de burletes y puertas | 2022-03-16 | Octavio Corao | jacinto vega | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-03-14 | Reach-in Nº1 YNº2 con puerta y burleteas desajustado por mucho uso a travez del tiempo. | Se ajustaron los burlete y las puertas del reach-in quedando operativo el Reach-in |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-16
RM23-19617 | Central Madeirense |  | Nevera de conservación de carnicería con alta temperatura | 2023-05-31 | Gabriel Gonzalez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-05-31 | Fuga en Tubería de Descarga en bandeja de condensación | Se realiza presurización con nitrogeno para ubicar la fuga, esta se corrige con fundente y varilla al 35% y se presuriza con nitrogeno para verificar que no exista otra incidencia, posteriormente se realiza vacio al equipo y se procede a la carga de refrigerante R290, dejando el equipo a una presión de 36psi en la succión y un amperaje de 4,9 A, queda el equipo operativo y parando por set point
RM23-19591 | Forum | Acarigua | Nevera de charcutería | 2023-05-23 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-23 | Fuga en tuerca flare de unidad | Presutización, busqueda de fuga y corrección de fuga. |  |  | 27.2 | R-22 | Cerrada | 2023-05-25 | Si
RM23-19224 | Forum | Acarigua | Instalación de compresor | 2023-03-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-03-08 | compresor averiado | sustitución del compresor |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-08
RM22-18175 | Forum | Acarigua | Nevera Carnicería con A/T | 2022-06-24 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-24 | Fuga en nevera de Carnicería Fuga en nevera de panadería | Corrección de fugas en neveras reportadas |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19628 | Forum | Barquisimeto | Nevera de Pollo | 2023-06-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-06-10 | Compresor dañado con bypass | Reporte de compresor averiado |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-11 | Si
| Forum | Barquisimeto | Instalación de compresor Embraco en nevera Beluga Modelo:XC0311022, Serial: C037607 | 2023-06-08 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | NO |  | Filtro Secador Obstruido
| Forum | Barquisimeto | Instalación de Compresor | 2023-06-08 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | NO |  | Filtro Secador Obstruido
| Forum | Barquisimeto | Filtro Secador Obstruido | 2023-06-08 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | NO |  | Filtro Secador Obstruido
RM23-19606 | Forum | Barquisimeto | Rack | 2023-05-23 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-23 | Separador de aceite tapado, compresores 5, 7, 8 disparados por aceite | limpieza del separador de aceite |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-23 | Si
RM23-19488 | Forum | Barquisimeto | Cava congelados carnicería | 2023-05-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-06 | Válvula de expansión averiada | Reemplazo de válvula de expansión |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-06 | Si
RM23-19488 | Forum | Barquisimeto | Rack | 2023-05-05 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-05 | Fuga en línea de líquido | Reemplazo de válvula de recolección de 2.1/8" Reemplazo de válvula de cierre de 7/8 Corrección de fuga en tapon de carte compresor #6 |  | 85 |  |  | Cerrada | 2023-05-06 | Si
RM23-19416 | Forum | Barquisimeto | Fuga | 2023-04-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-20 | Fuga en válvula de succión de loop de media | sustitución de válvula | 15 | 80 | 13.6 | R-22 | Cerrada | 2023-04-20 | Si
RM23-19418 | Forum | Barquisimeto | Fuga en Rack | 2023-04-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Juan Ardila | Mecánica | SI | 2023-04-16 | Fuga en válvula reguladora de succión | Contención y reporte de materiales faltantes para correctivo |  | 0.38 |  |  | cerrada | 2023-04-16
RM23-19320 | Forum | Barquisimeto | Corrección fuga compresor 6 | 2023-04-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Josue Soublett | Mecánica | SI | 2023-04-11 | Fuga en serpentín de enfiamiento compresor 6 | [5 empty] | cerrada | 2023-04-11
RM23-19320 | Forum | Barquisimeto | Instalación de contactor | 2023-04-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Josue Soublett | Mecánica | SI | 2023-04-11 | Módulo sentronic averiado | Riodo en el contactor al momento del arranque, se encontró módulo sentronic averiado. |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-11
RM22-18904 | Forum | Barquisimeto | Carga refrigerante | 2022-12-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-27 | Posible fuga | Se busca fuga en el rack |  | 0.45 | 67.5 | R-22 | cerrada | 2022-12-27
RM22-18888 | Forum | Barquisimeto | Desmontaje de 3 compresores de Media Temperatura | 2022-12-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-15 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-15
RM22-18431 | Forum | Barquisimeto | Busqueda de fuga | 2022-09-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-09-08 | Fuga en válvula sentronic de rack, fuga en cava #6 de fruver, fuga en cava 17 congelado de pollo |  |  |  | 108.8 | R-22 | cerrada | 2022-09-02
RM22-18433 | Forum | Barquisimeto | Revisión cava de fruver AT | 2022-08-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-08-31 | Fugas en: válvula de inyección de líquido compresor 6 de baja y en tuerca de entrada de nivelador de ceite. | Ajuste de piezas para corrección de fugas |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-31
RM22-18543 | Forum | Barquisimeto | Nivelación de neveras y corrección de drenajes | 2022-08-09 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-08-09 | Neveras desniveladas | Se realizó ajuste de nivel de neveras |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-10
RM22-18537 | Forum | Barquisimeto | Reeemplazo de tubería de gas caliente | 2022-08-07 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-08-07 | Fuga en tubería de gas caliente de unidad autocontenida | Reemplazo de bandeja de gas caliente en bandeja de nevera autocontenida |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-08
RM22-18432 | Forum | Barquisimeto | Puesta en marcha de comoresores | 2022-07-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-31 | Varias | Arranque de compresores 2 y 3. revisión de cava de fruver |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-31
RM22-18271 | Forum | Barquisimeto | Neveras con Alta Temperatura | 2022-07-12 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-12 | Fuga de refrigeante en filtro secador | Reemplazo de filtro. Recarga de refrigerante a la nevera |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18271 | Forum | Barquisimeto | Nevera de charcutería | 2022-07-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-12 | Fuga en filtro secador. | Presurización y corrección de fuga |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2022-07-13
RM22-18272 | Forum | Barquisimeto | Nevera autocontenida con A/T | 2022-06-23 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-23 | Fuga de refrigerante en serpent´´in disipador de calor de condensador | Corrección de fuga y recarga de refrigerante |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18272 | Forum | Barquisimeto | Presurización circuitos en neveras de charcuteria | 2022-06-23 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-23 | Fuga en tuberia de gas caliente | corrección de fuga con soldadura |  |  | 4 | R-404A | cerrada | 2022-06-24
RM22-18032 | Forum | Barquisimeto | Nevera de charcutería | 2022-05-20 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-20 | Fuga de refrigerante en filtro secador | Se corrige fuga. Se hace vacío y carga de refrigerante. Se enciende compresor 6, que tenia breaker disparado Se instala resistencia de cava de panadería. Se cambia sonda de controlador S2 en cava de pescaderia |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17747 | Forum | Barquisimeto | Corrección de fuga Nevera charcutería//Cambio de ventiladores nevera de carnicería//reemplazo de breaker | 2022-03-23 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | [7 empty] | Cerrado
OMS22-1505 | Forum | Barquisimeto | Instalación de Difusores | 2022-02-09 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 09 al 12/02/22 |  | Instalación de Difusores |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-12
RM23-19583 | Forum | Cagua | Compresor #2 BT | 2023-05-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-22 | Compresor 2 disparado por aceite | limpieza de sensor sentronic |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-21 | Si
RM23-19545 | Forum | Cagua | Rack MT | 2023-05-09 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-09 | Filtro OFE obstruido | Limpieza de filto |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-09 | Si
RM23-19468 | Forum | Cagua | Compresor #2 MT | 2023-04-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-24 | Compresor 2 disparado por aceite | limpieza de sensor sentronic |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-24 | Si
RM23-19441 | Forum | Cagua | Rack de media | 2023-04-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-18 | Fuga en antivibrador de compresor #2 | corrección de fuga y carga de refrigerante |  |  | 54.4 | R-22 | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19469 | Forum | Cagua | Rack de media | 2023-04-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-10 | Compresor 1 disparado por aceite | limpieza de sensor sentronic |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-10 | Si
RM23-19259 | Forum | Cagua | Compresor 2 disparado | 2023-04-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Juan Ardila | Mecánica | SI | 2023-09-03 | Bajo nivel de refrigerante y compresor 2 disparado por demand cooling | recarga de un cilindro de refrigerante, busqueda de fuga en rack |  |  | 13.6 | R-22 | cerrada | 2023-09-03
RM23-19044 | Forum | Cagua | Compresor 2 disparado por demand cooling | 2023-01-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-01-10 | Baja presión | recarga de un cilindro de refrigerante suministrado por elcliente |  |  | 13.6 | R-22 | cerrada | 2023-01-10
RM22-18891 | Forum | Cagua | Carga de refrigerante | 2022-12-13 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-13 | bajo nivel de refrigerante | Correción de fuga, carga de frigerante. |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-13
RM22-18890 | Forum | Cagua | Fuga en bahías | 2022-12-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-06 | Fuga en bahía de congelados | Correción de fuga, carga de frigerante. |  |  | 68 | R-22 | cerrada | 2022-12-08
RM22-18814 | Forum | Cagua | Compresor 2 disparado por demandcooling | 2022-11-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-11-10 | falta de refrigerante | carga de rerigernte | 0.75 |  | 54.4 | R-22 | cerrada | 2022-11-10
RM22-18646 | Forum | Cagua | Reportes Varios | 2022-10-21 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-10-21 | Empacaduras con fugas, compresor 3 de bahías disparado | Revisión de estación de bombeo de glicol, reemplazo de empacaduras, carga de refrigerante |  |  | 13.6 | R-22 | cerrada | 2022-10-21
RM23-19259 | Forum | Cagua | Compresor 2 disparado | 2022-09-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-09-03 | Bajo nivel de refrigerante y compresor 2 disparado por demand cooling | recarga de un cilindro de refrigerante, busqueda de fuga en rack |  |  | 13.6 | R-22 | cerrada | 2023-09-03
RM22-18050 | Forum | Cagua | Fuga Refrigerante Comp #2 | 2022-05-24 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-24 | Fuga de refrigerante en Comp #2 MT en válvula de descarga | Correcciñón de fuga. Recarga de gas refrigerante |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18026 | Forum | Cagua | Fuga de Refrigerante en Rack | 2022-05-22 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-22 | Fuga de refrigerante en visor de líquido de Rack | Corrección de fuga y recarga de refrigerante |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18028 | Forum | Cagua | Sistema de Glicol con A/T | 2022-05-03 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-03 | Bajo nivel de refrigerante por fuga en gusanillo en tubería de líquido en Rack de media | Se encontró y corrigió fuga en gusanillo de la línea de Líquido. Posteriormente se recargó refrigerante |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17756 | Forum | Cagua | Recarga de refrigerante en el circuito 2 de media debido a fuga | 2022-04-17 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-17 | Fuga de refrigerate en tubería de transductor de presión 1/4" | Se revisa línea señalada por el cliente donde se realizó sustitución de tubería de cobre por maguera flexible suministrada por el cliente. Se observa visor burbujeando y se recarga refrigerante. Se verificaron fugas sin encontrar. Sistema operativo |  |  | 54.4 |  | Cerrado
RM22-17755 | Forum | Cagua | Fug de refrigerante Rack de baja | 2022-04-07 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-07 | Fuga de refrigerante en rotalock de descarga del compresor Número 3 | Se taponeó válvula rotalock de descarga compresor 3 y se buscó fuga. Se recargaron 2 bombonas de refrigerante. Visor entre 1/2 y 3/4 | 1/2 y 3/4% |  | 27.2 |  | Cerrado
RM22-17753 | Forum | Cagua | Fuga en tubería de presostato de alta en compresor #3 de rack de media | 2022-04-05 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-05 | Fuga en presostato de alta | Se verificó fuga en presostato de alta en el comrpesor 3 de rack de media. Se retiró presostato de alta del compresor 2, para instalarlo en el que se encontraba dañado. Se revisó compresor Número 2, encontrandolo con bypass. Se procedió al desmontaje del mismo. Se recargaron 5 cilindros de R22 |  |  | 68 |  | Cerrado
RM22-17748 | Forum | Cagua | Nevera de charcutería | 2022-03-26 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-26 | Drenaje partido en nevera Falta de lubricación de ventiladores de nevera | Se realizó corrección de fuga de agua. Se realizó lubricación de motor ventilador de la misma nevera debido al ruido que presentaba la nevera |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17749 | Forum | Cagua | Glicol con A/T en rack de media | 2022-03-24 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 24/03/22 25/03/22 27/03/22 30/03/22 | 24/3/2022: Se consiguió compresor con bypass. Se aisla. Se revisó bomba de glicol la cual presenta bobinas aterrizadas. Se realiza cambio de bombas, y se deja operativo el Sistema con un compresor faltante 27/03/22: Recarga de gas refrigerante (68kgs) al Sistema de Media Temperatura. Sistema queda operativo 30/03/22: Se realizó revisión de Compresor de baja, el cual cortaba por presostato de baja. Se reemplazo el mismo, y se deja operativo el compresor. Así mismo se llevó a cabo el reemplazo de l contacto auxiliar pendiente. El mismo fue suministrado por el cliente | [5 empty] | Cerrado
RM23-19043 | Forum | Cagua | Compresor 2 disparado por aceite | 2022-01-05 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-01-05 | separador de aceite tapadopor suciedad | limpieza separador |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-05
RM22-18663 | Forum | El Paraíso | Reemplazo de compresor en nevera de carnicería | 2022-11-17 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-11-17 | compresor dañado | reemplazo de compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-18
RM22-18586 | Forum | El Paraíso | Mostradores de carne con defecto en marcos de puertas | 2022-10-29 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-10-29 | Desajustes en marcos de puertas | Ajuste de patas de las puertas |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-29
RM23-19632 | Forum | Guarenas | Reach in Con Alta Temperatura Modelo: XC0373810, SN:CA22699 | 2023-06-01 | Gabriel Gonzalez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | NO |  | Fuga de Refrigerante | Se presuriza el equipo con nitrogeno a 400 PSI para identificar el origen de la fuga de refrigerante el cual se presenta en la entrada del filtro secador con varilla al 35% y fundente, se realiza vacio y se carga refrigerante R290, Nevera queda Operativa |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-01
RM23-19622 | Forum | Guarenas | Reach in Con Alta Temperatura Modelo: XC0373810, SN:CA22699 | 2023-06-01 | Gabriel Gonzalez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | NO |  | Fuga de Refrigerante | Se presuriza el equipo con nitrogeno a 400 PSI para identificar el origen de la fuga de refrigerante el cual se presenta en la entrada del filtro secador con varilla al 35% y fundente, se realiza vacio |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-01
RM23-19622 | Forum | Guarenas | Ouverture Con Alta Temperatura Modelo: XGA0008125, SN:RS74157 | 2023-06-01 | Gabriel Gonzalez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | NO |  | Nevera Bloqueada | Se procede a desbloquear el equipo con abundante agua y se ajustan los parametros de operación del equipo de -7° a 2°C |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-01
RM23-19554 | Forum | Guarenas | Reach in Con Alta Temperatura | 2023-05-16 | Gabriel Gonzalez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | NO |  | Fuga de Refrigerante en el equipo | Se efectua correccion de fugas, presurizacion con nitrogeno y Carga de Refrigerante |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-23
RM23-19153 | Forum | Guarenas | Fuga en sistema | 2023-02-19 | Gabriel Gonzalez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI |  | Bajo nivel de Refrigerante | Se recarga el sistema con 5 bombonas de Refrigerante x 13,6 Kg / Cada una
RM23-19384 | Forum | Guarenas | Reach in Con Alta Temperatura | 2023-02-13 | Gabriel Gonzalez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO |  | Fuga de Refrigerante en el equipo
RM23-19064 | Forum | Guarenas | Compresor #1 Intermitente | 2023-01-28 | Gabriel Gonzalez | Anderson Tuarez | Gliber Pérez | Mecánica | NO |  | Compresor #1 Intermitente | Se identifica falta de refrigerante en sistema, por ende se añade 6 bombonas al sistema quedando el visor a 3/4
RM23-19064 | Forum | Guarenas | Compresor 1 intermitente | 2023-01-28 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Gliver Pérez | Mecánica | NO | 2023-01-28 | Falta de refrigerante | Carga de refrigerante | 0.75 |  | 81.6 |  | cerrada | 2023-01-28
RM23-18944 | Forum | Guarenas | Busqueda de fuga, suministro CO2 | 2023-01-04 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2023-01-04 | Fuga | correcci{on de fuga rotalock compresor 5 |  |  | 81.6 | R-22 | cerrada | 2023-01-04
RM22-18742 | Forum | Guarenas | busqueda de fuga y carga de refrierante | 2022-11-28 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-11-28 | fuga de refrigerante en rack | corrección de fuga y carga de refrigerante |  |  | 95.2 | R-22 | cerrada | 2022-11-28
RM22-18736 | Forum | Guarenas | Cava de pollo con presostato defectuoso | 2022-11-19 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-11-19 | presostado dañado | despresurizacion y cambio de presostato |  |  | 95.2 | R-22 | cerrada | 2022-11-19
RM22-18702 | Forum | Guarenas | Beluga con AT | 2022-11-09 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-11-09 | Falta de refrigerante | busqueda de fuga y carga de refrigerante, a nevera y al sistema |  |  | 81.6 | R-22 | cerrada | 2022-11-17
RM22-18638 | Forum | Guarenas | Cava pescado AT | 2022-11-05 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | SI | 2022-11-05 | Fugas varias (Ver ODS) | Corrección de fugas |  |  | 91 | R-22 | cerrada | 2022-11-07
RM22-18691 | Forum | Guarenas | Circuitos C1, C2, C3 con AT | 2022-10-25 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-10-25 | Compresor 2 apagado por sentronic | limpieza de filtro de sentronic |  |  | 136 | R-22 | cerrada | 2022-10-27
RM22-18325 | Forum | Guarenas | Reparación de Nevera A/c Balzer | 2022-08-25 | Octavio Corao | José Stand |  | Mecánica | SI | 2022-08-25 | Nevera Valser con Fuga de refrigerante | Se procedio a presurizar ,encontrando fuga, se procedio a su correccion y a la puesta en marcha del equipo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-25
RM22-18229 | Forum | Guarenas | Compresores Nº3, Nº5 y Nº7 disparados | 2022-08-08 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-08 | Compresores disparados por alta presion | se revisaron cada uno de los compresores se activo el reset a cada uno ,se midieron las presiones , los compresores quedan trabajando en su rango de operación.se le cambio el contactor al compresor Nº7 por el del compresor Nº6 que esta parado. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-08
RM22-18229 | Forum | Guarenas | Cava de congelacion Bloqueada | 2022-08-05 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-05 | Valvula selenoide de gas caliente con la bobina mala | Se Procedio a cambiar la bobina del circuito 19 que se encuentra desabilitado. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-05
RM22-18229 | Forum | Guarenas | Cava De Congelacion con evaporador Bloqueado | 2022-08-04 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-08-04 | Tres motores Ventiladores apagados 2 por falso conctacto y uno por capacitor Dañado. | se desbloqueo la cava y la misma queda operativa , esta tiene un motor ventilador dañado. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-04
RM22-18209 | Forum | Guarenas | Compresores Nº1 y Nº3 de media en off por alta presión | 2022-07-28 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-07-28 | Comresores nº1 y Nº 3 disparados por alta presión . | Se reset ambos compresores los mismos arrancaron en su rango y consumo operacional. |  |  | 40.8 |  | Cerrada | 2022-07-28
RM22-18091 | Forum | Guarenas | Instalacion de presostato al compresor Nº3 | 2022-07-01 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-06-01 | presostato dañado | Se remplaza el presostato Kp1 y KP5 yea que el que estaba puesto era Dual. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-01
RM22-18091 | Forum | Guarenas | Cava de Pescaderia y charcuteria en off | 2022-06-30 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-06-30 | compresores 6 y 7 disparados por aceite ,fuga en el compresor n 7, compresor n3 en off por presostato dañado. | se corrige fuga en el compresor N7 ,el compresor tres queda en off por breaker y control (presostato Dañado) |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18049 | Forum | Guarenas | Cavas de congelados con alta Temperatura | 2022-06-24 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-24 | compresores diparados por aceite | se limpio las valvulas de los compresores que se encontraban disparados por presion de aceite. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-24
RM22-18049 | Forum | Guarenas | Cavas de pescado y charcuteria off | 2022-06-23 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-06-23 | compresores 6 y 7 disparados por aceite ,el compresor n3 con el breaker caido. | se limpiaron la valvula sentronic a los dos compresores quedando los mismos operativos, se sube el breaker al compresor n3 el mismo se chequea ,presiones by pass y las protecciones el compresor queda trabajando bajo su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-23
RM22-17952 | Forum | Guarenas | Revision de nevera de fruver | 2022-06-02 | Octavio Corao | Alexis Armas | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-06-02 | evaporador bloqueado | se desbloqueo el usuario se chequea las valvulas de regulacion depresion en el rack |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-02
RM22-17834 | Forum | Guarenas | Nevera de pizza con error en sonda y nevera de de hortaliza con bote de agua. | 2022-05-09 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-05-09 | Sonda con falso contacto en la nevera de pizza se ajusto en el controlador y drenaje tapado en la nevera de hortaliza | Ambos usuarios fueron atendidos y quedaron operativos |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-06
RM22-17834 | Forum | Guarenas | Nevera de lacteos Con A/T | 2022-05-05 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 05 y 06 de Mayo del 2022 | Neveras de lacteos con A/T por bloqueo del equipo | Evaporador bloqueado por suciedad en la nevera se procede a desbloquear asi como tambien lavar la nevera , el equipò queda operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-06
RM22-17718 | Forum | Guarenas | Conexiones de sifones y base a la unidad de la cava de charcuteria. | 2022-04-21 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-04-21 | Unidades de la cava de cambio y cava de carniceria se soportaron en base en el area de la terraza equipos sin sifon en la linea de succion. | A la unidad de la cava de charcuteria se procedio a colocarle sifones en la linea de succion con la finalidad de acumular aceite y reimpulsarlo al coompresor .se procedio a montar la unidad de la cava de carne sobre base de hierro, |  |  | 54.4 |  |  | 2022-04-26
RM22-17690 | Forum | Guarenas | montaje y desmontaje de la unidad de la cava de basura | 2022-04-11 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-04-11 | Reubicacion de la cava de basura en la sucursal | Se procedio al desmontaje del evaporador de la cava que se encontraba en el cuarto de basura y se ubico en un espacio destinado para ese fin.al quitar el evaporador se procedio a su instalacion.Se aprobecho y se reparo el drenaje de de la unidad de la cava de cambio. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-21
RM22-17680 | Forum | Guarenas | Difusor de sala de preparacion | 2022-04-10 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-12-10 | Difusor del evporador de la Sala de preparacion de carne o Bloqueado y con fuga en la rotalock del tanque resibidor de liquido.y adicional la beluga de pollo con alta temperatura . | Se reviso la unidad corrigiendo la fuga en la rotalock del recibidor ,se recargo refrigerante y se procedio a calibrar el presostato ,y arreglar la pendiente de la bandeja . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-21
RM22-17685 | Forum | Guarenas | Graduacion de temperatura de la cava de charcuteria | 2022-04-07 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-04-07 | Se graduo la valvula del circuito Nº9 cava de fruteria para optimizar la temperatura . | se llevo la valvula reguladora de presion de 52 psi a 65 psi para optener una temperatura de 65 Ps en la cava de charcuteria . Adicional se corrigio fuga en el Rack de frio en el presostato dual del compresor nº3. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-11
RM22-17547 | Forum | Guarenas | Cava de basura con A/T | 2022-03-14 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-03-14 | cava del cuarto de Basura con alta temperatura por fuga en la rotalock del tanque del resibidor de liquido. | se chequeo , determinando la fuga en unidad auto contenida. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-16
RM22-17547 | Forum | Guarenas | Adaptacion de motores ventiladores a la nevera de lacteos | 2022-03-10 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-03-10 | Se adaptaron 4 ventiladores a la nevera de lácteos por poco flujo de aire ya que esta nevera fue modificada de vegetales a láteos. | se cortaron los espacios para adactar los cuatro motores con aros y aspas. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-16
RM23-19704 | Forum | Guatire | Inspección de Isla de Congelado C3 | 2023-06-14 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-06-14 | Filtro y Orificio de Valvula de Expansión | [5 empty] | Abierto
RM23-19646 | Forum | Guatire | Acondicionamiento tablero electrico rack de compresores "A" y "B" | 2023-05-26 | Gabriel Gonzalez |  |  | Mecánica | NO | 2023-05-05 | Breaker y Contactores Dañados en alimentación de motores electricos de la condensadora en Rack de compresores "A" y "B" | [5 empty] | Abierto
RM23-19555 | Forum | Guatire | Arranque del Compresor #2 | 2023-05-26 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-26 | Falla en presostatos de baja, alta y presostato de aceite | Se realiza la instalación del presostato de baja y se gradua a un rango de 5 a 20 psi, instalacion del presostato de alta y arranque del compresor con un consumo electrico en sus lineas; L1: 20 amp; L2:19 amp; L3: 21 amp.
RM23-19555 | Forum | Guatire | Alta temperatura en cava de Devoluciones | 2023-05-26 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-26 | Falla en señal de salida del CPC hacia la válvula solenoide de suministro de líquido de la cava de congelado | Se efectua revision de la bobina de la valvula solenoide donde se determina que existe continuidad entre sus terminales y se realiza pruebas instalandola en otro equipo donde se activa de manera normal. 2) Se verifica en modo manual que el CPC no emite la señal hacia la valvula solenoide
RM23-19555 | Forum | Guatire | Instalacion de Aspa para Condensadora | 2023-05-26 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-08 | Aspa en condensadora rota
RM23-19555 | Forum | Guatire | Ruido en Barra de Carne | 2023-05-24 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-26 | Tuercas flojas en valvula solenoide | Se realiza el ajuste en las tuercas y se deja el equipo operativo
RM23-19453 | Forum | Guatire | Fabricación de Drenaje a Cava de Aves #1 | 2023-05-11 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-11 | Drenaje Dañado Cava de Aves C1 | Se elabora el drenaje desde la union universal del evaporador hasta la conexión de desague externa
RM23-19555 | Forum | Guatire | Sustitución de Motores en Condensadora + Sustitucion de empacaduras para compresor #5 Rack A y Rack B + Sustitucion de Presostatos | 2023-05-09 | Gabriel Gonzalez |  |  | Mecánica | NO | 2023-05-05 |  | Instalacion de 5 Motores de 1 HP US Motors 220 V 1820H |  |  |  |  | Abierto
RM23-19458 | Forum | Guatire | Carga de Refrigerante en Rack "A" y Rack "B" | 2023-05-08 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-08 | Falta de Refrigerante | Se realiza la carga de 10 cilindros de refrigerante R422D al Rack "A" quedando al 40% en Trabajo
RM23-19458 | Forum | Guatire | Falta de Refrigerante en sistema | 2023-05-03 | Gabriel Gonzalez |  |  | Mecánica | NO |  | Falta de Refrigerante | [5 empty] | Pendiente
RM23-19474 | Forum | Guatire | Alta Temperatura | 2023-04-29 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-04-29 | Alta temperatura en Circuito de Congelado #3 | [5 empty] | Cerrado | 2023-04-29
RM23-19473 | Forum | Guatire | Alta temperatura en Circuito G7 | 2023-04-26 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-04-26 | Alta Temperatura en Circuito | [5 empty] | Cerrado | 2023-04-26
RM23-19472 | Forum | Guatire | Alta temperatura en Nevera de Frutas | 2023-04-24 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-04-24 | Nevera de frutas con alta temperatura y un cuerpo sin flujo de aire | Se ajusta el sentido de flujo de aire del motor ventilador cambiando la posicion del aspa |  |  |  |  | Cerrado | 2023-04-24
RM23-19425 | Forum | Guatire | Alta presion en Rack de Compresores | 2023-04-11 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-04-11 | Presion de Descarga Alta en el rack de Compresores | Se inspecciona la condensadora y se encuentra obstruida, adicionalmente el nivel de refrigerante se observa en 0% y el visor de liquido presenta burbujeo.
RM23-19425 | Forum | Guatire | Inspección de compresores | 2023-04-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Carlos Ibarra | Mecánica | SI | 2023-04-11 | Compresores disparados por alta presión | Reporte para mantenimiento general y de condendsadora |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-11 | Rack A: Contactor compresor 1 baja, Empacadura de brida de compresor 4, Juego de empaques de tapa valvulas compresor 5.
S/R | Forum | Guatire | Inspección de cava circuito B1 | 2023-03-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-03-10 | Motor ventilador averiado | el cliente se compromete a realizar él mismo el cambio del motor ventilador |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-10
RM22-18754 | Forum | Guatire | Cestas averiadas | 2022-11-28 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-11-28 | cestas rotas | reporte |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-28
| Forum | IPSFA | Inspeccion de nevera Ouverture con bote de Agua y presurizacion Circuito #2 Modelo:XC0101516 Serial: RS67330 | 2023-07-10 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Bote de Agua
RM23-19715 | Forum | IPSFA | Inspeccion de nevera Ouverture con alta Temperatura Modelo:XC0101516 Serial: RS67336 | 2023-06-05 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Alta temperatura | Se inspecciona el equipo con error en display "hi" alta temperatura en el cual se detecta rastros de aceite en el circuito #1, se mide un bajo amperaje de 2,4A por lo cual se requiere presurizar el circuito, reemplazar filtro secador y en el circuito #2 reemplazo de ventilador Dañado
RM23-19678 | Forum | IPSFA | Presurización de Ouverture con alta Temperatura Modelo:XC0101516 Serial: RS67336 | 2023-06-05 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de Refrigerante | Se apaga el equipo y se interviene el circuito #1,el cual se presuriza a 250 PSI dejando el equipo sin rastros de Fugas, se realiza Vacio al circuito por 1 Hora, asi mismo se realiza el cambio del motor ventilador en el circuito #2, se recarga refrigerante 404A y se espera a estabilizar las presiones para luego proceder con el arranque del equipo, el cual enciende sin novedad y se termina de realizar la carga de refrigerante, luego se monitorea hasta que el equipo alcanza la temperatura de set point
| Forum | IPSFA | Presurización de Ouverture Circuito #2 Modelo:XC0101516 Serial: RS67334 | 2023-06-01 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Compresor Dañado | Se realiza el desarme del equipo para extraer la bandeja de drenaje en la cual se elabora nueva tubería de condensación y se reemplaza el filtro secador 3/8 x 3/8 Soldar. Posteriormente se instala el compresor nuevo y se realiza soldadura a todos los puntos de union con varilla al 15%. Se presuriza con nitrogeno a 250 PSI dejando el sistema sin fugas de igual manera se realiza barrido con nitrogeno y se procede a realizar vacio al equipo por 1 hora y se recarga el refrigerante
RM23-19688 | Forum | IPSFA | Presurización e instalacion de compresor de Ouverture con alta Temperatura Modelo:XC0101516 Serial: RS67454 | 2023-06-01 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de Refrigerante
RM23-19645 | Forum | IPSFA | Presurización de Ouverture con alta Temperatura Modelo:XC0101516 Serial: RS67330 | 2023-06-01 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Compresor Dañado | Se realiza el desarme del equipo para extraer la bandeja de drenaje en la cual se elabora nueva tubería de condensación y se reemplaza el filtro secador 3/8 x 3/8 Soldar. Posteriormente se instala el compresor nuevo y se realiza soldadura a todos los puntos de union con varilla al 15%. Se presuriza con nitrogeno a 250 PSI dejando el sistema sin fugas de igual manera se realiza barrido con nitrogeno y se procede a realizar vacio al equipo por 1 hora y se recarga el refrigerante
RM23-19615 | Forum | IPSFA | Instalación de Motores Ventiladores en Nevera Ouverture Modelo:XC0101516 Serial: RS67335 | 2023-05-25 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de Refrigerante
RM23-19615 | Forum | IPSFA | Instalación de Motores Ventiladores en Nevera Ouverture Modelo:XC0101516 Serial: RS67330 | 2023-05-25 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de Refrigerante
| Forum | IPSFA | Presurización de Ouverture con alta Temperatura Modelo:XC0101516 Serial: RS67335 | 2023-05-25 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de Refrigerante
RM23-19511 | Forum | IPSFA | Bajo refrigerante en sistema | 2023-05-04 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-04 | Bajo nivel de Refrigerante | Carga de 7 cilindros de R-22 al sistema
RM23-19222 | Forum | IPSFA | Cambio de compresor nevera ouverture | 2023-03-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-03-11 | compresor averiado en nevera overture RS67334 | Reemplazo de compresor cubigel MX21TGA, R404 |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-03-11
RM23-19220 | Forum | IPSFA | Cambio de compresor nevera ouverture | 2023-03-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-03-10 | compresor averiado en nevera overture RS67336 | Reemplazo de compresor cubigel MX21TGA, R404 |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-03-10
RM23-19055 | Forum | IPSFA | Nevera Lácteos | 2023-01-27 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-27 | Instalación de compresor | corrección de fugas, instalación de compresor y cambio de filtros |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-01-28
RM23-19069 | Forum | IPSFA | Desbloqueo charcutería, ajuste parámetros de defrost circuitos 20, 25 y 26 | 2023-01-24 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-24 | Cavas Bloquedas | Desbloqueo y ajuste pará metros de defrost |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-24
RM23-19008 | Forum | IPSFA | Correctivos varios | 2023-01-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-01-22 | Neveras mostradores de charcuetria apagas, evaporador bloqueado en cava de charcuteria | Se recomienda realizar mantenimiento en neveras de charcuteria |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-22
RM22-18773 | Forum | IPSFA | Cava cong AT | 2022-12-05 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-12-05 | valvula check averiada | se reemplaza vlñavula check |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-09
RM22-18630 | Forum | IPSFA | Correctivos | 2022-12-04 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-12-04 | Retorno de lìquido en BT | reemplazo de orificios en cavas de congelados |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-05
RM22-18669 | Forum | IPSFA | Desmontaje de compresor | 2022-12-01 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-12-01 | Compresor con fallas internas | Desmontaje de compresor para su revisión |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-01
RM22-18766 | Forum | IPSFA | Correctivos varios | 2022-11-27 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-11-27 | Fuga em valvula de expansión, valvulas sin expandir | Reemplazo de valvulas y correctivo de fuga |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-02
RM22-18735 | Forum | IPSFA | Cava #1 congelados AT | 2022-11-24 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-11-24 | Tuberías de drenaje dañadas | correctivos en tuberias de drenaje, cambio de valvulas de xpansión |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-26
RM22-18721 | Forum | IPSFA | Retorno de líquido C20 y C25 | 2022-11-19 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-11-19 | Drenajes dañados, valvula de C25 dañada | Reporte |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-19
RM22-18638 | Forum | IPSFA | Nevera pescado AT | 2022-11-05 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-11-05 | Fuga |  |  |  | 95.2 | R-22 | cerrada | 2022-11-07
RM22-18602 | Forum | IPSFA | Nev. Beluga AT | 2022-11-01 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-01 | condensador sucio | limpieza de condensador y toma de lecturas a neveras beluga |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-01
RM22-18170 | Forum | IPSFA | Cava de congelados A/T circuito 25 | 2022-06-28 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-28 | Motor ventilador Dañado | Queda pendiente cambiar dos motores ventiladores Modelo F-1126DV /115-208V 1550 RPM 1,0 /0,5 amp y 2 Aspas de giro a la derecha de 29,5 cm para eje de 1/4 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-28
RM22-18170 | Forum | IPSFA | A/T en la cava de Panaderia | 2022-06-28 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-28 | Se recomienda realizar barrido al circuito ya que las valvulas en varias ocaciones se obtruyen. | queda pendiente cambiar Valvula de succion de 1 1/8 sporland modelo sorit -12 y valvula selenoide de liquido sporland modelo mb1452 de 5/8 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-28
RM22-18170 | Forum | IPSFA | A/T en la la cava de panaderia | 2022-06-24 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-24 | valvula sellenoide obtruida | Se procede a efectuar barrido con refrigerante dejando el usuario trabajando bajo su rango de operaciones |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-24
RM22-18058 | Forum | IPSFA | Boote de agua en la nevera Ouverture y a/t | 2022-06-21 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-21 | se reviza la nevera encontrando fuga | se presuriza la misma en jornada nocturna el dia 22/06/2022 quedando la nevera operativa . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-23
RM22-18022 | Forum | IPSFA | Mantenimiento Preventivo en el Area de preparacion de fruver | 2022-05-09 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-09 | Mantenimiento preventivo para el Area de preparacion de fruver | se lavaron con Hidro jet los difusores. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-09
RM22-17771 | Forum | IPSFA | Cava de congelado con A/t | 2022-05-09 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-09 | a/t Cava de congelados circuito Nº25 | la falta de un motor ventilador fasco faltante , adicional valvula de expansión presentando falla . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-09
RM22-17905 | Forum | IPSFA | A/T en la Cava de congelados | 2022-05-01 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-01 | alta temperatura en la cava de congelados del circuito Nº25, valvula de expansión defectuosa adicional un motor ventilador dañado | [5 empty] | Cerrada | 2022-05-04
RM22-17769 | Forum | IPSFA | A/T cava de congelados | 2022-04-21 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-21 | valvula de Expansión presente falla y falta un motor | en espera que el cliente apruebe |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-21
RM22-17777 | Forum | IPSFA | A/T en la Cava de Panaderia del circuito Nº17 | 2022-04-16 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-16 | A/t en la cava de panaderia del circuirto Nº17 obstruccion en el filtro de la valvula de Expansión | se limpio el filtro de la valvula de Expansión para luego poner en marcha el usuario ,el mismo queda operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-16
RM22-17771 | Forum | IPSFA | Nevera Overture de charcuteria | 2022-04-08 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-08 | compresor con ruido ,fuga en el sistema de esta nevera. | hay que remplazar el compresor y presurizar este Usuario. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-08
RM22-17771 | Forum | IPSFA | preparacion de charcuteria con bote de agua | 2022-04-06 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-06 | bandeja del difusor de charcuteria con bote de agua por falta de mantenimiento | Se desmonta la bandeja para efectuarle mantenimiento ,se lava se destapa el drenaje y se pone en marcha el ususario. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-06
RM22-17777 | Forum | IPSFA | Chequeo de la puerta de la cava Don Elias | 2022-04-03 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-03 | Puerta caida de la cava de don Elias | Se le coloco unos tornillos provicionales , se le estara enviando barra roscada y tuercas para su buena reparacion. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-03
RM22-17604 | Forum | IPSFA | Ruido en Neveras ouverture de Charcuteria | 2022-03-18 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-18 | Fuerte Ruido al arrancar la nevera | Vibracion ocacionada por el arranque del compresor , el Tecnico recomienda verificar fuga y recargar el equipo. | 40.8 |  |  |  |  | 2022-03-18
RM22-17603 | Forum | IPSFA | Bote de agua en la nevera de Vegetales | 2022-03-13 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-13 | Bote de agua por drenaje tapado el agua bajo por la acometida del cableado electrico ,tambien se pudo notar motor ventilador pegandoce lo que origina poco flujo de aire. | Se destapa el drenaje de la nevera. | [5 empty] | 2022-03-13
RM22-17602 | Forum | IPSFA | Inspeccion por Ruido en la cava de pescaderia | 2022-03-12 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-12 | Motores de la cava con ruido por desgaste de la bocinas internas. | Se cotizaron 4 motores ventiladores tipo Fasco modelo 71639383 con Voltaje a 115V sentido del giro a la derecha. | [5 empty] | 2022-03-12
RM23-19770 | Forum | La Cascada | Bote de Agua en Equipo Ouverture | 2023-06-30 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-06-01 | Los equipos presentan sucio en el evaporador | Se recomienda realizar mantenimiento Preventivo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-30
RM23-19770 | Forum | La Cascada | Equipo Valzer Bloqueado Serial:RS74658 | 2023-06-30 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-06-30 | Acumulación de agua en Bandeja | Se identifica desnivel de Bandeja que propicia la acumulacion de agua en la misma, se ajustan los tornillos de fijacion para dejar caida hacia el drenaje |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-30
RM23-19582 | Forum | La Isabelica | Nevera de postres | 2023-05-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-18 | Fuga en filtro secador. | corrección de fuga con soldadura |  |  | 0.5 | R-404A | Cerrada | 2023-05-19 | Si
RM23-19543 | Forum | La Isabelica | Beluga de postres | 2023-05-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-18 | Fuga en filtro | Presurización y corrección de fugas |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-18 | Si
RM23-19303 | Forum | La Isabelica | Nevera beluga XC0511022 con AT | 2023-03-23 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Julio Obispo | Mecánica | SI | 2023-03-23 | Filtro tapado | Se reemplaza filtro pero se sugiere remmplazo de compresor por vibración en éste. |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-03-23
RM23-19212 | Forum | La Isabelica | Nevera de Lácteos AT | 2023-03-21 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Julio Obispo | Mecánica | SI | 2023-03-21 | Fuga | Presurización y corrección de fuga |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-03-21
RM23-19113 | Forum | La Isabelica | Fuga en nevera beluga de aves | 2023-02-07 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-02-07 | fuga en beliga de aves | presurización y correción de fugas |  |  | 0.4 | R-290 | cerrada | 2023-02-07
RM22-18280 | Forum | La Isabelica | A/T en nevera de papas | 2022-07-02 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de refrigerante en filtro secador | Corrección de fuga en filtro secador. Limpieza de ventiladores y condensador. |  |  |  |  | Cerrado
| Forum | La Piramide | Instalación de modulo inverter para nevera Beluga | 2023-07-20 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI
RM22-18737 | Forum | La Urbina | Correctivos varios | 2022-11-23 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-11-23 | compresor averiado | reemplazo de compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-23
RM23-19578 | Forum | Maracay | Nevera charcutería | 2023-05-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-24 | Fuga | Presurización |  |  | 2 | R-404A | Cerrada | 2023-05-24 | Si
RM23-19579 | Forum | Maracay | Nevera charcutería | 2023-05-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-17 | Fuga | Carga de refrigerante |  |  | 2 | R-404A | Cerrada | 2023-05-24 | Si
RM23-19266 | Forum | Maracay | Nevera de Carnicería con AT | 2023-03-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Edgar Morales | Mecánica | SI | 2023-03-08 | Fuga en nevera de carnicería | Presurización y corrección de fuga |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-04-14
RM22-18960 | Forum | Maracay | Reemplazo motor axial en sala de preparación de pescaderia | 2022-12-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-16 | motor ventilador dañado en unidad de salad e preaparación de pescadería | reemplazo de motor ventilador |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-17
RM23-18960 | Forum | Maracay | Sala pescaderia AT | 2022-12-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-16 | Motor axial averiado | reemplazo de motor axial en sala de pescadería |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-17
RM23-19347 | Forum | Maturín Centro | Compresor #1 BT | 2023-04-01 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-01 | Revisión de compresor | [5 empty] | Cerrada | 2023-04-01 | Si
RM23-19283 | Forum | Maturín Centro | Compresor #1 MT | 2023-03-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-17 | Compresor averiado | Desmontaje de compresor #1 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-17 | Si
RM23-19283 | Forum | Maturín Centro | Fuga | 2023-03-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-03-16 | Fuga en múltiples dispositivos | Corrección de fugas |  |  | 65.4 | R-404A | Cerrada | 2023-03-16 | Si
RM22-18172 | Forum | Maturín Centro | Alta Temperatura en neveras Cosmos | 2022-06-21 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Desajuste en valores de los presostatos Laminas fuera de sitio en nefvera de lácteos | Se ajustaron presostatos en nevera Cosmos Se acomodaron laminas en la nevea Cosmos |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17866 | Forum | Maturín Centro | Inspección de meveras de lacteos y de charcuteria | 2022-05-23 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-23 | Motores ventiladores detenidos por peso de laminas ubicadas encima de estos. Reemplazo de controlador danfoss 202 en nevera quadro | Se colocó por orden del cliente, tubo para soportar laminas y evitar que cayeran sobre los ventiladores. Se reemplaza controlador danfoss 202 por uno fullgauge 512 Se inspeccionan neveras Cosmos de congelados (Islas), las cuales tenían programado poco tiempo de defrost. |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19515 | Forum | Monagas Plaza | Nevera de charcutería (Quadro) | 2023-05-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-02 | Fuga en filtro secador. | corrección de fuga |  |  | 2 | R-404A | Cerrada | 2023-05-02 | Si
RM23-19578 | Forum | Monagas Plaza | Nevera de óvalo de pollo | 2023-04-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-20 | Fuga en flare de valvula | sustitución de tuerca flare |  |  | 2 | R-404A | Cerrada | 2023-04-21 | Si
RM23-19223 | Forum | Monagas Plaza | Instalación de presostato | 2023-03-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-03-06 | pressotato averiado | reemplazo de presostato |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-06
| Forum | San Bernardino | Instalación de Compresor en nevera Beluga SN:RS67314 | 2023-07-17 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI
RM23-19705 | Forum | San Bernardino | Inspección de Nevera Fruver Serial RS67324 | 2023-06-15 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Condensadora sucia, filtros obstruidos | Se efectua inspección en nevera fruver y se detecta el fuerte ruido por entre la bandeja y la tubería la cual se ajusta en los pernos |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-15
| Forum | San Bernardino | Mantenimiento Preventivo Nevera Fruver Serial RS67324 | 2023-06-15 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Condensadora sucia, filtros obstruidos | [5 empty] | Cerrado | 2023-05-29
RM23-19706 | Forum | San Bernardino | Beluga de Salchichas Apagada Serial: RS67315 | 2023-06-12 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Corto circuito en la alimentacion del controlador | Se realiza el ajuste en el cable para eliminar el corto circuito y se monitorea el equipo hasta que alcanza su temperatura set point de -20°C |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-12
RM23-19634 | Forum | San Bernardino | Quinquella de Carnicería con Alta Temperatura | 2023-05-29 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-29 | Condensadora obstruida | Se identifica alta temperatura 69°C en el compresor y condensadora obstruida, se procede con la limpieza del condensador y la temperatura comienza a descender llegando a su set point de 3°C establecido |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-29
| Forum | San Bernardino | Presurización de Ouverture de Charcutería con alta Temperatura Modelo:XC0101516 Serial: RS67328 | 2023-05-25 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de Refrigerante
| Forum | San Bernardino | Presurización de Ouverture de Charcutería con alta Temperatura Modelo:XC0101516 Serial: RS67327 | 2023-05-25 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI |  | Fuga de Refrigerante
RM23-19585 | Forum | San Bernardino | Barra de Carnicería con Alta Temperatura | 2023-05-19 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-05-19 | Corto circuito en la alimentación del motor ventilador | Se reemplaza la conexión de chupon por terminales electricos, se enciende el breaker y se deja el equipo operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-20
RM23-19342 | Forum | San Bernardino | Sustitución de Recibidor de Liquido y Motor ventilador en Quinquela de Charcutería | 2023-04-13 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-04-12 | Motores ventiladores Dañados | Reemplazo de Motor Ventilador
RM23-19342 | Forum | San Bernardino | Nevera de charcutería | 2023-04-13 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Mecánica | SI | 2023-04-13 | Fuga en reservorio de líquido | Sustitución de reservorio de lìquido |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-04-14
RM23-19371 | Forum | San Bernardino | Neveras de Charcuteria con alta temperatura | 2023-04-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-04-03 | Fuga y motor ventilador de condensadora dañado | Reporte y envío de cotización |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-03
RM23-19332 | Forum | San Bernardino | Nevera Beluga no congela | 2023-03-25 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-03-25 | Falta de mantenimiento a condensadora de la unidades | Reporte |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-25
RM23-19087 | Forum | San Bernardino | Nevera Overture de Legumbre con AT | 2023-01-30 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-01-31 | Fuga en circuito de nevera ouverture | corrección de fuga y carga de refrigerante |  |  | 1 | R-404A | cerrada | 2023-01-31
RM22-18719 | Forum | San Bernardino | Beluga con falla | 2022-11-18 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-18 | compresor cubigel trancado con consumo de 36A | reporte compresor dañado |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-18
RM22-18697 | Forum | San Bernardino | Mostrador Charcutería AT | 2022-11-16 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-16 | Fuga por va´vula de gusanillo | suministro de gusanillo |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2022-11-16
RM22-17024 | Forum | San Bernardino | a/t EN EL Laboratorio de Charcuteria | 2022-05-22 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-22 | Equipo apagado por Alta presion 400PSI,Obtruccion en la valvula de expansión , evaporador Bloqueado y condensador igual. | Se deja el equipo apagado hasta que se le cambie valvula de expansión ,filtro y se recargue el refrigerante. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-16
RM22-17820 | Forum | San Bernardino | Cambio de compresor Tipo Beluga | 2022-05-06 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-06 | Remplazo del compresor Modelo MS26F6 por daño mecanico. | Se procede a elaborar un barrido con N3 antes de montar el nuevo compresor RS67287. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-07
RM22-17820 | Forum | San Bernardino | Nevera Ouverture a/t | 2022-05-03 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-03 | Nevera Bloqueada por drenaje tapado | se procede a desbloquear el usuario para luego chequear bien el equipo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-03
OTS22-1133 | Frimaca | Macaracuay | Compresor Nº 8 con falla rack b | 2022-11-10 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-10 | compresor con By Pass | Se procedio a desmontar este compresor en el Rack B y se sustituye por el compresor Nº 7 del rack d. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-10
OTS22-1129 | Frimaca | Macaracuay | Busqueda de fuga en el Rack C | 2022-10-17 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-10-17 | Bajo Nivel de refrigerante . | Se procede a la busqueda de fuga en el Rack C asi como tambien en el difusor de la ante-cava. No visualizando ninguna fuga a este sistema lo que le falta es Refrigerante. |  |  | 30 |  | Cerrada | 2022-10-17
OTS22-1111 | Frimaca | Macaracuay | Chequeo y prueba | 2022-09-28 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-09-28 | chequeo del Rack D para puesta a punto | Ajustes de presostatos a los compresores Nº2 y Nº3 ambos trabajando en Vacio, se hiso levantamiento y se monto requisicion del Material faltante para su remplazo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-30
OTS22-1107 | Frimaca | Macaracuay | Desmontaje de los compresores Nº2 de Media y Nº6 de baja | 2022-08-05 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-08-05 | Compresores dañados por By Pass | Se desmontaron ambos compresore para ser llevados a reparar . | 0.2 | 0.6 |  |  | Cerrada | 2022-08-05
RM22-17990 | Gama | Baruta | Nevera #2 A/T | 2022-06-12 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-06-12 | Evaporador de reach-in bloqueado | Resivión de cavas y neveras, evaporador bloqueado. Se dejan indicados parámetros del sistema en ODS |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-12
RM22-17501 | Gama | Baruta | Cavas y neveras con A/T | 2022-02-27 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-02-27 | Compresor #1 inundado de aceite. | Drenaje de aceite del compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-26
RM22-17501 | Gama | Baruta | Cavas y neveras con A/T | 2022-02-26 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-02-26 | Fuiga de refrigerante en (rosca flare de válvula de inyección de líquido del compresor 3) | Corrección de fuga | 20% y 25% | 0.55 | 176.8 |  | cerrada | 2022-02-26
RM23-19626 | Gama | Boleíta | Neveras Con Alta Temperatura | 2023-06-02 | Gabriel Gonzalez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-06-02 | Neveras con alta temperatura | Se identifican compresores disparados por presion de aceite a causa de fuga flare de la tubería de succión Compresor # 6, por ende se realiza recarga al sistema de 2 galones de aceite en el reservorio.
RM23-18998 | Gama | Boleíta | Nevera 17y 18 con alta temperatura | 2023-01-15 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2023-01-15 | Bajo nivel de refrigerante | no se visualizo fuga |  | 0.4 | 41 | R-22 | Cerrada | 2023-01-15
RM23-18955 | Gama | Boleíta | Neveras con A/t | 2023-01-06 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-01-06 | Fuga en el sistema ,bajo nivel de refrigerante | Sistema encontrado en 15% se activa busqueda de fuga ,sin visualizar ninguna fuga |  | 0.4 | 41 | R-22 | Cerrada | 2023-01-06
RM22-18723 | Gama | Boleíta | Neveras con A/T | 2022-11-16 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-11-16 | Neveras con A/t fuga en el compresor Nº1 por elflare del presostato de alta . | Se corrige fuga en la tuberia del presostato del compresor Nº1. | 0.1 | 0.4 |  |  | Cerrada | 2022-11-19
RM22-18681 | Gama | Boleíta | Todo el sistema en Alta Temperatura | 2022-11-13 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-11-13 | Compresor Nº5 y Nº 6 disparado por Alta | Se reinicia el sistema y se arrancan los compresores. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-13
RM22-18639 | Gama | Boleíta | Todas Las Neveras Con A/t | 2022-11-07 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-11-07 | Fuga en el sistema en la llave principal de la linea de liquido y en la rotalock del compresor Nº1 | se Remplaza la rotalock y se carga el sistema . | 0.2 | 0.6 |  |  | Cerrada | 2022-11-07
RM22-18347 | Gama | Boleíta | Revision nevera de bebidas | 2022-09-03 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-09-03 | Motor ventilador dañado, balvula de bola dañada | Sustitución de motor, recarga de refrigerante y sustitución de valvula |  | 0.55 | 68 |  | cerrada | 2022-09-05
RM22-17845 | Gama | Boleíta | Nev. Con A/T | 2022-05-12 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-03-12 | Motores ventladores dañados y contactor | Suministro e instalaci{on de motores ventiladores y contactor averiado |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-13
RM22-17678 | Gama | Boleíta | Ruido en cava de conservado | 2022-04-08 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-04-08 | 2 motores ventiladores dañados | Limpieza de evaporador y cambio de motores dañados |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-08
RM22-17357 | Gama | Boleíta | Bote de agua islas reach in #19 y 20 | 2022-02-01 | Leander Pérez | Alexis Armas | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-02-01 | Condensación por vencimiento de Armaflex y silicón tubería de drenaje. | [5 empty] | cerrada | 2022-02-01
RM22-17357 | Gama | Boleíta | Revisión nivel de refrigerante | 2022-02-01 | Leander Pérez | Alexis Armas | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-02-01 | Fuga de refrigerante en bástago de llave de cierre de succión de compresor # 4 | Se procedió a buscar fuga de refrigerante con propano azul y mechero en cavas, neveras y rack, encontrándose en el bástago de llave de cierre de succión del compresor 4 de media. Se ajustó quedando el equipo operativo. | 15% y 20% | 0.55 | 40.8 |  | cerrada | 2022-02-01
RM22-17292 | Gama | Boleíta | Nevera de charcutería | 2022-01-21 | Octavio Corao | Jacinto Vegas | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-01-21 | Codo del drenaje de la nevera de charcuteria Roto | Se remplazo el codo mas parte de la tuberia para corregir el bote de agua. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-01-24
RM22-17310 | Gama | Boleíta | Cava de congelado con formacion de hielo | 2022-01-18 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-01-18 | bloqueo en valvula de expansion | se desbloqueo con abundante agua , se realizo barrido con refrigerante |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-18
RM22-17263 | Gama | Boleíta | Bote de agua en nevera #20 | 2022-01-12 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-01-12 | Bote de agua por cometida de cables electricos, producto obstruccion de drenake | Se desbloqueo el bloque de hielo del piso de la nevra, se destapo drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-12
RM22-18661 | Gama | Cedipro | Cava Nº9 con falla de temperatura | 2022-11-07 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-11-07 | Se encontraron las dos unidades apagadas por demang coling,fuga por la valvula rotalock de la descarga. | Se corrige la fuga en la rotalock dejando el equipo en funcionamiento ,se recargo refrigerante. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-07
RM22-18326 | Gama | Cedipro | Recarga de Refrigerante | 2022-08-27 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-27 | Se recarga el sistema en el Rack "A" | se suministra 15 Bombonas de 13,6 Kg | 20y25% | 0.85 | 204 |  | Cerrada | 2022-08-27
RM22-18326 | Gama | Cedipro | Chequeo y busqueda de fuga | 2022-08-24 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-24 | Se procedio a busqueda de fuga por el bajo nivel de refrigerante | Se encontraron tres escapes de gas refrigerante en: la tuerca flare delpresostato del compresor Nº6, la otra en la valvula que va en el reloj del separador de aceitey la otra que queda taponeada valvula de liquido del Loop "B" y es de 1 y 5/8. PTE por Remplazar | 0 | 0.4 |  |  | Cerrada | 2022-08-27
RM22-18084 | Gama | Cedipro | Instalacion del compresor Nº5 del Rack "B" | 2022-06-30 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-30 | Compresor para instalar el mismo se encontraba en reparacion | Se procede al cacople mecanica y electrica del compresor Nº5 del Rack "B" se le da arranque 100% operación Normal. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18084 | Gama | Cedipro | Instalacion de compresor Nº6 en el Rack "A" | 2022-06-30 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-30 | Compresor para instalar el mismo se encontraba en reparacion | Se procede al cacople mecanica y electrica del compresor Nº6 se le da arranque 100% operación Normal. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18084 | Gama | Cedipro | Suministro de aceite al reservorio | 2022-06-30 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-30 | reservorio Vacio | Se vertieron tres Galones al reservorio |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18084 | Gama | Cedipro | FUGA EN LA LINEA DE ACEITE DE LOS COMPRESORES | 2022-06-30 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-30 | FUGA EN LA LINEA DE ACEITE DEL RACK "B" | Se corrige con soldadura al 15% |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18084 | Gama | Cedipro | Compresor Nº2 del Rack B disparado por presion de aceite | 2022-06-28 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-28 | valvula reguladora de aceite obstruida | Se hace barrido y se limpia con dielectrico |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-27
RM22-17968 | Gama | Cedipro | Desmontaje del compresor Nº5 del Rack "B" | 2022-06-07 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-06-07 | compresor con daño Interno | Por Solicitud del Cliente se desmonta para ser llevado( por el cliente) a reparación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-07
RM22-17836 | Gama | Cedipro | Compresores disparados por aceite | 2022-05-11 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-05-11 | Falla ocacionada por el filtro separador y el Ofe-1 Tapado, adicional fuga en la tuberia del presostato del compresor Nº4 y fuga en la Valvula 5/8 de liquido del sub-cooler | Se procedio a cambiar el filtro 020K y el Ofe-1 , al separador se le hecharon tres Galones de aceite sintetico, se corrige la fuga remplazando la tuberia de 1/4 del presostato del compresor Nº4 y la valvula de 5/8 del sub-cooler. Adicionalse coloca el motor ventilador del compresor Nº2 | 0.08 | 0.35 |  |  | Cerrada | 2022-05-12
RM22-17669 | Gama | Cedipro | Desacople y desmontaje del compresor N2 y N9 | 2022-04-01 | Octavio Corao | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-04-01 | El compresor Nº2 pistones partidos y el Nº9 Daño en la rosca de la tapa del carter del motor. | Ambos compresores Fueron desacoplados y desmontados para su reparacion por parte del cliente |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-01
RM22-17669 | Gama | Cedipro | Revicion del compresor nº2 del Rack "a" | 2022-03-30 | Octavio Corao | Alexis Armas | jacinto vega | Mecánica | NO | 2022-03-30 | Compresor Nº2 con fuerte ruido Interno. | al ser destapado por el personal de flepper se encontro pistones partidos nuestro personal desacoplo y desmonto el compresor para ser llevado a reparacion. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-30
RM22-17630 | Gama | Cedipro | Busqueda de fuga en el Rack "A" | 2022-03-28 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-03-28 | Buscade de fuga por bajo nivel de refrigerante. | Se encontro el refrigerante en 35% por lo que se activo una busqueda de fuga, no encontrando fuga alguna ,se recarga el sistema con6 bombonas de 13,6Kg el sistema arroja una lectura de 45% para luego dar otra lectura de 55%. |  | 0.55 | 81.6 |  | Cerrada | 2022-03-29
RM22-17607 | Gama | Cedipro | Nevera Auto-contenida con alta temperatura | 2022-03-18 | Octavio Corao | Angel Tovar | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-03-18 | nevera presento bloqueo por sonda defectuosa. | se Procedio a desbloquear el usuario y a completar la carga de R404 , la nevera queda operativa |  |  | 2 |  | Cerrada | 2022-03-18
RM22-18459 | Gama | Chuao | Desmontaje del Compresor Nº 2 | 2022-09-30 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-09-30 | Ninguna | Se desmonta el compresor Nº 2 para ser instalado en el Gama Express la trinidad |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-30
RM22-18237 | Gama | Chuao | bajo Nivel de refrigerante | 2022-08-09 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-08-09 | Fuga de refrigerante en la tuerca flare de la tuberia de aceite del compresor Nº1. | Se procede a la reparacion del flare en la tuberia y se recarga el refrigerante . | 0.2 | 0.45 | 27 |  | Cerrada | 2022-08-09
RM22-18118 | Gama | Chuao | Fuga de refrigerante por la tapa del separador de aceite | 2022-07-12 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-07-13 | La fuga se encontro por la tapa del filtro separador de aceite | Se despresuriza el sistema y se remplaza la empacadura y los tornillos y tuerca de las tapas. | 0.25 | 0.35 | 27.2 |  | Cerrada | 2022-07-13
RM22-18118 | Gama | Chuao | Remplazo de Valvulas en el Area Gourmet | 2022-07-12 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-07-12 | Las dos Valvulas se encontraban dañadas y fugaban refrigerante. | se remplaza ambas valvulas dejando las dos neveras en el area gourmet operativas . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-12
RM22-18063 | Gama | Chuao | Instalacion del compresor Nº5 de Media | 2022-06-29 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-06-29 | Compresor dañado por OMV | Se remplaza el compresor nº5 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-30
RM22-18063 | Gama | Chuao | Compresor Nº5 Dañado | 2022-06-24 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-06-24 | compresor zf24 dañado | Se procede a instalar un Zf24 quedando ese dia trabajando bajo su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-24
RM22-18063 | Gama | Chuao | Revision del rreach-in de congelados (helados) | 2022-06-22 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-06-22 | Reach-in bloqueado por puerta abierta | Se procede a desbloquear el reach-in quedando operativa la nevera |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-22
RM22-17793 | Gama | Chuao | Cambio de la valvula de bola en el Reachin de congelados | 2022-05-03 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-05-03 | Valvula de succion del Reach-in de congelados fugando. | Se procede a su remplazo la valvula de 1 1/8 . | [5 empty] | 2022-05-03
OMS22-1519 | Gama | Chuao | Mantenimiento de Rack | 2022-02-01 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-02-01 | Mantenimiento efectuado para evitar falla en el sistema ya que le corresponde por tiempo cumplido. | Se Cambio el aceite de los 5 compresores,limpieza de los OMV de los 5 compresores,remplazo de los filtros de succion ,remplazo de filtro de piedras, filtro Ofe y filtro sparador de aceite.Se revizaron componentes electricos ,acometidas electricas y contactores y breaker, tambien se procedio con la lavada del condensador, se procedio a recargar el sistema con dos bombonas de R22. | 0.4 | 0.25 | 27.2 |  | Cerrada | 2022-02-08
RM22-18443 | Gama | Express - La Trinidad | Desmontaje e Instalacion del compresor Nº 3 | 2022-09-29 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-09-30 | Replazo de compresor Nº 3 por daño Interno | Se procedio a remplazar el compresor por un ZF18 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-30
RM22-17939 | Gama | Express - La Trinidad | Revisión neveras de caferin | 2022-06-01 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-06-01 | cambio de sonda de ambiente y aislamiento térmico | cambio de sonda de ambiente y aislamiento térmico |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-01
RM22-17956 | Gama | Express - La Trinidad | Revisión cava congelados | 2022-05-27 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-05-27 | Evaporador bloqueado por falta de armaflex en tubería de succión | Desbloqueo de evaporador y reporte de materiales |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-27
RM22-17850 | Gama | Express - La Trinidad | Nev. 17 con AT | 2022-05-15 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-05-15 | sonda de descongelación dañada y oroficio sucio | reemplazo de sonda y limpieza de orificio |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-15
RM22-17835 | Gama | Express - La Trinidad | Cava De cambio Con A/T | 2022-05-10 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-05-10 | Fuga en la Unidad de la cava de cambio | Se procedio a presurizar para luego buscar fuga encontrando en la valvula de bola y en el condensador ,este se mando a desmontar para soldar ya que el mismo es de aluminio. Para luego se reinstalada ,vacio y recarga , la misma queda trabajando bajo su rango de operacion. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-13
RM22-17813 | Gama | Express - La Trinidad | Neveras con bote de agua | 2022-04-29 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-04-29 | Drenaje tapado | Se destapó el drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-29
RM22-17677 | Gama | Express - La Trinidad | Isla Rich-in #9 con A/T | 2022-04-08 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-04-08 | Motor ventilador dañado | Se desbloquó el evaporador y se cambió el motor ventilador dañado |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-08
RM22-17659 | Gama | Express - La Trinidad | Bajo rendimiento del sistema | 2022-03-30 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-30 | Posible que varios equipos arrancaran al mismo tiempo generando alarma | Se revisó el sistema y se encontró una nevera bloqueada | 0.2 |  |  |  | cerrada | 2022-03-30
RM22-17431 | Gama | Express - La Trinidad | Revisión nevera autocontenida en ing. Gastronomica | 2022-02-11 | Leander Pérez | Alexis Armas | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-02-11 | Compresor dañado | Se revisó la nevera y se encontró el compresor dañado. |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-11
RM22-17354 | Gama | Express - La Trinidad | Bote de agua en nevera de conservado | 2022-02-02 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-02-02 | Centro punto tapado | Revisión del usuario, se destapó el centropunto y se acomodó el drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-02
RM22-18601 | Gama | La Jolla | Montaje del compresor Nº2 | 2022-11-15 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-11-15 | Se procede a instalar el compresor Nº2 cuando acuña se digno a hecharle bolas | Hasta que por fin se instala y se arranca el compresor Nº2 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-17
RM22-18565 | Gama | La Jolla | Bajo Nivel de refrigerante | 2022-10-20 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-10-20 | Bajo Nivel de refrigerante | Se realiso chequeo del sistema y busqueda de fuga ,no visualizando Ninguna. | 0.45 | 0.7 | 68 | R-22 | Cerrada | 2022-10-21
RM22-18490 | Gama | La Jolla | Instalacion del compresor Nº1 | 2022-10-14 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-10-14 | Remplazo del compresor Nº1 por daño interno . | Se procede a remplazar compresor Nº 1 | 0 | 0.3 | 40.8 | R-22 | Cerrada | 2022-10-16
RM22-18357 | Gama | La Jolla | Bajo Nivel de refrigerante | 2022-09-06 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-09-06 | Fuga en el sistema | se procede a la busqueda de fuga encontrando en el evaporador de la cava de fruteria , se procede a presurizar el mismo arrojando 4 fugas en el mismo , las mismas fueron corregidas para dejar el sistema sin fugas. | 0.15 | 0.45 | 40.8 |  | Cerrada | 2022-09-08
RM22-18318 | Gama | La Jolla | Remplazo de Valvulas Rotalock a los compresores Nº1 ,Nº2,Nº3 y Nº6 | 2022-08-24 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-08-24 | Valvulas Rotalock fugando la de los compresores Nº1 .Nº2, Nº3 y Nº 6 y adicional fuga en el flare del presostato del compresor Nº 6 | Se cambiaron las cuatro Rotalock dejando el sistyema sin fuga . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-24
RM22-18318 | Gama | La Jolla | Revicion de sitema por el bajo nivel de refrigerante | 2022-08-22 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-08-22 | bajo nivel de refrigerante se encontro trabajando en 0% y recogido en 20% por lo que se procedio a buscar fuga de refrigerante . | Se procede a colocar la resistencia y a recubrir con aemaflex el drenaje | 0.15 | 0.35 | 27.2 |  | Cerrada | 2022-08-22
RM22-18128 | Gama | La Jolla | Cambio de Silicon a Reach-in Nº 6,7y8 (impermeabilización) | 2022-07-11 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-07-11 | Neveras Nº6, Nº 7 y Nº8 con fuerte bote de agua. | Se corrige el bote de agua desarmando toda la nevera e Impermeabilizando las mismas. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-11
RM22-18096 | Gama | La Jolla | Suministro de refrigerante | 2022-07-08 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-07-08 | Recarga de R22 | despues de realizar el mantenimiento se procede con la recarga de R-22 3 bombonas de 13,6 Kg | 0.2 | 0.45 | 40.8 |  | Cerrada | 2022-07-08
RM22-18096 | Gama | La Jolla | Instalacion de Valvulas Rotalock | 2022-07-04 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-07-04 | Fuga por las valvulas Rotalock de los compresores Nº3 por la succion, compresor nº4por la descarga ,compresor Nº6 por la valvula de la succion, | se precedio al remplaza de las valvulas antes mencionadas quedan pendiente por remplazar dos rotalock de descarga del compresor 3 y la succion del compresor nº6, adicional le falta para arrancar el compresor Nº5 la valvula de inyeccion de liquido |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-07
RM22-18075 | Gama | La Jolla | Bajo Nivel de refrigerante | 2022-06-27 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-06-27 | Fuga en el sistema en la valvula Rotalock del compresor Nº3 | Se taponeo mientras se ubicaba la valvula para su remplazo. Y se recarga refrigerante | 0.1 | 0.35 | 54.4 |  | Cerrada | 2022-06-28
RM22-17987 | Gama | La Jolla | Bote de Agua en los Reachines de congelados | 2022-06-10 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-06-10 | Bote de agua por drenajes y armaflex vencidos | se procedio a dejar los brequer de todos los reach-in para reparar todos los drenajes de las neveras y se remplaza las tiras de armaflex en la succion . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-12
RM22-17963 | Gama | La Jolla | Puerta del Reach-in de hielo Nº6 con la base superior dañada. | 2022-06-07 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-07 | Base superior de la puerta partida lo que ocaciono cierrre parcial de la misma. | Se remplaza la base de la bisagra superior .quedando la puerta operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-07
RM22-17615 | Gama | La Jolla | Neveras Con A/T | 2022-04-24 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 24y25 /03/2022 | Neveras con alta temperatura. | al realizar la revicion tecnica se pudo constatar fuga de refrigerante en la tuberia de inyeccion de liquido del compresor Nº5 , se remplaza la tuberia de la valvula para luego recargar el sistema ya que se perdio una gran cantidad .se recarga 10 bombonas de refrigeranteR -22 puestas por el cliente el sistema luego de la correccion se chequeo con mechero para descartar otro escape de gas. | 0.4 | 0.6 | 136 |  | Cerrada | 2022-03-25
RM22-17683 | Gama | La Jolla | Nevera Con A/t | 2022-04-08 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-04-08 | Nevera con alta temperatura debido al que el compresor Nº6 de media se encontro apagado por el filtro de aceite de la linea tapado. | Se procedio a limpiar el filtro en la linea de aceite del compresor Nº6 y al arrancar el mismo mejoro la temperatura de la nevera alcanzando a 2 Cº |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-18
OMS22-1558 | Gama | La Jolla | Cierre de la valvulas de liquido y succion del loop "A" de Baja. | 2022-04-06 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-04-06 | Remplazo de parte del enchaquetado por fuerte condensacion. | se remplazo por enchaquetado sitios donde existia fuerte condensacion fueron 8 mt , 4 en el piso 1 al lado de la caja fuerte, 2 metros frente a la cava de congelados y dos metros sobre las maquinas de café en el area gourmet. | 0.3 |  |  |  | Cerrada | 2022-04-06
RM22-18687 | Gama | La Urbina | B usqueda y correccion de fuga | 2022-11-13 | Octavio Corao | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-11-13 | Busqueda de fuga por bajo Nivel de refrigerante , | Se encontro fuga en la Valvula de expansión de la cava de panaderia |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-13
RM22-18687 | Gama | La Urbina | bajo nivel de refrigerante | 2022-11-13 | Octavio Corao | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-11-13 | visor burbujiando | Recarga de gas refrigerante |  | 1 | 27.2 | R-22 | Cerrada | 2022-11-13
RM22-18671 | Gama | La Urbina | Montaje de bisagra a la puerta | 2022-11-11 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-11-11 | puerta del reach-in nº 10 con la bisagra dañada | se procedio a su remplazo para dejar la puerta operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-11
RM22-18599 | Gama | La Urbina | Usuarios con A/T | 2022-10-27 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | José García | Mecánica | NO | 2022-10-27 | Cava de Panaderia con A/t | se busco fuga y se encontro en la cava de panaderia en la valvula de expansión la mmisma fue corregida,la otra fuga fue en el Reloj del tanque resibidor de liquido. |  |  | 54.4 | R-22 | Cerrada | 2022-10-27
RM22-18455 | Gama | La Urbina | Compresores 3 y 4 en off por Alta presion de descarga | 2022-10-01 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-10-01 | Condensadora obstruida por suciedad , y adicional OMV del compresor nº6 defectuoso. | Se procede a lavar la condensador y a cambiar el OMV del compresor Nº6. | 1 |  |  |  | Cerrada | 2022-10-01
RM22-18306 | Gama | La Urbina | Usuario de cong. Con A/T | 2022-08-09 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-08-09 | Compresor #3 de baja temperatura apagado por presostatato de alta presión de succión | Se graduó presostato de baja en 2 psi |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-09
RM22-18202 | Gama | La Urbina | Cambios de visagras | 2022-08-01 | Leander Pérez | Alexis Armas | Gliver Pérez | Mecánica | NO | 2022-08-01 | Bisagras dañadas en reach-in 8, 9, 10, 11 | remmplazo de visagras en los reach-in señalados |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-01
RM22-17655 | Gama | La Urbina | Revisión Reach-in #9 | 2022-03-28 | Leander Pérez | Alexis Armas | Gliver Pérez | Mecánica | NO | 2022-03-28 | Resistencia dañada, ocacionaldo el bloqueo del evaporador. | Se desbloquó el evaporador. Se instaló resistencia el 18/04 |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-18
RM22-17508 | Gama | La Urbina | Usuarios con A/T | 2022-03-01 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-03-01 | Fuga de refrigerante en flare de valvula de expansión de nevera de fruver | Se realizaron ambos flare. |  |  | 81.6 |  | cerrada | 2022-03-01
RM22-17408 | Gama | La Urbina | Chequeo del sistema | 2022-02-05 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-02-05 | Fuga en llave de líquido Loop B que comunica neveras de media temperatura. | La fuga fue reparada y se colocaron 3 bombonas de R22 de 13.5Kg c/u suministradas por el cliente |  |  | 40.5 |  | cerrada | 2022-02-05
RM22-17338 | Gama | La Urbina | Nevera de fruteria con muy BT | 2022-01-26 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-01-26 | Bases fuera de sitio | Se aplico descongelamiento, se reubicaron bases de los ventiladores |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-26
RM22-17310 | Gama | La Urbina | Nevera procam con AT | 2022-01-21 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-01-21 | AT en nevera | Se limpiaron las colmenas las cuales se encontraban sucias, usuario queda operativo |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-21
RM23-19710 | Gama | Las Mercedes | Compresor #4 MT | 2023-06-19 | Leander Pérez | Néstor Sierralta | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-06-19 | Compresor con ruido | Reemplazo de compresor de media temperatura |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-27 | Si
RM22-18667 | Gama | Las Mercedes | Cava con Alta Temperatura | 2022-11-09 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-11-09 | Cava con A/T por bloqueo y por motor dañado | se desbloquea el equipo y se cambia el motor ventilador en el evaporador y el aspa partida |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-09
RM22-18471 | Gama | Las Mercedes | Reach-in Nº11 con Fuerte condensacion | 2022-10-03 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-10-03 | Burletes y bisagras por remplazo | Se le dio Tension a varias puertas . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-03
RM22-18446 | Gama | Las Mercedes | Nevera 17 con ruido | 2022-09-27 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-09-27 | Drenaje tapado y falta de mantenimiento de la nevera . | Se destapo la nevera y se procedio a lavar la misma para dejar el usuario operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-27
RM22-18208 | Gama | Las Mercedes | Reach-in de congelados bloqueado | 2022-07-26 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-07-26 | entrada de aire caliente causa bloqueo y condensacion en el reach-in | Seprocede a desbloquear el equipo ,se revisa el funcionamiento de las resistencia ,todas en funcionamiento |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-26
RM22-18111 | Gama | Las Mercedes | Cava de Hielo bloqueada | 2022-07-04 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-04 | cava bloqueada por entrada de aire caliente | se desbloquea la cava la misma se revisa sus resistencias buenas ,bloqueo a nivel de ventiladores |  |  |  |  | Cerrada | 04//07/2022
RM22-18040 | Gama | Las Mercedes | Reach-in Bloqueado | 2022-06-16 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-06-16 | entrada de aire caliente por burletes en puertas asi como bisagras dañadas. | En espera del respuesto para cambiar bisagras y burletes. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-16
RM22-17890 | Gama | Las Mercedes | Fuga en el rack | 2022-05-21 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-05-21 | Fuga en la linea de aceite del compresor nº 5 (fisura en el flare de la llave de aceite del OMV. | Se remplaza la tuberia de la linea de aceite se le hace el Flare ,se busca nuevamente con agua y jabon no visualizando fuga alguna.se recarga el refrigeranteal sistema | 8% A 15% | 0.4 | 13.6 |  | Cerrada | 2022-05-22
RM22-17854 | Gama | Las Mercedes | Neveras nº16,17,y 18 con poco flujo de aire | 2022-05-14 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-05-14 | Neveras con poco flujo de Aire por suciedad en los evaporadores de las mismas. | Se coordino con el cliente para su lavado y nunca se resivio respuesta |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-16
RM22-17854 | Gama | Las Mercedes | Neveras Nº16,17 y 18 presentan poco flujo de Aire | 2022-05-14 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-05-14 | Evaporadores de estas Neveras se encuentran Tapados de sucio. | Se programa con el cliente una jornada para lavar estas neveras. |  |  |  |  | en proceso
RM22-17871 | Gama | Las Mercedes | Levantamiento del Reach-in de congelados | 2022-05-10 | Octavio Corao |  | jacinto vega | Mecánica | NO | 2022-05-10 | Levantamiento en el Reachi-in de Hielo,licores y congelado. | se recopilo Informacion para solicitar el respuesto para realizar la puesta a punto los reachines ; En los Reach-in de hielo y licores hay 5 burletes dañados y a a la puerta nº2hay que Cambiarle La Bisagra.se revisaron las puertas de los reach-in nº 11 y nº12 a estos se le encontraron 7 bisagras Dañadas, a las puertas nº1,nº2,nº3 y nº5. los burletes a utilizar son de 1,88 cm de alto X 74 cm de ancho. |  |  |  |  | en proceso
RM22-17800 | Gama | Las Mercedes | Cava de hielo A/T | 2022-04-28 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-04-28 | Cava de Hielo Bloqueada motor con aspa y cesta de motor partida | Se procede a desbloquear el evaporador y al remplazo del aspa y la cesta del equipo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-03
RM22-17673 | Gama | Las Mercedes | Busqueda de Fuga | 2022-04-06 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-04-06 | Se recibe reporte al final de la tarde nevera con neveras con A/T. | se activa busqueda de fuga en el Rack y cavas ya que el gerente no quiso desocupar nevera por la hora ,ese dia no se consiguio fuga se recarga dos bombonas para el dia 07 se busca fuga en todos los usuarios encontrando la fuga de magnitud en la cava de panaderia. , se corrige con soldadura y se vuelve a chequear, | 0.08 | 0.35 | 27.2 |  | Cerrada | 2022-04-08
RM22-17418 | Gama | Las Mercedes | Instalacion del Manometro del loop de Baja | 2022-02-09 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-02-09 | Este sistema carecia de manometro de Glicerina para medir la presion de Baja Temperatura. | Se instalo el Manometro de Glicerina de Baja . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-18149 | Gama | Líder | Bote de agua | 2022-07-14 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-07-14 | filtracion en codo de drenaje y drenaje tapado | correctivo aplicado con silicone |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-14
RM22-17972 | Gama | Líder | Cprrectivo de Bote de agua | 2022-06-09 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-06-10 | Botes de agua en neveras reach-in de congelados y fretería. | Correctivo con silicone |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-10
RM22-17972 | Gama | Líder | Instalación y arranque de compresor | 2022-06-08 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-06-09 | Compresor dañado | Reempalzo de compresor, filtros y Valvula de expansión. |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-09
RM22-17962 | Gama | Líder | Nevera 19 congelando producto | 2022-06-01 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-06-01 | bote de agua por uno de los laterales | revisón de parametros de control y valvula |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-01
RM22-17862 | Gama | Líder | Rev. Reach-in de cong. | 2022-05-17 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-05-17 | Resitencia de drenaje dañada | Remplazo de resitencia, revisión de reachin y cava de hielo, desbloqueo de evaporadores |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-17
RM22-17846 | Gama | Líder | Nev. Lacteos y Cava Hiello con AT | 2022-05-13 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-05-13 | Motores ventiladores dañados, resistencia dañada, fuga | Reportes varios | 0.15 | 1 | 40.8 |  | cerrada | 2022-05-14
RM22-17796 | Gama | Líder | Camara de víveres con a/T | 2022-04-30 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-04-30 | Fuga en tuerca flare de líquido de la válvula de expalsión | se procedió a cmabiar la valvula TEX2 con orificio #3 |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-01
RM22-17792 | Gama | Líder | Instalación comp #2 baja | 2022-04-29 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-04-29 | Compresor con problemas internos reparado | Mosntaje comopresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-29
RM22-17714 | Gama | Líder | Cambio de resortes y pines en unidades reach-in | 2022-04-22 | Leander Pérez | Jacinto Vega | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-04-22 | Resortes de puertas sin tensión | Reemplazo de pines y resortes de puertas |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-25
RM22-17787 | Gama | Líder | Revisión unidad 1/1, cava conservado de fruver | 2022-04-18 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-04-18 | Compresor que no comprime | Desacople y desmontaje del compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-18
RM22-17711 | Gama | Líder | Reach-in #39 con fuerte condensación | 2022-04-16 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-04-16 | Burletes dañados | Desbloqueo de la nevera |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-16
RM22-17699 | Gama | Líder | Compresor 2 apagado | 2022-04-12 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-04-12 | Compresor defectuoso, consumo de amperaje bajo. | Se aisló el compresor y realizó desconexión electromecánica |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-13
RM22-17627 | Gama | Líder | Rack apagado | 2022-03-26 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-26 | valvula reguladora de aceite obstruida | se cerraron los niveladores de los compresores y se limpiaron los filtros del nivelador de aceite |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-26
RM22-17510 | Gama | Líder | Cava basura A/T | 2022-03-02 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-02 | Fuga de refrigerante cava 1-1 | Corrección de fuga, cambio de filtros y empacaduras |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-04
RM22-17311 | Gama | Líder | Bote de agua nevera de congelados y fruteria | 2022-01-25 | Leander Pérez |  | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-01-25 | Filatracion del calentador de agua que queda al alado de las neveras reportadas | Se realizo mantenimiento a la bandeja de drenaje quedando operativo |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-25
RM22-17252 | Gama | Líder | Nevera de carniceria con bote de agua | 2022-01-08 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-01-08 | evaporador bloqueado , drenaje fuera del punto | Se desbloqueo con abundante agua, se corrigio detalle del drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-08
RM23-18958 | Gama | Manzanares | Busqueda de fuga | 2023-01-09 | Octavio Corao | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2023-01-09 | fuga en la valvula de inyeccion de liquido del compresor n¦6 | se corrige la fuga en la tuerca flare de la valvula. | 0.25 | 0.65 |  |  | Cerrada | 2023-01-10
RM22-18769 | Gama | Manzanares | Revisiones varias | 2022-12-03 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-12-03 | Fuga en reachin | correción de fuga, carga de refrigerante, encendido de evaporador. |  |  | 54.4 | R-22 | cerrada | 2022-12-03
RM22-18763 | Gama | Manzanares | Revision de cava de conservado de frutas | 2022-11-22 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-11-22 | Evaporador Bloqueado | Se desbloquea el evaporador y se gradua la valvula PR del circuito |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-22
RM22-18633 | Gama | Manzanares | Lavados de neveras del area de fruteria | 2022-11-04 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-04 | Se procede con la lavado de neveras programadas . | [5 empty] | Cerrada | 2022-11-04
RM22-18637 | Gama | Manzanares | Instalacion de bomba al compresor nº3 | 2022-11-01 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-11-01 | Se procede con la instalacion de la bomba de aceite del compresor Nº3 ya que la otra no levanta presion | se instala bomba reparada llevada por el cliente |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-01
RM22-18588 | Gama | Manzanares | Revision del Reach-in de licores | 2022-10-29 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | Mecánica | NO | 2022-10-29 | Revicion del Reach-in de licores por filtro de la valvula de epancion Obtruido | Se procede a limpiar el filtro de la valvula quedando el usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-29
RM22-18713 | Gama | Manzanares | NEVERAS DEL CIRCUITO 22 CON Alta /t | 2022-10-27 | Octavio Corao | Angel Tovar | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-10-27 | cava de frutas con alta temperaturaa por evaporador Bloqueado. | se desbloquea el equipo dejando el usuario en funcionamiento se reprogramo los descongelamientos |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-27
RM22-18571 | Gama | Manzanares | Reach-in de pescado fuera de servicio por fuga | 2022-10-26 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-10-26 | Fuga de refrigerante en la tuberia que pasa por la union de las dos exhibidoras de pescaderia | Se procede con la reparacion de la tuberia para dejar el usuario operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-26
RM22-18573 | Gama | Manzanares | Desmontaje de neveras e Instalacion de neveras Nuevas | 2022-10-25 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-10-25 | se desmontaron 9 neveras de los circuitos 10,14,23,25 y 11 | se aislaron condenando las tuberias de liquido y succion para instalar Neveras auto contenidas. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-26
RM22-18571 | Gama | Manzanares | Busqueda de fuga por a/t usuarios | 2022-10-22 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-10-22 | fuga de refrigerante | se procede a buscar fuga encontrando en la tuberia de la nevera d pescaderia.se cargo 8 bombonas de refrigerante |  | 0.5 | 244 | R-22 | Cerrada | 2022-10-23
RM22-18472 | Gama | Manzanares | Cavas y Neveras Con A/T | 2022-10-04 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-10-04 | Fuga en el sistema | Se procede con la busqueda de fuga encontrando en la valvula PR del circuito 34 y en el evaporador de la cava que esta en La Mz.el circuito queda aislado. | 0 | 0.58 | 68 | R-22 | Cerrada | 2022-10-06
RM22-18458 | Gama | Manzanares | Compresor Nº4 disparado por aceite | 2022-09-27 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-09-27 | Compresor Nº 4 con la bomba de aceite no levanta presion | Se le coloca la bomba del compresor Nº 3 y queda operativo el compresor, se desmonta la bomba dañada para ser llevada a reparacion |  |  |  |  | Cerrada | 2022-09-27
RM22-18291 | Gama | Manzanares | Nevera de charcutería | 2022-08-14 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-08-14 | Usuarios de charcuteria con A/T | Se cambio la valvula de epancion ya el usuario en 4 Cº |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-15
RM22-18291 | Gama | Manzanares | Neveras de conservado con A/T Charcuteria | 2022-08-13 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-08-13 | Neveras de charcuteria 28 A y 28 B A/T por los filtros de las valvulas de expansión Obstruidos . | Se Procedio a limpiar los filtros de las valvulas . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-15
RM22-18210 | Gama | Manzanares | Revicion del circuito Nº22 | 2022-08-01 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-08-01 | Bloqueo del evaporador | Se Procedio a desbloquear el evaporador y se procedio a limpiar filtros y orificios de las valvula de expansión . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-01
RM22-18060 | Gama | Manzanares | Cava de carne Muy Fria | 2022-06-29 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-06-29 | Chequeo de la Valvula PR de la succion se le aplica graducion | Se gradua la valvula de 35 psi a 50 psi quedando la cava a una temperatura adecuada |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-29
RM22-18070 | Gama | Manzanares | Neveras de auto servicio y punteras de congelados con A/t | 2022-06-26 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 26/06//6022 | neveras Bloqueadas | se desbloqueron los evaporadores |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-26
RM22-18070 | Gama | Manzanares | Neveras de auto servicio de carne y punteras de pollo de congelados con poco flujo de aire | 2022-06-24 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-06-24 | Neveras con poco flujo de Aire | Se le cambiaron tres valvulas de expansión y se le hiso vacio al circuito 22 las neveras quedan enfriando entre 4 y 5 Grados . | 0.45 | 1 | 54.4 |  | Cerrada | 2022-06-24
RM22-18070 | Gama | Manzanares | Compresor Nº8 con Bote de aceite | 2022-06-23 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-06-23 | Manguera rota que va del cabezal del compresor al presostato | Se sustituye por tuberia de cobre de 1/4 quedando corregida la fuga . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-23
RM22-18070 | Gama | Manzanares | Neveras de auto servicio de carne y punteras de pollo con A/T | 2022-06-22 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-06-22 | falla de rendimiento termico. | se chequea ajustando las presiones en el ptc |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-22
OMS22-1593 | Gama | Manzanares | Revicón del compresor Nº2 | 2022-06-15 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-06-15 | Fuga en la tuberia de descarga | Se corrige la fuga en la descarga del compresor Nº2 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-15
OMS22-1593 | Gama | Manzanares | Revision del compresor Nº4 | 2022-06-13 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-06-13 | Compresor apagado por By Pass | Se procedio a montar dos platos de Valvula Nuevo ,se arranca el compresor y el mismo queda trabajando bajo su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-14
OMS22-1593 | Gama | Manzanares | Compresor Nº4 disparados por demang cooling | 2022-06-11 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-11 | compresor 4 con By pass | Se queda apagado hasta su revicion |  | 0.95 |  |  | Cerrada | 2022-06-11
OMS22-1593 | Gama | Manzanares | Mantenimiento de Rack | 2022-06-09 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-06-09 | Mantenimiento al sistema de frio | Se Realizo el cambio de aceite a los 10 compresores limpiando filtros de los carter y niveladores de aceite.se cambiaron filtrosde succion y piedra en la linea de liquido ,se limpio el Rack ,tablero electrico y condensador , |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-10
OMS22-1593 | Gama | Manzanares | Revicion de la cava de congelados | 2022-06-07 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-06-07 | cavas de congelados de panaderia ,viveres y pescaderia Con A/T | Se procedio a limpiar los orificios de las valvulas de expansión . |  | 0.95 | 81.1 |  | Cerrada | 2022-06-08
OMS22-1593 | Gama | Manzanares | Circuitos 8 y 24 cerrados | 2022-06-03 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-06-03 | circuito Nº8 y Nº24 ambos cerrados por fugas en la placa del piso. | currucucu |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-03
RM22-17940 | Gama | Manzanares | Compresores del Rack disparandose por presion de aceite. | 2022-06-03 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-06-03 | Compresores disparandose por presion de aceite. | Se despresurizo los compresores para luego limpiar las valvulas sentroni para luego poner en funcionamiento los compresores. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-03
RM22-17940 | Gama | Manzanares | Cambio de la bobina al compresor Nº1 | 2022-06-02 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-06-02 | Remplazo de la bobina de la valvula de inyecion de liquido del cabezal del compresor Nº1 | Puesta en marcha dicho compresor |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-02
RM22-17940 | Gama | Manzanares | Busqueda de fuga y suministro de refrigerante | 2022-06-01 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-06-01 | Bajo Nivel de refrigerante | se precedio a buscar fuga por todo el Rack y en piso de ventas y cavas no visualisando alguna, se procede a recargar el sistema el cual queda en 80 % de 60 % que se encontraba. | entre o y 10% | 0.8 | 40.8 |  | Cerrada | 2022-06-01
RM22-17940 | Gama | Manzanares | Neveras de a/servicios de carniceria Con A/T | 2022-05-31 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-05-31 | Poco flujo de aire debido al evporadores Bloqueados, el compresor Nº4 se encontro apagado por presion de aceite,compresor nº1 de baja no arranca por el relex de la tarjeta. | Los evaporadores se desbloquearon y se procede ajustar la valvula de presion PR dejando la presion en 45 psi., al compresor Nº4 se despresurizo y se limpio la valvula de sentronic quedando el compresor en funcionamiento. Y el compresor nº1 queda aislado hasta que le remplace el relexen la tarjeta. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-03
RM22-17830 | Gama | Manzanares | Compresor Nº4 Disparado por aceite | 2022-05-06 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-05-06 | Al compresor Nº 4 se encontro disparado por presion de aceite. | Al efectuar la revicion del equipo se le limpio la valvula de inyeccion de liquido y se puso en funcionamiento |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-06
RM22-17618 | Gama | Manzanares | Mural de pollo con alta temperatura | 2022-03-24 | Octavio Corao | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-03-24 | mural de pollo Bloqueado por entrada de aire caliente Circuito 11. | Se desbloqueo el usuario corrigiendo con armaflex las entradas de aire caliente.dejando el usuario operativo ,se chequeo los descongelamiento ,los ventiladores . Al momento de desbloquear se tapo el drenaje principal ya se solvento haciendo el destapado |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-24
RM22-17539 | Gama | Manzanares | Compresores Nº 4,Nº7,Nº8, Nº10 Disparados por presion de aceite. | 2022-03-08 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-08 | Compresores Nº 4,Nº7,Nº8, Nº10 Disparados por presion de aceite. | Se despresurizaron los cuatro compresores para limpiar la valvula santronic de cada uno de ellos , quedando los mismos trabajando bajo su rango de operación . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-14
RM22-17442 | Gama | Manzanares | Correctivo en el Mural de pollo | 2022-02-08 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-02-08 | la falla de la valvula y entrada de aire caliente . | Se remplaza la valvula por una TEX2 danfoss , Se midio super Head ,adicionalse cambio orificio y aspa ,tambien se aumentarn las descongelaciones y se taparon las entradas de aire caliente. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-17358 | Gama | Manzanares | Remplazo de la valvula de expansión a la nevera de congelado de pollo (mural) | 2022-02-02 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-02-02 | Nevera descompensada mural de pollo,adicional a esto se realiza el cambio de la resistencia de puerta a la cava de cambio. | Se remplaza la valvula de expansión por una valvula tex2 danfoss con orificio Nº3 se midio el sobre calentamiento se puso en observacion. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-08
S/R | Gama | Manzanares | Drenajes obtruidos en la nevera de Pescaderia | 2022-01-18 | Octavio Corao | jacinto vega | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-01-18 | Se procede a despapar el drenaje de la nevera y el agua baja con dificultad debido a que esta tapado la principal | Se le recomendo al cliente destapar la cañeria preincipal. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-01-19
RM22-18632 | Gama | Plus - La Trinidad | Bote de aceite por el compresor Nº2 | 2022-11-04 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-11-04 | Gusanillo dañado en la tuberia del compresor que va hacia el Radiador. | se remplaza el gusanillo corrigiendo el bote de aceite |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-04
RM22-18600 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresor Nº1 de baja con A/T | 2022-10-24 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-10-24 | Compresor N1 de Baja con bote de aceite en la valvula de tres vias. | Se remplaza el ta`pon de 1/4 de la valvula dejando el compresor sin fuga |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-24
RM22-18570 | Gama | Plus - La Trinidad | Neveras de Procan congelando el Producto | 2022-10-22 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-10-22 | Sonda de ambiente dañada y motor ventilador parado | el motor tenia un falso contacto y se reubico la sonda de ambiente. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-22
RM22-18477 | Gama | Plus - La Trinidad | Nevera de lacteos Congela el producto | 2022-10-16 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-10-16 | Evaporador de la nevera de auto servicio de lacteos bloqueado. | Se procede a desarmar la nevera para desbloquear el evaporador y se reubico la sonda quedando la nevera en su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-16
RM22-18523 | Gama | Plus - La Trinidad | Revision de la cava Nº 7 | 2022-10-11 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-10-11 | Evaporador Bloqueado por condensacion (producto fresco. | se Desbloquea la cava la misma queda operativa |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-14
RM22-18466 | Gama | Plus - La Trinidad | Revicion de nEveras de Lacteos Con A/T | 2022-10-04 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-10-04 | Nevera de Lacteos con Motores ventiladores Dañados.y el Compresor N1 con el motor ventilador del cabezal dañado. | Se cambiaron los Motores en la nevera y se cambio el motor ventilador al compresor nº1 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-04
RM22-18373 | Gama | Plus - La Trinidad | Fuga compresor #3 | 2022-09-16 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-09-16 | fuga en presostato de baja de compresor #3 | corrección de fuga |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-16
RM22-18395 | Gama | Plus - La Trinidad | Varios | 2022-09-14 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-09-14 | Evaporadores bloqueados Fuga de aceite en compresores 1 y 2 | Chequeo de resistencias y sondas |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-14
RM22-18385 | Gama | Plus - La Trinidad | Cava pescado A/T | 2022-09-11 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-09-11 | Evaporador bloqueado | Se hicieron barridos y defrots |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-11
RM22-18329 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresores 3 y cuatro apagados por baja presión de aceite | 2022-08-27 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-08-27 | Viruta en sentronic, filtos sucios, bypass en compresores | Reporte de compresores con bypass, cambio de filtros, limpieza de sentronic y cárter de compresor 3. |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-02
RM22-17842 | Gama | Plus - La Trinidad | Cambio tuberías de succión | 2022-08-22 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-08-22 | Bajo retorno de aceite | Cambio de tuberías de succión |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-26
RM22-18181 | Gama | Plus - La Trinidad | Comp. #1 con bote de aceite | 2022-07-20 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Mecánica | SI | 2022-07-20 | Fuga de aceite en valvula sentronic, presostato y rotalock | despresurización y ajuste de equipos. |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-20
RM22-18051 | Gama | Plus - La Trinidad | Montaje de compresor #1 | 2022-06-29 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-06-29 | Acople de compresor #1 | Carga de aceite, vacío del compresor, arranque | 0.4 | 0.8 | 13.6 |  | cerrada | 2022-06-30
RM22-18105 | Gama | Plus - La Trinidad | Montaje Compresor #1 | 2022-06-28 | Leander Pérez | Tovar, Pablo, Nestor |  | Mecánica | SI | 2022-06-28 | Tras el acople principal se sucedieron fallas de bypass y ruido en el compresor 1 | montaje y arranque del compresor 1 |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-04
RM22-18158 | Gama | Plus - La Trinidad | Desmontaje y montaje compresor 3 | 2022-06-27 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-06-27 | avería copresor 3 | Desacople y desmontaje del compresor 3 |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-18
RM22-18051 | Gama | Plus - La Trinidad | desmontaje de compresor 3 | 2022-06-27 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-06-27 | desmontaje compresor #3 | desmontaje compresor para revisiòn |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-27
RM22-18071 | Gama | Plus - La Trinidad | Revisión cava cong. #4 | 2022-06-25 | Leander Pérez | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-06-25 | bloqueo de evaporador | revisión de resitencias, encontrandolas operativas. Desbloqueo de evaporador. |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-25
RM22-18051 | Gama | Plus - La Trinidad | Correctivos varios | 2022-06-23 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-23 | Sustituciòn de sonda | Desbloqueo de evaporadores y sustituciòn de sondas |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-23
RM22-17977 | Gama | Plus - La Trinidad | Revisión y diagnostico de neveras de charcutería | 2022-06-10 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-10 | Bloqueo de ventilación | Reporte e instrucción a gerencia de tienda |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-10
RM22-17977 | Gama | Plus - La Trinidad | Revisión y mantenimiento Nev. Procam | 2022-06-08 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-08 | Falta de mantenimiento a las neveras y motores dañados | Mantenimiento de las neveras y montaje de motores ventiladores |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-09
RM22-18051 | Gama | Plus - La Trinidad | compresores disparados por aceite | 2022-06-03 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-06-03 | Mal retorno de aceite | Cambio de filtro OFE |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-30
RM22-17928 | Gama | Plus - La Trinidad | Instalación de presostato y corrección de fuga | 2022-05-31 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-05-31 | Presostato comp. 3 dañado; fuga de aceite en tuberia de prosostato comp. 2 | Corrección de fuga e intalación de presostato |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-31
RM22-17928 | Gama | Plus - La Trinidad | Revisión compresores de baja | 2022-05-29 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-05-29 | valvulas sentronic sucias | limpieza de valvulas sentronic |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-29
RM22-17868 | Gama | Plus - La Trinidad | Correctivos varios | 2022-05-11 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-05-13 | Fuga en bastagos de rotalock | Correctivos varios |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-13
RM22-17826 | Gama | Plus - La Trinidad | Nevera de helados con A/T | 2022-05-03 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-05-03 | Bulbo descubierto. | Se colocó aislante térmico al bulbo. |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-03
RM22-17826 | Gama | Plus - La Trinidad | Cavas 6 y 7 bloqueadas | 2022-05-03 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-05-03 | Cavas bloqueadas | desbloqueo con agua |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-03
RM22-17801 | Gama | Plus - La Trinidad | Reemplazo valvula de bola | 2022-05-02 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | Si | 2022-05-02 | Valvula fugando | reemplazo de valvula de bola en l{inea principal de aceite |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-02
RM22-17739 | Gama | Plus - La Trinidad | Comp. #4 de baja ddisparado por aceite | 2022-04-25 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-04-25 | Válvula reguladora de aceite dañada | cabio de la valcula reguladora de aceite del compresor #4 |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-25
RM22-17720 | Gama | Plus - La Trinidad | Instalación y arranque de compresor #8 | 2022-04-18 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-04-18 | Instalación de compresor | Acople electrico y mecánico, vacío del sistema, rotura de vacío, arranque y toma de mediciones |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-19
RM22-17684 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresores de baja temperatura sin aceite | 2022-04-07 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-04-07 | Filtro de válvula reguladora de aceite obstruido, generadno una alarma por bajo nivel de aceite. | Se ralizó mantenimiento a la váñvula, quedando limpia y los visores de aceite a media capacidad |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-07
RM22-17624 | Gama | Plus - La Trinidad | Bajo nivel de refrigrante | 2022-03-28 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-03-28 | Fuga en valvula de servicio compresor #3 | Correci{on de la fuga y recarga de refrigerantre | 0.4 | 0.6 | 90 |  | cerrada | 29/0372022
RM22-17654 | Gama | Plus - La Trinidad | Dsmontaje compresor 8 | 2022-03-25 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-25 | [6 empty] | cerrada | 2022-03-25
RM22-17636 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresores 2, 4 y 8 apagados por presión de aceite | 2022-03-24 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-24 | Valvulas centronic sucias, compresor 8 dañado intenamiente | Limpieza de valvulas y desmontaje del compresor 8. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-24
RM22-17592 | Gama | Plus - La Trinidad | Cava de conservación con A/T | 2022-03-21 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-21 | Evaporador bloqueado por entrada de aire caliente en drenaje | Se selló la entrada de aire caleinte con poliuretano en spray |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-21
RM22-17638 | Gama | Plus - La Trinidad | Instalación de compresor 6 de MT | 2022-03-21 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-21 | Instalación de compresor | Instalación de compresor |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-22
RM22-17586 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresor #1 apagado | 2022-03-16 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-03-16 | Presostato mal calibrado | Se calibro el presostato |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-16
RM22-17537 | Gama | Plus - La Trinidad | Cavas 5 y 7 con A/T | 2022-03-07 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-03-07 | motores ventiladores, aspas y cestas dañadas | reemplazo de material dañado |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-08
RM22-17525 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresor #1 se apaga | 2022-03-03 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-03-03 | Valvula centronic sucia | Limpieza de valvula centronic |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-03
RM22-17509 | Gama | Plus - La Trinidad | Evaporador Reach-In de hielo bloqueado | 2022-02-23 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-02-23 | Tubería de drenaje fisurada ocacionando bloqueo del evaporador. | Desbloqueo del evaporador |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-23
RM22-17430 | Gama | Plus - La Trinidad | Desmontaje compresor 6 | 2022-01-11 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-02-11 | Desmontaje de compresor #6 por roca tapon de aceite aislada | Se desmontó el compresor 6 | 0.4 |  |  |  | cerrada | 2022-02-11
RM23-19507 | Gama | Santa Eduvigis | Fuga | 2023-05-22 | Leander Pérez | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-22 | Fuga en vástago de válvula de bola | Contención de fuga conteflón |  |  | 50 | R-744 (CO2) | Cerrada | 2023-05-25 | Si
RM23-19464 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera de gourmet | 2023-05-02 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2023-05-02 | condensadora sucia | Limpieza de condensadora con aire y cepillo |  |  |  |  | cerrada | 2023-05-02
RM23-19459 | Gama | Santa Eduvigis | Compresor de retrobancos | 2023-04-27 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-04-27 | Compresores ciclando por condensador sucio | Lavado de unidad condensadora. |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-27
RM23-19312 | Gama | Santa Eduvigis | Revisión de tunel de congelados | 2023-03-27 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | si | 2023-03-27 | Filtro de piedra obstruido | cambio de filtro |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-28
RM23-19255 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera de fruver con bote de agua | 2023-03-07 | Leander Pérez | Leonardo Jaimes | Gliver Pérez | Mecánica | NO | 2023-03-07 | Drenaje flojo | Ajuste de fdrenaje |  |  |  |  | cerrada | 2023-03-07
RM23-19059 | Gama | Santa Eduvigis | Cava conservado de cocina AT | 2023-01-26 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2023-01-26 | compresor averiado | Desmontaje de compresor para la revisión |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-28
RM22-18731 | Gama | Santa Eduvigis | Cava Cong y cava de Panaderia con AT | 2022-12-08 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-12-08 | Cava de cong con motor ventilador de la condesadora dañado | [5 empty] | cerrada | 2022-12-20
RM22-18833 | Gama | Santa Eduvigis | Retorno de líquido en baja temperatura | 2022-12-07 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-12-07 | Retorno de líuido en cava de congelados de pollo | Cambio de válvula de expansi{on y sondas |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-13
XTSM22-227 | Gama | Santa Eduvigis | Sistema de refrigeración con falla | 2022-11-23 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-11-23 | fuga en tubería de valvula de seguridad | corrección de fuga |  |  | 550 | R-744 (CO2) | cerrada | 2022-11-24
RM22-18636 | Gama | Santa Eduvigis | Recarga CO2 | 2022-10-31 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-10-31 | Recarga CO2 | Recarga de CO2 |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-31
OMS22-253 | Gama | Santa Eduvigis | Instalación de 3 motores ventiladores | 2022-09-28 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-09-28 | motores ventialdores averiado a causa de humedad | instalaci{on de motores ventialdores reparados |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-28
OM20-2686 | Gama | Santa Eduvigis | cambio de motores ventiladores y sonda | 2022-09-13 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-09-13 | motores y sondas dañadas | sustituci{on de motores y sondas |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-14
RM22-18399 | Gama | Santa Eduvigis | Cavas conge de cocina y panadería con AT | 2022-09-12 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-09-12 | Bajo nivel de refrigerante, sonda dañada | Sustitución de sonda |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-13
RM22-18131 | Gama | Santa Eduvigis | Cambio del motor ventilador al evaporador del tunel de congelados | 2022-07-13 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-07-13 | Se remplaza motor y aspa del evaporador | ambos respuestos (motor y aspa) se agarraron de la evaporadora vieja |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-13
RM22-17912 | Gama | Santa Eduvigis | Cava de conservacion de panaderia Con A/T | 2022-05-20 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-05-20 | Bajo Nivel de refrigerante en la unidad. | Se busca fuga sin encontrar alguna se completa el nivel de refrigerante y se recomienda presurizar esta unidad. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-20
RM22-17738 | Gama | Santa Eduvigis | Revicion del compresor Nº9 | 2022-04-21 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 21//04/2022 | Recvicion del compresor Nº9 el mismo se encontro Aterrado. | El compresor se desacoplo mecanicamente y electricamente para sureparacion. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-25
RM22-17670 | Gama | Santa Eduvigis | Cava de conservacion de carne colgada con A/t | 2022-03-31 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-31 | Falta de refrigerante al sistema, nevera de auto servicio de charcuteria con A/t ,se chequeó el circuito 23 ,y el circuito nº6 cava de pescaderia. | Se recargo el sistema con 4 bombonas de R22 de 13,6Kg =54,4Kg mejorando la temperatura en los usuarios. |  |  | 54.4 |  | Cerrada | 2022-03-31
RM22-17670 | Gama | Santa Eduvigis | fuga en cava de conservacion de panaderia | 2022-03-29 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 29y30/03/2022 | Fuga por la succion del compresor en cava de conservacion de panaderia ,fuga en la cava de gourmet, se limpiaron los filtros tapados de llos circuitos 01,03,04, se prendio la cava de conservacion de charcuteria. | se corrigio la fuga en la cava de panaderia con el remplazo de la empacadura y la cava se carga con r22 y queda operativa, en la cava gourmet se corrige fuga en el vastago . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-31
RM22-17622 | Gama | Santa Eduvigis | Revicion de cava de congelado de viveres y cava de cava de congelado de pescaderia | 2022-03-24 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-24 | La cava de congelado de viveres presento a/t por filtro de la valvula de expansión tapado. Al igual que la cava de congelado de pescaderia tambien se encontro con el filtro de la valvula de expansión tapado | se despresurizaron los usuarios para sacar los filtros y limpiarlos ambos usuarios quedaron en su temperatura . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-24
RM22-17611 | Gama | Santa Eduvigis | Chequeo de Neveras a/c y Rack en Off | 2022-03-19 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 19y20 /03/2022 | se chequearon la 4 neveras a/c frente al cafetin las cuales se observaron operativas . | el dia 20/03/2022 se apagaron los compresores y las valvulas pr de los circuitos que se encuentran funcionando para trabajos electricos en tienda. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-20
RM22-17584 | Gama | Santa Eduvigis | Compresor Nº5 disparado por aceite | 2022-03-18 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-18 | Compresor Nº5 disparado por aceite. | Se limpio el sensor de la valvula de sentronic ,la cual tenia muchas virutas y se puso en marcha el compresor. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-18
RM22-17584 | Gama | Santa Eduvigis | Compresor nº4 en OFF | 2022-03-17 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 17y18/03/2022 | Compresor Nº4 disparado por presion de aceite | Se limpio el filtro del Nivelador de aceite quedando el compresor en marcha, al chequear el compresor el mismo se encontro con fuerte By pass al ser destapado se observo viela partida, el mismo se desacoplo electrica y mecanicamente y bajado de la bancada, modelo 4DT3A-220L-tsk, se tubo que cambiar el filtro OFE-1,el mismo se encontro reventado. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-18
RM22-17581 | Gama | Santa Eduvigis | Compresor Nº7 con Fuerte Ruido | 2022-03-16 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-16 | ompresor Nº / con By Pass y un fuerte ruido Interno | Se procedio a su desmontaje para su posterior reparacion. | [5 empty] | 2022-03-16
RM22-17581 | Gama | Santa Eduvigis | Revicion del compresor Nº7 | 2022-03-16 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-03-16 | Compresor Nº7 con fuerte Ruido | Se chequea el compresor determinando fuerte By Pass ,el mismo se desacopla mecanica y electricamente para ser llevado por el cliente a reparar. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-16
RM22-17460 | Gama | Santa Eduvigis | Neveras del area de panaderia con alta temperatura | 2022-02-16 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-02-17 | Nevera del area gormet con los filtros secadores tapados | Se cambiaron tres filtros secador de 1/2 para dejar todos los usuarios operativos. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-17
RM22-17438 | Gama | Santa Eduvigis | Correcion de fuga | 2022-02-11 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-02-11 | Correccion de fuga en el circuito Nº10 nevera de horlaliza | Se soldo con aluminio el evaporador de dicha nevera y se cargaron 4 bombonas de r-22 |  |  | 54.4 |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-17440 | Gama | Santa Eduvigis | Instalacion del compresor en la cava de conservado a/c | 2022-02-11 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-02-11 | Se instala el compresor en la cava de conservacion de panaderia ,A/c | Se procede con la Instalcion de el compresor a la unidad auto contenida de la cava de conservacion de panaderia.se corrigieron tres fugas en esta unidad en los codos careados del evaporador. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-17441 | Gama | Santa Eduvigis | Correctivos | 2022-02-09 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-02-09 | Compresor Nº3 disparado por demang cooling, compresor nº9 disparado por Alta ,Compresor Nº4 con fuga en la entrada de liquido del demand cooling el flare se encontraba dañado. | Al compresor Nº3 se le limpió el sensor al demand cooling ,quedando el compresor 100% operativo, el compresor Nº9 se le calibra el presostato de alta quedando el equipo trabajando bajo Observación ,el compresor Nº 4 se le corrige la fuga en el Flare que va al demang cooling. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-17419 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera de Fruver A/t | 2022-02-09 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-02-09 | Esta Nevera tenia el filtro secador Tapado | Se remplaza el filtro secador de 3/8 (053)y se remplaza un motor de 110v 1550rpm quedando el usuario operativo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-17348 | Gama | Santa Eduvigis | Revicion de la cava de fruver y compresores nº1 y n3 | 2022-02-01 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-02-01 | Cava de fruver presentando condensacion .mancha de aceite por la conexión del presostato de baja que va hacia el compresor nº1 al igual que el compresor Nº3. | en la cava de fruver se observo hielo en el evaporador se ajusto la valvula reguladora y se limpia el filtro de la valvula de expansión.y se corrigieron dos dos fugas pequeñas en los compresores Nº1 y Nº2 |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-02
S/R | Gama | Santa Eduvigis | Revicion del tunel de Congelados | 2022-01-28 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-01-28 | Fuga de refrigerante en el vastago de la valvula selenoide | Se busca fuga en la unidad del evaporador y tuberias encontrando la fuga ,la misma fue corregida y se suministraron 2 bombonas de R404 de 10 ,9 kg suministrada por el cliente .el tunel queda operativo en -18 Cº. |  |  | 21.8 |  | Cerrada | 2022-02-04
RM22-17289 | Gama | Santa Eduvigis | Neveras de charcuteria con alta temperatura | 2022-01-15 | Octavio Corao | Angel Tovar | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-01-15 | Se reviso la alta temperatura del usuario encontrandose la valvula reguladora de la succion en 76 psi , | Se procedio a regular lla valvula de la succion para su descongelamiento. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-01-27
RM23-19643 | Gama | Santa María | Usuarios con alta Temperatura | 2023-06-05 | Gabriel González | Pablo Castañeda |  | Mecánica | NO | 2023-06-06 | Alta presión en la descarga del compresor (250 Psi) | Se efectua mantenimiento a la condensadora del rack de compresores, y se realiza el encendido de los compresores dejando el sistema operativo en condiciones normales |  |  |  |  | Pendiente | 2023-04-27
RM23-19345 | Gama | Santa María | Falla en Compresor #3 | 2023-03-30 | Gabriel González | Pablo Castañeda |  | Mecánica | NO | 2023-06-06 | Falla en presostato de baja KP1 para Compresor #3 | Se realiza sustitución del presostato |  |  |  |  | Pendiente | 2023-04-27
RM22-18740 | Gama | Santa María | Fuga de refrigerante | 2022-11-24 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-11-24 | Fuga de refrigerante por la tuberia de Inyeccion de liquido del compresor Nº1 | Se remplaza la tuberia y se recarga refrigerante. |  | 0.4 | 108 | R-22 | Cerrada | 2022-11-25
RM22-18294 | Gama | Santa María | Bajo nivel de refrigerante | 2022-08-16 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-08-16 | Fugas en valvulas rotalock de diferentes compresores | Sustituci{on de valvulas y carga de refrigerante | 0.15 | 0.2 | 40.8 |  | cerrada | 2022-08-18
RM22-17983 | Gama | Santa María | Nevera #5 con temperatura irregular | 2022-06-08 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 08/06/022 | Obstrucción de flujo de aire y motores dañados | Reemplazo de motores ventiladores y limpieza |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-08
RM22-17623 | Gama | Santa María | Bajo nivel de R-22 | 2022-03-27 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-03-23 | Bajo nivel de refrigerante | se recargó unabombona pero no se encontró fuga | 0.1 |  | 10 |  | cerrada | 2022-03-27
RM22-18551 | Gama | Santa Mónica | A/t en neveras de refrigerado | 2022-10-15 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-10-15 | tres compresores de Media temperatura disparados por OMV | Se reset los compresores ,se busco fuga y se recargo el sistema | 0 | 0.35 | 27.2 | R-22 | Cerrada | 2022-10-16
RM22-18236 | Gama | Santa Mónica | Revicion de nevera Nº 1,Nº5 y Nº6 | 2022-08-09 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-08-09 | Evaporador Bloqueado ,Inundado de aceite. | Nevera Nº1se desbloqueo y se realizo barrido al evaporador ,adicional se limpio el orificio a la valvula de expansión ,quedando la nevera operativa. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-09
RM22-17832 | Gama | Santa Mónica | Revision de Nevera Nº2 y nº3 | 2022-05-11 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-05-11 | Neveras Nº 2 y Nº3con drenaje Tapados | Se reviso el drenaje y se destaparon los mismos ,quedando la nevera operativas y sin bote de Agua |  |  |  |  | Cerrada | 2022-05-11
RM22-17785 | Gama | Santa Mónica | Instalacion de Valvula de Inyeccion de liquido de los compresores Nº1 y Nº2 | 2022-04-28 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-04-28 | Cabezales de los compresores Nº1 y nº2 Caliente las Valvula de Inyeccion de liquido no inyectan . | Se procede al cambio de las dos valvulas de inyeccion a ambos compresores. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-28
RM22-17264 | Gama | Santa Mónica | Puerta fuera de riel | 2022-01-14 | Leander Pérez |  |  | Mecánica | NO | 2022-01-14 | Puerta fuera de riel de cava de congelacion | Se reemplazo tornillos y remaches, se enderezo las platinas de la guia de la puerta. |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-14
RM22-17264 | Gama | Santa Mónica | Revisión de puerta de la cava #5 | 2022-01-06 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-01-06 | Buerlete de la parte inferior de la puerta dañado | Se hizo revision de la misma, la cual se encuentra fuera de riel y perdio la lamina que soporta dicho burlete |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-06
RM22-17242 | Gama | Santa Mónica | AT cava de sushi | 2022-01-04 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2022-01-04 | Evaporador bloqueado (escarcha gruesa) | Se desbloqueo con abundante agua encontrando corto en cableado de resistencias, el mismo fue corregido. |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-04
RM23-19775 | Gama | Sebucán | Ajuste en routeo de tubería de líquido para nevera #5 LION 375 | 2023-06-23 | Gabriel Gonzalez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2023-07-07 | Tubería impide la colocación de la falda de la nevera | Se calentó la tubería justo en la curva dandole mayor curvatura para ajustar mejor la tapa de la nevera y calzar la falda del equipo. |  |  |  |  | Cerrado | 2023-07-07
RM23-19723 | Gama | Sebucán | Cambio de Motores Ventiladores en neveras Lion de Charcutería y Jamon | 2023-06-21 | Gabriel Gonzalez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2023-06-15 | Motor ventilador con fuerte ruido | Se realiza el reemplazo de 2 motores ventiladores 1 trancado y el otro con fuerte ruido, queda el equipo operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-17
RM23-19717 | Gama | Sebucán | Mantenimiento Preventivo Neveras Procam | 2023-06-19 | Gabriel Gonzalez |  | Leonardo Jaime | Mecánica | NO | 2023-06-19 | Bote de Agua en Nevera de Congelado | Se llega a tienda para realizar mantenimiento y limpiza de los evaporadores de las neveras empleando hidrojet. Dejando los equipos en condiciones operativas |  |  |  |  | Cerrado | 2023-06-19
RM23-19717 | Gama | Sebucán | Bote de Agua Nevera de Congelado | 2023-06-15 | Gabriel Gonzalez |  | Jacinto Vega | Mecánica | NO | 2023-06-15 | Bote de Agua en Nevera de Congelado | Se realizó la revisión de la nevera de congelado ya que presentaba condensación, se modificó la entrada de la ventilación en la cual se realizaron mas perforaciones para aumentar el caudal de aire |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-17
| Gama | Sebucán | Neveras y Cavas de Media presentan alta Temperatura | 2023-05-17 | Gabriel Gonzalez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-05-17 | Alta presión en la descarga del compresor (250 Psi) | Se realiza mantenimiento (lavado con Hidrojet) a la condensadora del equipo quedando las presiones de descarga entre 200 y 210 psi |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-17
RM23-19596 | Gama | Sebucán | Islas - Reach in con condensación | 2023-05-05 | Gabriel Gonzalez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | NO | 2023-06-08 | Islas - Reach in con condensación | Instalacion 2 motores ventiladores 220V VAC 50/60Hz + 6 mt de Cable ST 2 x 16 + 4 Tornillos + armaflex nuevo a la tubería de succión |  |  |  |  | Cerrado | 2023-04-27
RM23-19491 | Gama | Sebucán | Islas - Reach in con condensación | 2023-05-05 | Gabriel Gonzalez | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-05-05 | Islas - Reach in con condensación | Instalación de 4 motores ventiladores para aumentar el caudal de aire en los evaporadores |  |  |  |  | Cerrado | 2023-04-27
RM22-18688 | Gama | Sebucán | Revicion de la Nevera Nº7 | 2022-11-14 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-11-14 | Nevera con poco flujo de Aire | Se revisa la nevera y se le coloca un motor ventilador Nuevo mejorando el rendimiento en el usuario |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-14
RM22-18679 | Gama | Sebucán | Bote de agua en las neveras de congelados | 2022-11-08 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-11-08 | Fuerte condensacion | se reconmienda sacar la humedad con extractores y armaflex en plachas |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-08
RM22-18478 | Gama | Sebucán | Cava de hielo con A/t | 2022-09-28 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-09-28 | Filtro de la valvula de Expansión Dañado | se reprogramo y se procede a limpiar el filtro de la valvula de expansión. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-08
RM22-18298 | Gama | Sebucán | Cava de congelados con A/T | 2022-08-03 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2022-08-03 | Obstrucción en lìnea de succiòn | Vacío y en loop de evaporador para retirar humedad. |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-04
RM22-18085 | Gama | Sebucán | cava con A/T | 2022-06-23 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-06-23 | Succión tapada | cambio de valvula y filto |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-23
RM22-17970 | Gama | Sebucán | Instalación controlador electrónico AKC | 2022-06-07 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-06-07 | Se reportó compresor dañado | Desmontaje compresor dañado, instalación de compresor de baja temperatura. |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-09
RM22-17889 | Gama | Sebucán | Neveras y cavas con A/T | 2022-05-23 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-05-23 | Fugas varias (Ver ODS) | Correcci{on de fugas, verificación de vacíos, cambio de valvulas averiadas. | 0.8 | 1 | 204 |  | cerrada | 2022-05-28
RM22-17857 | Gama | Sebucán | Cava de hielo con A/T | 2022-05-16 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-05-16 | Succi{on de cava de hielo obstruida con hielo. Fuga de refrigerante en codo del evaporador. | Corrección de fuga, se realizó vacío a loop de baja temperatura para extraer humedad. Usuario queda operativo |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-17
RM22-17857 | Gama | Sebucán | Recarga por fuga en comp #3 | 2022-05-16 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 16/058/22 | fuga en vlavula de inyecci{on de líquido del compresor 3 | Reemplazo de tubería, se realizó flare y se buscó fugas nuevamente sin encontrarla. | 0.2 | 0.55 | 68 |  | cerrada | 2022-07-16
RM22-17661 | Gama | Sebucán | Rack apagado | 2022-04-01 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-01 | 6/5 compresores apagador | posible arranque conjunto de todos los compresores |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-01
RM22-17658 | Gama | Sebucán | Revisión de Reach-in 8 y 9 | 2022-03-28 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-03-28 | Condensación por falta de material aislante | Revisión de unidades reach in |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-28
OMS22-1539 | Gama | Sebucán | Rest. Sistema | 2022-03-07 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-03-07 | Agua en el sistema | Cambio de filtros, bariddos con nitrogeno y vacio del sistema | 0.2 | 0.6 |  |  | cerrada | 2022-03-14
RM22-17506 | Gama | Sebucán | Ruido en isla Reach-in | 2022-02-28 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-02-28 | Tornillo asialdo en aspa del motor-ventilador. | se fijó el aspa y reemplazó el tronillo. |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-28
RM22-17446 | Gama | Sebucán | Usuarios con A/T | 2022-02-15 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-02-15 | Fuga en tubería de válvula de inyección de líquido del compresor #3. | Correci{on de la fuga y recarga de refrigerantre |  |  | 148.5 |  | cerrada | 2022-02-18
RM22-17366 | Gama | Sebucán | Chequeo del sistema | 2022-02-04 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-02-04 | Fuga en codos de la cava de conservación | Ubicación de la falla inundando el evaporador, se reparó la fuga y se realizó vacío al evaporador. | 0.15 | 0.6 | 27 |  | cerrada | 2022-02-04
RM22-17299 | Gama | Sebucán | Chequeo del sistema | 2022-01-26 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-01-26 | Chequeo del sistema | Cava #2 con deficit de temperatura, orificio congelado, se realizo barrido dejando usuairo en -10°c, Cava #1 tenia obstruccion en linea de succion se calento y se destapo temperatura -8°C | 0.2 | 0.5 |  |  | cerrada | 2022-01-26
RM22-17299 | Gama | Sebucán | Chequeo y extraccion de gases no condensables | 2022-01-25 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-01-25 | Gases no condensables en el sistema | Se realizo prueba de gases no condensables, se realizo limpieza de orifico de cava de congelado y se recargo refrigerante | 0.2 | 0.5 | 40.8 |  | cerrada | 2022-01-25
RM22-17316 | Gama | Sebucán | Fuerte sonido en nevera de congelado | 2022-01-25 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-01-26 | Aspa de ventilador rota | Se reemplazo aspa de 8" CW |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-26
RM22-17299 | Gama | Sebucán | Fuga en cava de congelado #1 | 2022-01-24 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-01-24 | Fuga por el flare de la valvula de expansion | Se sustituyo valvula de expansion y se hizo nuevo flare |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-24
RM22-17299 | Gama | Sebucán | Cambio de filtro de liquido | 2022-01-24 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Isbeth Ramos | Mecánica | NO | 2022-01-24 | Cambio de filtro de liquido | Se realizo cambio de filtros, vacio al sistema tanto de baja como de media | 0 | 0.35 | 26.4 |  | cerrada | 2022-01-24
RM22-17299 | Gama | Sebucán | Usuarios LOOP de Baja presentan AT | 2022-01-22 | Leander Pérez | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-01-22 | Usuarios de congelado con AT | Se encontro orificios tapados , se realizo barrido a evaporadores, se purgo el sistema |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-21
RM22-17299 | Gama | Sebucán | Revision de cava de congelado | 2022-01-21 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-01-21 | Alta temperatura en cava de congelado | Se limpio filtro de TEX2, se realizo vacio por 2 horas al loop de baja | 0.3 |  |  |  | cerrada | 2022-01-21
RM22-17223 | Gama | Sebucán | Correctivos varios | 2022-01-03 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-01-03 | Retornno de liquido Loop De baja | Se midio sobrecalentamiento en usuarios del loop, se reemplazo TEX2 en cava de congelado de hielo y en cava de congelado multiples, se remplazo OMV N°3, se desmonto PLC para su programacion |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-07
XTSM22-220 | Grupo Poulet | San Antonio | Neveras autocontenidas con altas temperaturas | 2022-02-17 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-02-17 | Fuga en neveras | Correctivo de fugas, recarga de refrigerantes y cambio de filtros |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-18
RM23-19031 | Kromi Market | Mañongo | Busqueda de fuga | 2023-01-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2023-01-12 | Fuga en flare de nevera de lacteos | Ajuste de flare de válvula de expasión | 0.08 | 0.8 | 121.9 | R-22 | cerrada | 2023-01-17
RM23-18973 | Kromi Market | Mañongo | Carga de refrigerante al sistema | 2022-12-19 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-19 | Bajo nivel de refrigerante | carga de 5 bombonas de 422d de 11.3kg | 0.2 | 1 | 56.5 | R-422D | cerrada | 2022-12-19
RM22-18873 | Kromi Market | Mañongo | Desmontaje compresor 3 de LT | 2022-12-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-17 | Desmontaje de compresor 3 para reparaci{on | Desmontaje de compresor 3 |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-17
RM22-18868 | Kromi Market | San Felipe | Reemplazo válvula de expansión a cava A19 | 2022-12-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-12-20 | Válvulas de expansión dañadas | Sistitución de válvulas suministradas por el cliente |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-20
RM22-18256 | Luvebras | La Castellana | Bote agua eva. Cada D1 | 2022-07-19 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-19 | Drenaje del evaporador obstruido en cava de charcutería. | desbloqueo de ubería de drenaje del evaporador, se sacó la hmedad de la cava y se dejó operativa |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-19
RM22-18254 | Luvebras | La Castellana | Isla Congelados A/T | 2022-07-09 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-09 | Compresores 3 y 7 disparados por aceite | Se realizaron maniobras para el arranque de los compresores quedando el nivel de aceite en viores de 3/4 |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-10
RM22-18163 | Luvebras | La Castellana | Puerta de cava A7 caída | 2022-06-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-17 | Puerta caída | reparaci{on de puerta y burlete |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-17
RM22-17997 | Luvebras | La Castellana | Cava carnicería #4 con A/T | 2022-05-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-08 | Valvula soleniode dañada | Reemplazo en proxima ODS |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-10
RM22-17814 | Luvebras | La Castellana | Busqueda de fuga | 2022-04-29 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-29 | Fuga por empacaduras | Busqueda de fuga en evaporadores, neveras y reach-in. Se encontraron manchas de aceite en compresores. | 10% y 15% | 0.55 | 50 |  | cerrada | 2022-05-04
RM22-17904 | Luvebras | La Castellana | Nevera Charcuteria (C5) con A/T | 2022-04-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-28 | Falta de refrigerante | Revisión de parámetros de electricos de motores, mantenimiento de orificios de válvulas de expansión. |  |  |  |  | cerrada | 28/42022
RM22-17762 | Luvebras | La Castellana | Reach in de hielo con a/t | 2022-04-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-08 | Reach in bloqueado por burletes dañados | Desbloqueo y reporte de burletes |  |  |  |  | cerrada | 2022-08-09
RM22-17700 | Luvebras | La Castellana | Desmontaje y limpieza flotante | 2022-04-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-14 | Flotante trancado | Limpieza de flotante y tubería de aceite |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-16
RM22-17767 | Luvebras | La Castellana | Bloqueo Reach In Congelados | 2022-04-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-04 | Reach-IN de congelados bloqueado | [5 empty] | cerrada | 2022-04-04
RM22-17766 | Luvebras | La Castellana | Inspección reach in de helados | 2022-03-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-31 | Reistencia dañada | Desbloqueo del equipo |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-31
RM22-17492 | Luvebras | La Castellana | Mantenimiento preventivo usuarios de lácteos | 2022-03-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-02-02 | Mantenimiento preventivo usuarios de lácteos | limpieza y reemplazo de motores ventiladores y filtos a usuarios. |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-02
RM22-18203 | Luvebras | La Florida | Carga de regrigerante | 2022-07-29 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-29 | Fuga en reach in b5 y b6 | Carga de refrigerante | 0.15 | 0.45 | 60 |  | cerrada | 2022-07-30
RM22-18203 | Luvebras | La Florida | Busqueda de fuga | 2022-07-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-18 | Fuga en reach in b5 y b5 | Busqueda de fuga en evaporadores, neveras y reach-in. |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-18
RM22-18257 | Luvebras | La Florida | Busqueda de fuga | 2022-07-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-17 | Fuga en reach in b6. | reporte, corrección en ref: 18258 |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-17
RM22-18274 | Luvebras | La Florida | Reach-in B7 B8 A/T | 2022-07-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-15 | falta de refrigerante | reporte |  |  |  |  | cerrada | 1507/22
RM22-18258 | Luvebras | La Florida | Nev. Lacteos boqueada | 2022-07-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-07-11 | Motor ventilador dañado y sonda ubicada en dicho motor | Cambio de sitio de la sonda |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-11
RM22-18066 | Luvebras | La Florida | Fuga | 2022-06-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 8-* | Fuga | Correci{on de la fuga y recarga de refrigerantre |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-01
RM22-18000 | Luvebras | La Florida | Ruido en nevera de congelados tipo isla carnicería | 2022-06-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-02 | conector eléctrico chocando con aspa de ventilador. | Se corrigió recorrido elecrico. Todos los demás parámetros de operación normales. |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-02
RM22-18001 | Luvebras | La Florida | Nevera de Fruver D11 apagada | 2022-05-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-20 | Motores ventialdroes averiados | Revisón de las neveras. |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-29
RM22-18002 | Luvebras | La Florida | Alta Temperatura en Circuito de Cavas | 2022-05-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-16 | Valvula reguladora de aceite obstruida y humedad en las cavas | Se realizó bypass para aliviar la presión y destrancar la válvula. Se realizaron trabajos para retirar la humedad del sustema, con defross más recuentes c/4horas. |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-17
RM22-17794 | Luvebras | La Florida | Carga de regrigerante | 2022-05-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-02 | Carga de Refrigerante | Corrección de fuga | 0.2 |  |  |  | cerrada | 2022-05-02
RM22-17900 | Luvebras | La Florida | Busqueda de fuga | 2022-04-25 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-26 | Fuga en cava de refrigerados #6 | Se aisló la cava y corrigió la fuga |  | 0.2 |  |  | cerrada | 2022-05-26
RM22-17454 | Luvebras | La Florida | A/T en Reach-IN B3 | 2022-02-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-02-15 | Drenaje bloqueado, motores dañados y aspas dañadas | Rempazo de material dañado |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-17
RM22-18006 | Luvebras | Parque Esmeralda | Bote de Agua B3 y B4 | 2022-05-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-11 | Bote de agua por condensación en tubería de succión, además de motor ventilador dañado | Reporte ede averías varias |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-11
RM22-18007 | Luvebras | Parque Esmeralda | Cava carnicería con A/T | 2022-05-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-08 | cava con exceso de humedad internamente | Se aplica defrost manual y se coloca un setpoint alto para ir sacando la humedad de la cava |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-08
RM22-18005 | Luvebras | Parque Esmeralda | Nevera con bote de agua | 2022-05-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-03 | neveras D4 con bote de agua, por obstrucción de evaporadores | Limpieza superficial y reporte |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-03
RM22-17722 | Luvebras | Parque Esmeralda | Presurización nevera D13 | 2022-04-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-22 | Fuga en nevera D13 | Reemplazo de resitencias dañadas, filtos, y mantenimiento preventivo |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-20
RM22-17628 | Luvebras | Parque Esmeralda | Corrección de fuga | 2022-03-26 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-26 | Fuga en reach-in de congelados por tuerca flare partida. | cambio de flare |  |  | 80 |  | cerrada | 2022-03-27
RM22-17484 | Luvebras | Parque Esmeralda | Busqueda de fuga | 2022-02-21 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-02-21 | Fuga de refrigerante | Fuga tubería de líquido cava de carcutería |  |  | 106 |  | cerrada | 2022-02-24
RM22-17483 | Luvebras | Parque Esmeralda | Goteo zona de librería | 2022-02-17 | Leander Pérez |  |  | Mecánica | NO | 2022-02-17 | Falta de islamiento en tuberías | aislamiento térmico |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-19
RM21-17184 | Luvebras | Parque Esmeralda | Reemplazo manguera de aceite en compresores | 2022-02-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-02-08 | Remplazo de manguera de aceite de 2021 | Remplazo de manguera de aceite de 2022 |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-09
RM22-18110 | Luvebras | Sebucán | Nev. Conservaciòn lac. Con A/T | 2022-07-01 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2022-07-01 | fuga gusanillo. | Correci{on de la fuga y recarga de refrigerantre |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-01
RM22-17967 | Luvebras | Sebucán | Reach-in conservados A/T | 2022-06-03 | Leander Pérez | Varios |  | Mecánica |  | 2022-06-03 | Compresor averiado | Reemplazo de compresor y kit de arranque, barridos con nitrógeno al loop |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-15
RM22-17860 | Luvebras | Sebucán | Reach-in de conservados A/T | 2022-05-17 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-05-17 | Copresor copelan averiado | Reemplazo de compresor, filtos y recarga de refrigerante. |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-17
RM22-17860 | Luvebras | Sebucán | Revisión Reach-in de congelados | 2022-05-16 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2022-05-16 | Motor condensadora dañado | Se cambió motor de condensadora |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-17
RM22-17601 | Luvebras | Sebucán | Revisión bote de agua | 2022-02-18 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-02-18 | desnivel en nevera y puertas s/tensión | tensión a puertas |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-18
RM22-18166 | Luvebras | Valle Arriba | Desmontje Compresor #5 | 2022-06-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-06-28 | Compresor 5 no comprime | Desmontaje de compresor para su revisión |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-28
RM22-17916 | Luvebras | Valle Arriba | Reparación de fuga en condensadora | 2022-05-26 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-27 | Fuga en unidad condensadora | presurización de unidad condesadora, localización de fuga y correctivo. |  | 0.75 | 40.8 |  | cerrada | 2022-05-27
RM22-18004 | Luvebras | Valle Arriba | Cava Charcutería A/T | 2022-05-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-12 | Falta de refigerante por posible fuga en condensadora | Carga de refrigerante |  | 0.75 | 81.6 |  | cerrada | 2022-05-14
RM22-18004 | Luvebras | Valle Arriba | Reach-in Cong. A/T | 2022-05-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-05-11 | Evaporador bloqueado, falla de resistencia y controlador | Desbloqueo de evaporador y reporte de materiales |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-11
RM22-17664 | Luvebras | Valle Arriba | Busqueda de Fuga | 2022-04-05 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-05 | Sin fuga | Se realizó busqueda de fuga en todos los usuarios por varios dìas sin localizar fuga. |  |  | 136 |  | cerrada | 2022-04-07
RM22-17695 | Luvebras | Valle Arriba | Desmontake compresor 3 | 2022-03-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-24 | Compresor 3 trancado, demand coolin y contactor dañados | Reparación de compresor 3. Cambio de demand cooling. Reemplazo de contactor, Reemplazo de ventilador de cabezl |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-17
OMS22-1557 | Luvebras | Valle Arriba | Reparación de compresores | 2022-03-18 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-18 | Compresores dañados | reparaci{on de compresores |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-17
RM22-17543 | Luvebras | Valle Arriba | Sistema con A/T | 2022-03-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-08 | VARIAS | Se arrancaron varios compresores para subir la temperatura | Bajo |  |  |  | cerrada | 2022-03-08
RM22-17594 | Luvebras | Valle Arriba | Desmontaje de compresor 5 y 6 | 2022-03-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-03-08 | Compresores trancados, presostados diferenciales dañados. | Reparación de compresores y cambio de presostatos de compresores 3 y 6. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-06
RM22-18137 | Luvebras | Vizcaya | Reach-in cong. Con ruitod | 2022-07-01 | Leander Pérez | Alexis Armas | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-07-01 | drenaje obstruido | desbloqueo del evaporador y despatado del drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-01
RM22-17859 | Luvebras | Vizcaya | Nevera de Lácteos A/T | 2022-05-16 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Mecánica | Si | 2022-05-16 | compresor de nevera autocontenida averiado y fuga de refrigerante | Reemplazo de compresor, filtos y recarga de refrigerante. |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-24
RM23-19011 | Mi Negocio | La Florida | Bajo Nivel de refrigerante | 2023-01-18 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2023-01-18 | Fuga en la valvula de expansión del reach-in de hielo | Se remplazo la valvula quedando el usuario operativo | 0.2 | 0.55 |  |  | Cerrada | 2022-01-18
RM22-17688 | Mi Negocio | La Florida | Recarga de refrigerante | 2022-04-11 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 2022-04-11 | Recarga de R22 | Se procedio a recargar refrigerante por solicitud del cliente | 0.2 | 0.65 | 40.8 |  | Cerrada | 2022-04-11
RM22-17726 | Montserratina | Las Mercedes | Bote de agua en la nevera de productos | 2022-04-21 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Mecánica | SI | 2022-04-21 | Drenaje Obstruido . | Se procedio a desrtapar el drenaje y a efectuar mantenimiento al equipo. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-21
RM22-18764 | Pita Pollo | Altamira | Revision de la cava de conservacion | 2022-11-25 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2022-11-25 | Copresor Trabajando a un 50% de su capacidad (falla Interna) | Se le comunico al cliente que lo mas probable es que el compresor muera. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-25
XTSM22-230 | Pita Pollo | Bella Vista | Remplazo del compresor | 2022-08-18 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Mecánica | NO | 2022-08-18 | Reemplazo del compresor de una cava a/c de conservacion. | se reemplaza el equipo quedando la cava al 100% operativa y su temperatura en el rango de trabajo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-22
RM22-18217 | Pita Pollo | Bella Vista | Cava de congelados A/t | 2022-08-02 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Mecánica | SI | 2022-08-03 | Cava de congelados con A/T por baja presion falta de refrigerante en la unidad | se busca fuga sin encontrar alguna se recarga r404 la nevera queda en -15 Cº |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-03
RM22-17583 | Pita Pollo | Bella Vista | Nevera con Alta temperatura | 2022-03-16 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-03-16 | Nevera de charcuteria con alta temperatura.y la nevera de congelado con a/T | Se procedio a presurizar la nevera de charcuteria , con nitrogeno la misma mantuvo la presion se le hiso la prueba de estanquiedad (vacio) para luego cargar con R-22 700g quedando el equipo operativo a una temperatura de 6Cº. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-18
OMS22-1553 | Unicasa | Caricuao | AISLAMIENTO E IMPERMEABIIZACION DE REACH-INES DEL 23 AL 28 | 2022-03-15 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | SI | 2022-03-15 | Se realizo aislamiento de tuberias debido a que las mismas presentaban condensacion, adicionalmente se realizo impermeabilizacion de los pisos de reach-ines debido a presentar fracturas y encontrarse deteriorado. | Aislamiento de tuberias e impermeabilizacion de pisos de reach-in del #23 al #28 |  |  |  |  | abierta | 2022-04-04
RM22-17899 | Unicasa | El Marqués | Compresores apagados por aceite | 2022-05-20 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | SI | 2022-05-20 | Se econtro sistema apagado por baja presion de aceite, se encontro compresor #3 de baja con daños internos, se encontro compresor #2 con bomba de aceite dañada. | Se realizo desmontaje de compresor #03 y reemplazo de bomba de aceirte del compresor #02. Se suministro 04 galones de aceite al sistema. |  | 0.8 |  |  | cerrada | 2022-05-24
RM22-17883 | Unicasa | El Marqués | compresor #03 y #06 disparados por aceite | 2022-05-19 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | SI | 2022-05-19 | Se encontro compresor #03 y #06 disparados por aceite. | Se realizo desprezurizacion de los compresores y se realizo limpieza en valvula sentronic y reemplazo de filtro OFE-1 |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-24
RM22-17668 | Unicasa | El Marqués | FUGA DE REFRIGERANTE EN SEPARADOR DE ACEITE | 2022-04-05 | Jose Schussler | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | SI | 2022-04-05 | Se encontro fuga de refrigerante en el separador de aceite por el sello del mismo (o-ring), el filtro se encontraba roto y el el o-ring se encontraba dañado | Se reemplazo filtro temprite, y se realizo la recarga de 5galones de aceite dejando el mismo operativo y en monitoreo. |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-18
RM22-17600 | Unicasa | Uslar | RACK APAGADO | 2022-03-24 | Jose Schussler | Angel Tovar | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-03-24 | se presento falla en rack de refrigeracion debido a falta de aceite en los compresoreres. | Se realizo limpiezo de flotante y filtro OFE encontrando el mismo tapado, se reemplazo el filtro y se realizo recarga de 1 galon de aceite. |  |  |  |  | abierta | 2022-03-24
RM22-18094 | Viva Supercentro | Boleíta | Fuga en Cava de Basura | 2022-06-22 | Iván Herrera | Angel Tovar | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-06-22 | Fuga en fgusanillo en la linea de succión | Sustitución de gusanillo en tubería de succión |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17974 | Viva Supercentro | Boleíta | Nevera de charcutería | 2022-05-31 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Jacinto Vega | Mecánica | NO | 2022-05-31 | Fuga en llave de cierre que estaba floja | Se apretó llave de cierre que se enconetraba floja |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17733 | Viva Supercentro | Boleíta | Instalación del compresor de Beluga | 2022-05-13 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 13/05/22 16/05/22 17/05/22 19/05/22 | Compresor dañado | Se realizó sustitución de compresor. Posteriormente se realizó monitoreo, ajuste de carga y reprogramación de controlador. Queda operativo |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17839 | Viva Supercentro | Boleíta | Cava de Basura en OFF | 2022-05-12 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 12/05/22 17/05/22 | Fuga en válvula de expansión. Tuerca de distribuidor a la salida de la válvula de expansión | Se realizó presurización de la condensadora, tuberñias y evaporador. Se encontróy corrigió fuga en la tuerca del distribuidor |  |  |  |  | Cerrado | Cerrado
RM22-17839 | Viva Supercentro | Boleíta | Cava de Basura con A/T | 2022-05-12 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2022-05-12 | Fuga en válvula de expansión | Se realizó búsqueda de fuga en Sistema, encotnrando en la válvula de expansión. Se corrigió. Para búsqueda de fuga se aplicaron 300lbs de nitrógeno |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17735 | Viva Supercentro | Boleíta | Revisión del Sistema | 2022-04-18 | Iván Herrera | Angel Tovar | Leonardo Jaimes | Mecánica | NO | 19 al 21/04/22 | [6 empty] | Cerrado
RM22-17687 | Viva Supercentro | Boleíta | Nevera de Congelados A/T | 2022-04-07 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2022-04-07 | Compresor de Nevera con problrma mecánico | Se revisó usuario, encontrando el amperaje del mismoen 24A. Se diagnostica fallo mecánico interno del compresor |  |  |  |  | Cerrado
RM22-17662 | Viva Supercentro | Boleíta | Cava Basura A/T | 2022-04-01 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  | Mecánica | SI | 2022-04-01 | Bajo Nivel Refrigerante / Capacitor de MArcha dañado | Se revisó unidad encontrando capacitor de marcha dañado. Una vez sustituido se pudo observar bajo nivel de refrigerante. Se recargó con refrigerante que poseía personal de la tienda y se dejó operativa la Unidad | Visor nitido |  | 1 |  | Cerrado
RM22-17533 | Viva Supercentro | Boleíta | Nevera de Fruver y Nevera de Refrescos con A/T | 2022-03-05 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Carlos Salmerón | Mecánica | NO | 2022-03-05 | Neveras Fruver sucias. Falta de acondicionamiento en área de fruver | Se revisaron neveras de fruver encontrandolas sucias. Se recomienda mantenimiento. Se realizó prueba de temperatura bajando cortinas en neveras de frutas importadas, observando una disminución de temperatura considerable. |  |  |  |  | Cerrado | 2022-03-05
RM22-17424 | Viva Supercentro | Boleíta | Busqueda de fuga de glicol | 2022-02-09 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 8 al 11/2/2022 | Fuga de Glicol. Falla en Bobina solenoide | Se realizó busqueda de fuga en todos los usuarios. Sustitución de bobina de solenoide. Monitoreo de Sistema |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-11
RM22-17424 | Viva Supercentro | Boleíta | Bajo Nivel de Glicol | 2022-02-08 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 8 al 11/2/2022 | Se realizó monitore de nivel de glicol en el rack eocntrándolo por debajo. Se descargó glicol al sistema. | Búsqueda de fuga en Rack. Aplicar glicol al sistema. Se posterga búsqueda para día siguiente. Se encuentra fuga de Freon en filtro secador sobre cavas. Se corrige apretanto tuerca de filtro |  |  |  |  | Cerrado | 2022-02-11
RM23-18977 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Desmontaje y montaje de Compresor #1 R-404 | 2023-01-02 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Mecánica | NO | 2023-01-02 | Compresor dañado a revisión por Friper | Desmontaje y montaje de Compresor #1 R-404 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-09
RM23-18987 | Automercados Plazas | Híper | Desmontaje de Compresores 4 | 2023-01-13 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-01-11 | Compresores 4 con valvula de flaper dañada para revisiòn con Friper | Desmontaje de compresores #2 y #4 Montaje de compresor de repuesto suministrado por Friper #4 Carga de Glicol al Sistema hasta dejar la succión en 69 psi |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-13
OTS23-1147 | Alimentos Polar | La Yaguara | Desmontaje de dos compresores | 2023-01-27 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-01-27 | Se desmonto compresor de la unidad N1 de la cava de conservacion un 2D ,se desacopla compresor de la unidad N¦2 de la cava de conservacion | [5 empty] | Cerrada | 2023-01-27
OTS23-1147 | Alimentos Polar | La Yaguara | Desmontaje de Dos compresores | 2023-01-27 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-01-27 | Se desmontaron dos compresores de la cava de conservacion uno bueno y otro con daño interno para ser llevado por el cliente a reparar | se dsacopla electrica y mecanicamente para luego bajarlos de la mz para ser llevados a reparar |  |  |  |  | Cerrada | 2023-01-27
OTS22 | Frimaca | Macaracuay | Remocion de hielo En la cava N¦2 trabajo en el evaporador B8 | 2023-01-05 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-01-05 | Evaporadores con resistencia dañadas en la cava n2 ocacionan fuerte bloqueo ocacionando exeso de hielo en las areas de almacenaje de la cava. | se quita el hielo con barra y martillo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-01-06
OTS23-1158 | Alimentos Polar | La Yaguara | Barrido de tuberias de la unidad N¦2 | 2023-02-03 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Mecánica | SI | 2023-02-03 | barrido de tuberias de la unidad N¦2 | Se barrio con Nitrogeno y se cambiaron los filtros secadores |  |  |  |  | Cerrada | 2023-02-03
RM23-19573 | Gama | Plus - La Trinidad | Compresor N°2v y N°3 en Off por Presion de aceite | 2023-05-20 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Mecánica | SI | 2023-05-20 | Filtro temprite ,filtro Ofe y los filtros de las valvulas reguladoras de aceite tapados . | Se procede al remplazo del filtro temprite y el filtro ofe |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-20
OTS22-1121 | Alimentos Polar | Boleíta | Unidad Bohn en off | 2022-11-03 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-11-03 | Cava de conservacion Grande en Off | El equipo se encontro operativo el usuario en 7 Cº si el equipo se vuelve apagar habra que cambiar la tarjeta de control del tablero |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-03
RM22-17293 | Alimentos Polar | Boleíta | Desmontaje del compresor | 2022-02-17 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-02-17 | Compresor con by pass interno | se desmonta el compresor para llevarlo a grantia compresor del despacho de mercancia. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-17
RM22-17293 | Alimentos Polar | Boleíta | Revicion del compresor del despacho de mercancia | 2022-02-15 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-02-17 | el compresor sigue presentando la falla en la bomba donde se le efectuaron varias pruebas a la bomba y la misma sigue arrojando mas de 150 psi. | personal que reparo el compresor le probaron varias bombas y la falla persiste. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-17
RM23-19447 | Automercado Luz | El Marqués | Nevera Charcutería | 2023-05-20 | Leander Pérez | Aaron Galvis | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-20 | Termico disparado por alta tempewratura en la tienda | Se colocó agua e bndeja de drenaje para enfriar gas de la descarga mientras se corrije el AA en la tienda |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-20 | Si
RM23-19447 | Automercado Luz | El Marqués | Nevera Ouverture Fruver | 2023-05-20 | Leander Pérez | Aaron Galvis | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-20 | Obstrucción de flujo de aire | Corrección de exhibición de mercancía |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-21 | Si
RM23-19565 | Automercado Luz | El Marqués | Nevera de frutería | 2023-05-18 | Leander Pérez | Aaron Galvis | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-18 | Compresores disparados por térmico | Se realizaro puebas encontrando que la falla se debía a alta temperatura de la tienda. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-19 | Si
RM23-19565 | Automercado Luz | El Marqués | Nevera Overture de carne | 2023-05-18 | Leander Pérez | Aaron Galvis | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-18 | Compresores disparados por térmico | Se realizaro puebas encontrando que la falla se debía a alta temperatura de la tienda. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-19 | Si
RM23-19445 | Automercado Luz | El Marqués | Isla de congelados #2 | 2023-04-19 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Operación | SI | 2023-04-19 | Parámetros de control mal configurados | Cambio de tiempo entre defrost de 24h a 4h |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-20
RM22-18919 | Automercado Luz | El Marqués | Ajuste de parámetros en nevera de carne | 2022-12-19 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Operación | NO | 2022-12-19 | ninguna | Ajuste de setpoint a -4°C |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-19
RM22-18597 | Automercado Luz | El Marqués | Revisión de bote de agua reach in | 2022-10-28 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-10-28 | Bote de agua proviene de nevera de fruver, no de reach-in. | Se realizó limpiez a la nevera de fruver |  |  |  |  | cerrada | 2022-10-28
RM22-18213 | Automercado Luz | El Marqués | Nevera de helado A/T | 2022-07-30 | Leander Pérez | Juan Carlos Montilla |  | Operación | SI | 2022-07-30 | evaporador bloqueado | Desbloqueo del evaporador |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-30
RM23-18956 | Automercado Luz | La Carlota | Nevera Charcuter{ia AT | 2023-01-04 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Operación | NO | 2023-01-04 | Ninguna | Falso reporte. Chequeo de usuario |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-04
RM22-18371 | Automercado Luz | La Carlota | Nevera autocontenida de carne con A/T | 2022-09-10 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Operación | NO | 2022-09-10 | Evaporador bloqueado | Desbloqueo de evaporador, ajuste de parámetros de control |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-14
RM23-19480 | Automercado Luz | La Florida | Cava de basura | 2023-04-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-04-27 | Exceso de humedad al interior de la cava | Reporte para limpiez por parte de personal de mantenimiento |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-27 | Si
RM23-19480 | Automercado Luz | La Florida | Reach-in de pollo | 2023-04-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-04-27 | Entrada de aire caliente. | Reporte de la falla |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-27 | Si
RM23-19402 | Automercado Luz | La Florida | Reemplazo de aspa de reachin B2 | 2023-04-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Operación | SI | 2023-04-15 | Aspa más paequeña de lo que debería ser | Sustitución del aspa de reachin por una de 8" |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-15
RM22-18918 | Automercado Luz | Pedregal | Ajuste de parámetros en nevera de carne | 2022-12-19 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Operación | NO | 2022-12-19 | ninguna | Ajuste de setpoint a -4°C |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-19
RM22-17596 | Automercado Luz | Pedregal | Nevera de carnes con A/T | 2022-03-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-03-17 | Difusores bloqueados | desbloqueo con agua |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-18
RM22-17219 | Automercados Plazas | Higuerote | Bajo nivel de R22 | 2022-01-02 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | José García | Operación | NO | 2022-01-02 | Fuga en válvula de servicio de chiller | Se procedió a realizar la revisión de fuga en Rack, ubicando una en válvula de servicio de chiller. Se corrigió la misma, y se le suministraron tres (3) bombonas de 13,6Kg al Sistema. |  |  | 40.8 |  | Cerrado | 2022-02-02
RM22-17219 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in de Congelados con A/T | 2022-01-02 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | José García | Operación | NO | 2022-01-02 | Evaporador Bloqueado. | Se realizó desbloqueo del evaporador, y posteriormente se revisó el funcionamiento de cada resistencia (3), consumiendo cada una 7A |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-02
RM23-19767 | Automercados Plazas | Híper | Cava Cong. de Panadería | 2023-07-05 | Leander Pérez | Orlando Hurtado | No Aplica | Operación | Si | 2023-07-05 | Evaporador bloqueado por mercancía caliente | Desbloqueo del evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-05 | Si
RM23-19249 | Automercados Plazas | Híper | Reach-in pastelitos (B-16) | 2023-03-10 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Operación | Si | 2023-03-10 | Burletes dañados | Reporte de los burletes dañados |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-09 | Si
RM22-17340 | Automercados Plazas | Híper | Recarga de Glicol al Sistema | 2022-01-28 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Operación | NO | 2022-01-28 | Bajas presiones en el Sistema de Glicol. | Se realizó preparación de Glicol, y se descargó al Sistema, hasta alcanzar presiones de: Succción: 25psi Descarga: 410 psi | [5 empty] | 2022-01-28
RM22-18232 | Automercados Plazas | Los Cedros | Montaje de Vidrio de nevera de Congelados | 2022-08-10 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Operación | NO | 2022-08-08 | Vidrio roto | Reemplazo de vidrio roto |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18232 | Automercados Plazas | Los Cedros | Montaje de Vidrio nevera de congelados | 2022-08-08 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Operación | NO | 2022-08-08 | Vidrio partido | Montaje de vidrio en nevera de congelados autocontenida |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18824 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Nevera de charcutería | 2022-11-30 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Operación | NO | 2022-11-30 | Set point en 2ºC, ocasiona evaporador bloqueado | Se realiza desbloqueo del evaporador y modificación en el set point del controlador |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-07
RM22.18704 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava de congelados con A/T. Nevera #34 con A/T | 2022-11-17 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Operación | SI | 2022-11-17 | Evaporador bloqueado por humedad Nevera #34 con controlador y ventiladores dañados | Desbloqueo del evaporador y notificación al encargado de área acerca del efecto de la mercancía fresca. Reemplazo de controlador y ventiladores en la nevera #34 |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-28
RM22-18554 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava de Congelados #6 con A/T | 2022-10-20 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  | Operación | SI | 2022-10-20 | Humedad en la cava por mercancía fresca | Desbloqueo de evaporador
RM23-18994 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de pescadería con ruido | 2023-01-13 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Operación | NO | 2023-01-13 | Hielo en evaporador por humedad en el interior de la cava | Limpieza de evaporador. Revisiòn de componentes. |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-18
RM22-17262 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Pescado Congelado A/T | 2022-01-13 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Operación | NO | 2022-01-13 | Evaporador Bloqueado | Se procedió a realizar desbloqueo del evaporador, y verficiación de parámetros de control, encontrando todo normal. Se verificó funcionamiento de Resistencias, las cuales consumen 5A c/u. Usuario queda operativo |  |  |  |  | Cerrado | 2022-01-13
RM23-19628 | Forum | Barquisimeto | Nevera beluga | 2023-06-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-06-10 | Compresor dañado electricamente | Reemplazo de compresor |  |  | 1 | R-404A | Cerrada | 2023-06-11 | Si
RM23-19416 | Forum | Barquisimeto | Cava congelados #10 | 2023-04-20 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-04-20 | Entrada de aire caliente | Desbloqueo de evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-20 | Si
RM23-19320 | Forum | Barquisimeto | Recarga de Refrigerante | 2023-04-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Jose Soublett | Operación | SI | 2023-04-11 | Bajo nivel de refrigerante | Carga de refrigerante y busqueda de fugas |  |  | 40.8 | R-22 | cerrada | 2023-04-11
RM22-18612 | Forum | Barquisimeto | Cambio de refrigerante a neveras de panaderia | 2022-10-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-10-14 | Posible refrigerante errado | Cambio de refrigerante |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2022-10-15
RM22-18279 | Forum | Barquisimeto | Nevera de congelados CO33318 con AT | 2022-09-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-09-08 | compresor averiado | Reemplazo de compresor MX23FGA |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-09
RM22-18544 | Forum | Barquisimeto | Neveras chacuteria con AT | 2022-09-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-09-06 | Presostatos descalibrados | Ajuste de presostatos |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-06
RM23-19577 | Forum | Cagua | Estación de glycol | 2023-05-01 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-01 | Fugas de glycol | No se ha aprobado cotización para realizar correctivos de fuga en sistema de glyco |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-08 | Si
RM23-19354 | Forum | Cagua | Neveras de media temperatura | 2023-04-16 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Juan Ardila | Operación | SI | 2023-04-16 | Perdida de presión en rack de media | Reporte de fuga |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-17 | Reenviar reporte de fuga
RM22-17752 | Forum | Cagua | Cava de Pollo Bloqueada (Congelados) | 2022-04-03 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-04-03 | Bloqueado evaporador por humedad en el interior de la cava | Se desbloqueó la cava luego de verificar funcionamiento de todos los componentes |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18674 | Forum | El Paraíso | Nevera don elías apagada | 2022-11-11 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-11-11 | Falso reporte, la nevera funciona correctamente, se chequearon parámetros | Revisión de parámetros de operación |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-11
RM23-18935 | Forum | Guarenas | Recarga de Refrigerante | 2022-12-31 | Leander Pérez | Anderson Tuarez |  | Operación | NO | 2022-12-31 | Fuga | Busqueda de fuga y recarga de refrigerante |  |  | 81.6 | R-22 | cerrada | 2023-12-31
RM22-18835 | Forum | Guarenas | Carga de R22 al sistema | 2022-12-05 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-12-05 | Valvula de defrost con fuga. | ajuste de gusanillo, carga de refrigerante |  |  | 68 | R-22 | cerrada | 2022-12-05
RM22-18682 | Forum | Guarenas | Cava cong. Pollo AT | 2022-11-13 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-11-13 | sonda dañada, cava bloqueada produciendo retorno | Desbloqueo de la cava y cambio de sonda |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-13
RM22-18675 | Forum | Guarenas | Recarga refrigerante | 2022-11-11 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Operación | SI | 2022-11-11 | fuga no localizada | busqueda de fuga, se recomienda presurizar |  |  | 108.8 | R-22 | cerrada | 2022-11-11
RM22-18451 | Forum | Guarenas | Cava cong de carne con ventiladores apagados | 2022-09-09 | Leander Pérez | Aaron Galvis |  | Operación | SI | 2022-09-09 | Falso reporte, los ventiladores se encontraban apagados por defrost | Constatar que los motores encendían tras un ciclo de defrost |  |  |  |  | cerrada | 2022-09-09
RM22-17952 | Forum | Guarenas | Sala de preparacion de carne con A/T | 2022-06-04 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Operación | NO | 2022-06-04 | Sala de preparacion de carniceria con A/t | No se pudo revisar la unidad ya que no habia escalera |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-06
RM22-17621 | Forum | Guarenas | Reviciones Varias | 2022-03-26 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-03-26 | nevera de auto servicio de charcuteria con a/T,reach-in de congelado de pizza bloqueado,Nevera tipo isla de congelado con a/t, nevera tipo isla de gallina con a/t ,y nevera de congelado de pollo ,todas estas nevera sin vidrio y mal cargadas, adicional a estas reviciones y correcciones se atendio el rack de frio. | todos estos usuarios se le efectuo un desbloqueo y se le sugirio al cliente el buen uso para un mejor funcionamiento del equipo. Enel Rack se llevo a cavo una correcion de fuga en la valvula master del de la descarga,tambien se corrige fuga en el compresor Nº6 pos la conecion del radiador de aceite. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-26
RM22-17589 | Forum | Guarenas | Nevera de lacteos con A/t | 2022-03-16 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Operación | NO | 2022-03-16 | Nevera de Lacteos Con A/T | Falso reporte Nevera Mal cargada | [5 empty] | 2022-03-16
RM22-17553 | Forum | Guarenas | Nevera de carne con alta temperatura | 2022-03-07 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Operación | NO | 2022-03-07 | Nevera de carne C:13 con Alta Temperatura por Bloqueo Interno por falta de Mantenimiento dreneje obstruido por suciedad y drenaje tapado . | Se procedio al desbloqueo del evaporador y a efectuar el mantenimiento al usuario a su vez se pego el drenaje desprendido. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-16
RM22-17448 | Forum | Guarenas | Nevera de lácteos con a/t | 2022-02-07 | Octavio Corao | José Stand |  | Operación | SI | 2022-02-07 | evaporador parcialmente bloqueado. | nevera con poco flujo de aire ,se suplemento cada uno de los ventiladores para mejorar el flujo de aire. Ya evaluada la nevera se recomendo instalarle a esa nevera 4 motores ventiladores . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM23-19511 | Forum | IPSFA | Compresor #1 Apagado por Señal de Aceite | 2023-05-04 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2023-05-04 | Controlador de nivel de Aceite sin señal de salida, Filtro de aceite obstruido | Reemplazo de filtro de aceite
RM23-19511 | Forum | IPSFA | Difusores Bloqueados en Cavas | 2023-05-04 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2023-05-04 | Alta Humedad en Cavas por resguardar alta cantidad de mercancia descongelada | Se realiza defrost al sistema
RM23-19512 | Forum | IPSFA | Alta Temperatura en Cava de Congelado | 2023-05-03 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2023-05-03 | Termostato con set point de 20°C | Se ajusta la temperatura del termostato a -5°C
RM23-19470 | Forum | IPSFA | RM23-19470 | 2023-05-01 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2023-05-01 | Equipo Beluga de Congelado Bloqueado | Se ajusta cambio la programacion de los parametros para el defrost a 4 Horas en intervalos de 45 min |  |  |  |  | Cerrado | 2023-05-01
RM23-19400 | Forum | IPSFA | Cambio de compresor a nevera Valzer | 2023-04-13 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Operación | SI | 2023-04-13 | Compresor averiado | Sustitución de compresor averiado |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-04-13
RM23-19401 | Forum | IPSFA | cambio de compresor Beluga RS67288 | 2023-04-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Angel Ibarra | Operación | SI | 2023-04-12 | compresor averiado | Sustitución de compresor averiado |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-04-13
RM22-18170 | Forum | IPSFA | A/T en la cava de Panaderia | 2022-06-27 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-06-27 | Se chequea el equipo y se consigue en su temperatura | se chequea aunque fue falso reporte |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-27
RM22-17907 | Forum | IPSFA | Chequeo en la Nevera de Carne circuito Nº9 | 2022-04-25 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-04-25 | Nevera Bloqueada por por tener un sep poin de -15Cº siendo una nevera de refrigerado. | Se procedio a desbloquear el equipo y ajustar los parametros para una nevera refrigerada. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-04-26
RM22-17604 | Forum | IPSFA | Bote de agua | 2022-03-17 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-03-17 | Bote de agua por el difusor de la preparacion de charcuteria | Tapado el drenaje por falta de mantenimiento al equipo ,se realiza el mantenimiento al mismo para poner en funcionamiento Normal. | [5 empty] | 2022-03-17
RM23-19552 | Forum | La Cascada | Nevera de Charcutería Bloqueada | 2023-05-15 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2023-05-15 | Nevera de Charcutería Bloqueada | Se Actva Defrost Manual y se Recomienda al cliente que al momento de lavar la nevera se debe apagar y secar para evitar el riesgo de que se bloquee el equipo
RM22-18743 | Forum | La Cascada | Neveras con bote de agua | 2022-11-27 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-11-27 | ninguna | Se revisaron neveras, se colocó silicon y se reportó al cliente |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-27
RM23-19343 | Forum | La Isabelica | Nevera Se: XC0311022 con AT | 2023-03-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Josue Soublett | Operación | SI | 2023-03-31 | compresor averiado | Reemplazo de compresor cubigel MX23FGA |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-03-31
RM23-19343 | Forum | La Isabelica | Reemplazo de compresor nevera serial: XC0311022 | 2023-03-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Jose Soublett | Operación | SI | 2023-03-31 | Compresor averiado | Remmplazo de compresor |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-03-31
RM23-19291 | Forum | La Isabelica | Nevera beluga XC0310923 con AT | 2023-03-22 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | Carlos Reveira | Operación | SI | 2023-03-22 | compresor dañado | reemplazo de compresor |  |  | 2 | R-404A | cerrada | 2023-03-22
RM23-18934 | Forum | Maracay | Sala de preparado de fruver con AT | 2023-01-19 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2023-01-19 | Setpoin elevado | se ajustó setpoín de +17 a +14 grados |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-19
RM23-19051 | Forum | San Bernardino | Nevera ouverture AT | 2023-01-28 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2023-01-28 | Compresor averiado | Sustitución de compresor |  |  | 1 | R-290 | cerrada | 2023-01-29
RM23-18852 | Forum | San Bernardino | Cambio compresor Valzer | 2023-01-27 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2023-01-27 | Compresor averiado | Sustitución de compresor |  |  | 1 | R-290 | cerrada | 2023-01-28
RM22-18725 | Forum | San Bernardino | Reach-in congelados AT | 2022-11-14 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-11-14 | Nevera bloqueada debido a mala distribución de mercancía | Indicaciones al cliente |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-14
RM22-18725 | Forum | San Bernardino | Reach-in de congelados AT | 2022-11-14 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-11-14 | nevera sin flujo de aire por sobrecarga de mercancía | Instrucción al personal |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-14
RM22-18664 | Forum | San Bernardino | Revisión Neveras varias | 2022-11-07 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-11-07 | Ventilador dañado y suciedead en neveras varias | Limpieza superficial de neceras, chequeo de parámetros, debloqueo de evaporadores |  |  |  |  | cerrada | 2022-11-08
OTS22-1110 | Frimaca | Macaracuay | Mantenimiento al Rack C | 2022-09-06 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-09-06 | Falta de Mantenimiento del sistema por descuido del cliente. | se le efectuo mantenimiento a el Rack C que alimenta el aire de la empresa frimaca y de siete compresores trabajan 3 . |  | 0.5 |  |  | Cerrada | 2022-09-07
RM22-18574 | Gama | Baruta | Cava de hielo con A/t | 2022-10-21 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Operación | SI | 2022-10-21 | Sonda dañada en la cava de hielo | Se procede al cambio de la sonda |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-21
RM22-17561 | Gama | Cedipro | Cambio de valvula de expansión a la cava de productos terminados de carne | 2022-03-14 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Operación | NO | 2022-03-14 | Remplazo de valvula de expansión por que se encontro aislada y la misma presentaba fuga. | Se remplaza la valvula de expansión quedando la cava operativa y trabajando bajo su rango de operación. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-15
RM22-17831 | Gama | Chuao | Nevera de gourmet con A/T | 2022-05-09 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-05-09 | Bloqueo del equipo debido a que le quitaron el vidrio sumado a esto la entrada de aire caliente. | [5 empty] | Cerrada | 2022-05-09
RM22-18381 | Gama | Express - La Trinidad | Cava cong. Bloqueada | 2022-09-06 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Gliver Pérez | Operación | NO | 2022-09-06 | Entrada de aire caliente por puerta. | Reporte de entrada de aire caliente, correción de fuga en vlavula de expansión | 0.1 |  |  |  | cerrada | 2022-09-06
RM22-18297 | Gama | Express - La Trinidad | Nev . Charcuteria bote de agua | 2022-07-28 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez |  | Operación | NO | 2022-07-28 | Falta de mantenimiento y drenaje obstruido | Reporte para la ejecusión de mantenimiento por parte de la tienda |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-28
RM22-18214 | Gama | Express - La Trinidad | Nevera 4 con A/T | 2022-06-28 | Leander Pérez | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Operación | NO | 2022-06-28 | Sonda mal ubicada y ausencia de vidrio | Cambio de ubicaci{on de sonda de ambiente |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-28
RM22-18214 | Gama | Express - La Trinidad | Revisión de nevera con bote de agua | 2022-06-28 | Leander Pérez | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | Operación | NO | 2022-06-28 | Drenaje de piso tapado | Reporte del drenaje tapado |  |  |  |  | cerrada | 2022-06-28
RM22-17869 | Gama | Express - La Trinidad | Usuario A/T | 2022-05-17 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Operación | NO | 2022-05-17 | Drenaje obstruido | Drenaje obstruido a nivel de tienda, se reportó a la gerencia, se realizó el debloqueo del equipo y el chequeo de parámetros |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-17
RM22-17660 | Gama | Express - La Trinidad | Evaporador de cava con fuerte ruido | 2022-03-31 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-03-31 | Evaporadores bloqueador por entrada de aire caliente | Desbloqueo del evaporador |  |  |  |  | cerrada | 2022-03-31
RM22-17480 | Gama | Express - La Trinidad | Cava de congelados bloqueada | 2022-02-18 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Operación | SI | 2022-02-18 | Evaporador bloqueado por entrada de aire caliente | Desbloqueo con agua |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-18
RM22-17354 | Gama | Express - La Trinidad | Evaporador bloqueado en cavas de congelado | 2022-02-02 | Leander Pérez | Dahlin Álvarez | Isbeth Ramos | Operación | NO | 2022-02-02 | Formación de hielo en la regilla de los ventiladores debido a una entrada de aire caliente en la puerta. | Se revisó la cava, la cual estab en descongelamiento, no bloqueada. Se retiró el hiello encontrado en las regillas quedando operativa. |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-02
RM22-18598 | Gama | La Jolla | Revision de tuberias de succion de baja y media con bote de agua | 2022-10-26 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Operación | NO | 2022-10-26 | Armaflex y poliuretano vencido | Se programa el cambio previo presupuesto. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-26
RM22-18722 | Gama | La Urbina | Chequeo al sistema | 2022-11-19 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | Operación | SI | 2022-11-19 | Chequeo al sistema | Se revisa parametros y presiones asi como tambien funcionamiento de los equipos refrigerados | 0.8 | 1 |  |  | Cerrada | 2022-11-15
RM22-18671 | Gama | La Urbina | Neveras de A/ Servicio de Fruteria | 2022-11-08 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-11-08 | Nevera en Descongelamiento | falso reporte |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-08
RM22-18340 | Gama | La Urbina | Usuario con A/T | 2022-08-24 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña |  | Operación | NO | 2022-08-24 | Drenaje tapado | Reporte de drenaje de piso tapado a la gerencia | 0.8 |  |  |  | cerrada | 2022-08-24
RM22-17418 | Gama | Las Mercedes | Nevera de Hielo con Alta Temperatura | 2022-02-08 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-02-08 | Nevera de hielo Con Alta temperatura | Nevera Bloqueada por la estructura que se elaboro dentro del reach-in (laminas)quedo con entrada de aire caliente. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-17789 | Gama | Líder | Nevera procam A/T | 2022-05-07 | Leander Pérez | Anderson Tuarez | Leonardo Jaimes | Operación | NO | 2022-05-07 | Evaporador bloqueado por exceso de suciedad en la nevera de procam. Además re realizó chequeo de resistencias en puertas, se requiere desarmar la necera | Se realizó mantenimiento de la nevera |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-25
RM22-17412 | Gama | Líder | Reach-In de pescdo con AT | 2022-02-08 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Operación | SI | 2022-02-08 | Evaporador bloqueado por obstrucción de drenaje. | Se realizó mantenimiento con abundante agua para desbloquear los drenajes. Quedó el usuario operativo a -16°C |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-08
RM22-17783 | Gama | Macaracuay | Extraccion de Mostrador en el area de piso de ventas | 2022-05-07 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Operación | SI | 2022-05-07 | Extraccion de mostrador en piso de ventas por solicitud del cliente | [5 empty] | Cerrada | 2022-05-09
RM22-18472 | Gama | Manzanares | Nevera de auto servicios de carne con A/T | 2022-10-11 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-10-11 | Nevera de auto servicio de carniceria con alta temperatura . | La nevera se encontraba en Defross ,Falso Reporte |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-11
RM22-18716 | Gama | Plus - La Trinidad | Revision de las cavas Nº 4,6 y 7 | 2022-11-01 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | Operación | NO | 2022-11-01 | Cava 4 ,6 y 7 bloqueadas por dejar la puerta abierta por largos periodos de tiempo sin apagar el equipo. | se desbloquearon los usuarios dejando los mismos operativos . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-01
RM22-18523 | Gama | Plus - La Trinidad | Revision de la cava Nº7 | 2022-10-11 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | Operación | NO | 2022-10-11 | Evaporador bloqueado por producto fresco | [5 empty] | Cerrada | 2022-10-11
RM22-18215 | Gama | Plus - La Trinidad | Neveras 28 y 29 | 2022-07-29 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | Operación | NO | 2022-07-29 | Neveras bloqueadas por drenaje obstruido | Desbloqueo y reporte de drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-29
RM22-17420 | Gama | Plus - La Trinidad | Evaporadores bloqueado cava de congelado zona de carga | 2022-02-09 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña | Isbeth Ramos | Operación | NO | 2022-02-09 | Evaporadorentrada de aire caliente por la salida de la tubería de drenaje. | Se desbloquearon los evaporadores, se cerró la entrada de aire caliente y se montó motoventilador con su cesta. |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-09
RM22-17420 | Gama | Plus - La Trinidad | Evaporadores bloqueado Cava 6. | 2022-02-09 | Leander Pérez | Jhonatan Acuña | Isbeth Ramos | Operación | NO | 2022-02-09 | Evaporadores bloqueado por mercancía fresca y puerta dañada | Se desbloqueó el evaporador, se limpió el filtro de la válvula de expansion y realizaron varios barridos con refrigerante. También se sacó aceite del sifón. |  |  |  |  | cerrada | 2022-02-09
RM22-17394 | Gama | Plus - La Trinidad | AT en cavas de congelados #4, 6 y 7 | 2022-01-24 | Leander Pérez | Alexis Armas |  | Operación | NO | 2022-01-24 | Evaporadores bloqueados Fuga de aceite en compresores 1 y 2 | Desbloqueo de evaporadores con agua y barrido con refrigerante. Se sacó aceite de los sifones y se limpiaron irificios y filtors de las VET. Ajuste de rosca fler de tubería de inyección y rosca fler de presostato de baja. |  |  |  |  | cerrada | 2022-01-26
RM23-19434 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera charcutería y carnicería con AT | 2023-04-23 | Leander Pérez | Alexis Armas | Junior Méndez | Operación | NO | 2023-04-23 | No se encontraron fallas | Revisión de quipos y parámetros de operación del Rack |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-23
RM22-18856 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera embutidos AT | 2022-12-14 | Leander Pérez | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-12-14 | Evaporadores bloqueados | Desbloqueo de evaporadores |  |  |  |  | cerrada | 2022-12-14
RM22-18549 | Gama | Santa Eduvigis | Nevera de charcutería | 2022-10-16 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-10-16 | Obtruccion del drenaje por falta de mantenimiento de la nevera. | Se destapa el Drenaje de la nevera. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-16
RM22-18295 | Gama | Santa Eduvigis | Corto circuito Tunel de congelados | 2022-08-14 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | Operación | NO | 2022-08-20 | falla electrica de la acometida del mercado | se espero a que independizaran la acometida para ir a prender el tunel.listo |  |  |  |  | Cerrada | 2022-08-20
RM22-18131 | Gama | Santa Eduvigis | Tunel de congelados con A/t | 2022-07-08 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2022-07-08 | falta de mantenimiento al condesador y en el evaporador hay un ventilador sonando por rodamientos. | solo se chequeo la cava la misma a -15 ,hay que proceder con el lavado del condensador |  |  |  |  | Cerrada | 2022-07-08
RM22-17530 | Gama | Santa Eduvigis | Desmontaje de compresores | 2022-03-07 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Operación | SI | 2022-03-07 | Desmontaje de Compresores | Se desmonto el compresor Nº8 y Nº9 la bobina de ambos compresores ida a tierra, se envia por el cliente para su reparacion . |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-14
RM22-17439 | Gama | Santa Eduvigis | Puesta en Funcionamiento La cava de Carne | 2022-02-10 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Operación | SI | 2022-02-10 | Puesta en funcionamiento la cava de carne. la acometida sin voltaje . | Se activo la fase que se encontro desconectada esta alimentaba los motores ventiladores y la selenoide. Ya operativa la cava. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-02-14
RM22-17921 | Gama | Santa María | Nevera bote de agua | 2022-05-27 | Leander Pérez | Pablo Castañeda |  | Operación | SI | 2022-05-27 | Obstrucci{on de drenaje principal | Limpieza de nevera y de drenaje, reporte a gerencia de mantenimiento de gama para destapar drenaje principal. |  |  |  |  | cerrada | 2022-05-27
RM22-18067 | Gama | Santa Mónica | Neveras Nº4,5 y 6 con drenajes obtruidos | 2022-06-25 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  | Operación | SI | 2022-06-25 | Drenajes Obtruidos | se destapan los drenajes y se programa limpieza de neveras. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-06-27
RM22-17521 | Gama | Santa Mónica | Nevera de refresco sin iluminacion | 2022-03-04 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Operación | NO | 2022-03-04 | Se atendio el reporte de una nevera sin iluminacion la misma se encontro con un breaker caido en la sucursal. | Se procedio a revisar las lineas para determinar si algun corto o algun punto caliente lo que se descarto . Se presume que alguien bajo el breaker. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-14
RM22-18216 | Gama | Sebucán | Nevera con ruido | 2022-07-19 | Leander Pérez | Angel Tovar |  | Operación | NO | 2022-07-19 | Ruido ocasionado por suciedad en nevera de conservaci{on | Remoción de suciedad |  |  |  |  | cerrada | 2022-07-19
RM23-19039 | Kromi Market | Mañongo | Revisión de cava de carne (C6) | 2023-01-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2023-01-04 | Falso reporte | observación del equipo, se hicieron varias peticiones por parte del cliente |  |  |  |  | cerrada | 2023-01-04
RM22-17763 | Luvebras | Parque Esmeralda | Reach in congelados con a/t | 2022-04-09 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  | Operación | SI | 2022-04-09 | Motor desconectado | concexión de motor ventilador desconectado y revisión del sistema |  |  |  |  | cerrada | 2022-04-09
RM22-17479 | Mi Negocio | La Florida | Reach-in de congelados con A/T | 2022-03-04 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Carlos Salmerón | Operación | NO | 2022-03-04 | Isla reach-in bloqueado por obstrucion de Drenaje. | Se desbloqueo la nevera y se desbloqueo el drenaje de la misma se midio el consumo de las resistencias y todas se encuentran en funcionamiento, lo mas probable es que el equipo se vuelva a bloquear ya que el drenaje principal de aguas servidas esta tapado. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-03-14
RM22-18728 | Montserratina | La Castellana | Reach-in Bloqueado | 2022-11-20 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Operación | SI | 2022-11-21 | Equipo Bloqueado por dejar el usuario abierto . | se desbloquea el equipo y queda trabajando en su rango de operación |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-20
RM22-18596 | Montserratina | Las Mercedes | Nevera de charcutería | 2022-11-04 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | Operación | NO | 2022-11-04 | Tuberia Despegada | Se sustituyo el tramo de tuberia y el codo corrigiendo el bote de agua |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-04
RM22-18596 | Montserratina | Las Mercedes | Nevera de Jugos con la condensador sucio | 2022-11-01 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Operación | NO | 2022-11-01 | Falta de mantenimiento a la nevera | Se procedio a lavar la condensador |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-01
RM23-19436 | TDC | Bello Campo | Nevera de congelados | 2023-04-22 | Leander Pérez | Alexis Armas | Junior Méndez | Operación | NO | 2023-04-22 | Mangueda de drenaje estrangulada | Desbloqueo de la nevera y correctivo de posición de manguera de drenaje |  |  |  |  | cerrada | 2023-04-22
RM22-17733 | Viva Supercentro | Boleíta | Revisión del Sistema de Bombeo | 2022-04-22 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Operación | NO | 22 al 24/04/22 | Programación de controladores de nevera | Se realizó monitoreo de Sistema de Glicol. Se realizaron ajustes de programación a controladores de nevera y se dejaron en observación los usuarios. Se realizó la sustitución de motor ventilador en nevera de fruver. Se encontró problema de temperatura en neveras de manzanas. La misma queda en observación |  |  |  |  | Cerrado
OTS23-1168 | Alimentos Polar | La Yaguara | Desacople y desmontaje de 2 compresores de la cava de congelados N°1 | 2023-04-12 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | Operación | SI | 2023-04-12 | Compresores averiados modelos 4DL3A150E-TSK y 4DL3A15OE-TSK. | Se Procede con el desacople electrico y mecanico de los compresores para despues proceder con Bajarlos desde el primer Nivel a zona de carga . |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-12
OTS23-1180 | Frimaca | Macaracuay | Evaporador A 4 y A5 botando Humo | 2023-05-29 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | Operación | SI | 2023-05-30 | falso Reporte | Se reviso y no se vio nada anormal |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30
RM23-19681 | Mi Negocio | La florida | Drenaje dañado en la cava de congelados | 2023-06-15 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | Operación | NO | 2023-06-15 | drenaje Roto por el mismo personal en la cava de congelados | Se procede a elaborar parte del drenaje con tuberia de cobre |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-15
RM23-19697 | Pita Pollo | Altamira | Nevera de congelados con falla | 2023-06-19 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | Operación | SI | 2023-06-19 | falsao Reporte | Se chequeo y se dejo la nevera bajo observacion |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-19
OMS22-1665 | Automercados Plazas | Higuerote | Mantenimiento Preventivo | 2022-09-14 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Preventivo | NO | 2022-09-14 | Mantenimietno Preventivo al Rack | Mantenimietno Preventivo al Rack. Desmontaje de Compresor #1 |  | 1er visor Full% | 27.2 | R-22 | Cerrado
OMS22-1634 | Automercados Plazas | Híper | Mantenimiento preventivo | 2022-08-08 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Preventivo | NO | 2022-08-08 | Mantenimiento preventivo Rack R404, CO2y Glicol | Mantenimiento preventivo | 2do Visor fukl 15-20% | 3er visor full 35-40% |  |  | Cerrado
RM23-19549 | Forum | Guatire | Chequeo de los Rack de Frío Mantenimiento Preventivo | 2023-05-13 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Preventivo | SI | 2023-05-13
| Gama | Boleíta | Mantenimiento Preventivo para Neveras Procam y Lácteos (B4, B5.1, B5.2, B6) | 2023-07-13 | Gabriel Gonzalez |  |  | Preventivo | NO
OMS23-1801 | Gama | Guatire | Mantenimiento Preventivo Rack "A" y Rack "B" | 2023-05-05 | Gabriel Gonzalez | Reyles Ruíz |  | Preventivo | SI | 2023-05-05 |  | Ver informe de Mantenimiento
RM22-18874 | Automercados Plazas | Baruta | Suministro de R404 | 2022-12-20 | Iván Herrera |  |  |  | NO |  |  | Venta de gas refrigerante |  |  |  |  | Cerrado | 2022-12-21
RM22-18474 | Automercados Plazas | Baruta | Suministro de 2 Temporizadores | 2022-10-05 | Iván Herrera |  |  |  | NO | 2022-10-05 |  | Despacho de 2 temporizadores a oficinas Plaza´s en Baruta
RM22-18263 | Automercados Plazas | Baruta | Nevera de congelados con A/T | 2022-07-06 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-07-02 | Falso Reporte. | [5 empty] | Cerrado
RM22-18148 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in 23 con A/T | 2022-07-08 | Iván Herrera | Néstor Sierralta |  |  | SI |  |  | Se observó usuario operativo. Se revisaron componentes de la nevera, encontrándolos funcionando. Se revisa Rack y se recoge refrigerante encontrando todo operativo. | 0-8% | 0.75 |  |  | Cerrado
RM22-18665 | Automercados Plazas | Híper | Suministro de Bombillos | 2022-11-08 | Iván Herrera |  |  |  | NO | 2022-11-08 |  | Despacho de bombillos a solicitud del cliente |  |  |  |  | Cerrado
S/R | Automercados Plazas | Híper | Cava de Basura con A/T | 2022-05-02 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez |  | NO | 2022-05-02 | Bajo Rendimiento. No hay falla | Se realizó la medicioón de presiones del compresor de la unidad de esta cava: Baja: 40psi Alta: 230psi Se midieron los amperajes de las lineas: L1: 25A L2:27A L3:26A Se continua escuchando el ruido interno del compresor. Adicionalmente se tomaron las medidas de la Cava de Basura: Ancho: 12metros Largo: 7,60mts Alto: 4,28mts |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18157 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2022-07-16 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  |  | SI | 2022-07-16 |  | Se asiste a tienda encontrando el sistema operativo | 0.25 |  |  |  | Cerrado
RM22-17984 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Chequeo del Sistema | 2022-06-08 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  |  | NO | 08/06/22 09/06/22 10/06/22 | Monitoreo del Sistema. | Se sacan 2 galones de aceite del Sistema, y se onitorea durante 3 días. |  |  |  |  | Cerrado
OMS23-1774 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Mantenimiento preventivo del Rack de frío | 2023-03-22 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica |  | Si | 2023-03-22 | Mantenimiento preventivo al Rack | Cambio de aceite y filtro al Rack. Lavado de condensadora Revisión y ajuste de componentes eléctricos |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-30 | Si
RM22-18553 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera #3 con A/T | 2022-10-18 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  |  | SI | 2022-10-11 | Falso Reporte | Revisión. Falso reporte |  |  |  |  | Cerrado
RM23-19253 | Automercados Plazas | San Bernardino | Revisión de nevera de carnicería | 2023-03-10 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica |  | Si | 2023-03-10 | Falso reporte | [5 empty] | Cerrada | 2023-03-20 | Si
RM23-19313 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de Hielo con A/T | 2023-03-24 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica |  | Si | 2023-03-24 | Duga en gusanillo de evaporador Compresor Nº4 dañado | Corrección de fuga y recarga de refrigerante Desmontaje de Compresor Nº4 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-03-30 | Si
RM22-18365 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Congelados con A/T | 2022-09-08 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  |  | NO | 2022-09-08 | Falso reporte | Se encontró cava reportada en -11Grados |  |  |  |  | Cerrado
RM22-18744 | Automercados Plazas | Veracruz | Nevera de carne con A/T | 2022-11-23 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  |  | SI | 2022-11-23 | Falso reporte | [5 empty] | Cerrado | 2022-11-28
RM22-18579 | Automercados Plazas | Veracruz | Ajuste de set point a nevera de carnicería | 2022-10-24 | Iván Herrera | Alexis Armas |  |  | NO | 2022-10-24 |  | Se requiere bajar set point en neveras de exhibición de carnicería a 1°C. Se requiere observación de la misma
RM22-18346 | Automercados Plazas | Veracruz | Bajo Nivel de refrigerante | 2022-09-02 | Iván Herrera | Pablo Castañeda |  |  | SI | 2022-09-02 | Falso Reporte | [5 empty] | Cerrado
RM22-18904 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-12-27 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-27 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-27
RM22-18888 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-12-15 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-15 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-15
RM22-18889 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-12-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-14 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-15
RM22-18612 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-10-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-10-14 | [6 empty] | cerrada | 2022-10-15
RM22-18611 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-10-05 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-10-05 | [6 empty] | cerrada | 2022-10-05
RM22-18279 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-09-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-09-08 | [6 empty] | cerrada | 2022-09-09
RM22-18431 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-09-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-09-08 | [6 empty] | cerrada | 2022-09-02
RM22-18544 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-09-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-09-06 | [6 empty] | cerrada | 2022-09-06
RM22-18433 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-08-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-08-31 | [6 empty] | cerrada | 2022-08-31
RM22-18543 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-08-09 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-08-09 | [6 empty] | cerrada | 2022-08-10
RM22-18537 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-08-07 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-08-07 | [6 empty] | cerrada | 2022-08-08
RM22-18542 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-08-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-08-03 | [6 empty] | cerrada | 2022-08-03
RM22-18542 | Forum | Barquisimeto | Recarda de refrigerante | 2022-08-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-08-03 |  | Recarga de refrigerante |  |  | 40.8 | R-22 | cerrada | 2022-08-03
RM22-18432 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-07-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-07-31 | [6 empty] | cerrada | 2022-07-31
RM22-18271 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-07-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-07-12 | [6 empty] | cerrada | 2022-07-13
RM22-18270 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-06-30 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-06-30 | [6 empty] | cerrada | 2022-07-01
RM22-18272 | Forum | Barquisimeto |  | 2022-06-23 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-06-23 | [6 empty] | cerrada | 2022-06-24
RM22-18829 | Forum | El Paraíso |  | 2022-12-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-03 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-03
RM22-18674 | Forum | El Paraíso |  | 2022-11-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-11 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-11
RM22-18629 | Forum | El Paraíso |  | 2022-11-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-04 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-04
RM22-18398 | Forum | El Paraíso |  | 2022-09-13 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-09-13 | [6 empty] | cerrada | 2022-09-13
RM22-18944 | Forum | Guarenas |  | 2023-01-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2023-01-04 | [6 empty] | cerrada | 2023-01-04
RM22-18938 | Forum | Guarenas |  | 2023-01-02 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2023-01-02 | [6 empty] | cerrada | 2023-01-02
RM22-18935 | Forum | Guarenas | Recarga de Refrigerante | 2022-12-31 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-31 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-31
RM22-18923 | Forum | Guarenas |  | 2022-12-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-24 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-24
RM22-18875 | Forum | Guarenas |  | 2022-12-12 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-12 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-12
RM22-18846 | Forum | Guarenas |  | 2022-12-10 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-10 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-10
RM22-18828 | Forum | Guarenas |  | 2022-12-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-08 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-09
RM22-18835 | Forum | Guarenas |  | 2022-12-05 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-05 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-05
RM22-18742 | Forum | Guarenas |  | 2022-11-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-28 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-28
RM22-18736 | Forum | Guarenas |  | 2022-11-19 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-19 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-21
RM22-18675 | Forum | Guarenas |  | 2022-11-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-11 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-11
RM22-18693 | Forum | Guarenas |  | 2022-11-11 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-11 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-11
RM22-18638 | Forum | Guarenas |  | 2022-10-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-10-28 | [6 empty] | cerrada | 2022-10-28
RM22-18564 | Forum | Guarenas |  | 2022-10-21 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-10-21 | [6 empty] | cerrada | 2022-10-21
RM22-19004 | Forum | Guatire |  | 2023-01-17 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2023-01-17 | [6 empty] | cerrada | 2023-01-17
RM22-19004 | Forum | Guatire |  | 2023-01-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2023-01-14 | [6 empty] | cerrada | 2023-01-14
RM22-19004 | Forum | Guatire |  | 2023-01-04 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2023-01-04 | [6 empty] | cerrada | 2023-01-04
RM22-18940 | Forum | Guatire |  | 2022-12-26 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-26 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-26
RM22-18855 | Forum | Guatire |  | 2022-12-14 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-14 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-14
RM22-18770 | Forum | Guatire |  | 2022-12-06 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-06 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-06
RM22-18834 | Forum | Guatire |  | 2022-12-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-03 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-07
RM22-18754 | Forum | Guatire |  | 2022-11-28 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-28 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-28
RM22-18867 | Forum | La Urbina |  | 2022-12-16 | Leander Pérez |  |  |  | SI | 2022-12-16 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-16
RM22-18869 | Forum | La Urbina |  | 2022-12-16 | Leander Pérez |  |  |  | SI | 2022-12-16 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-16
RM22-18836 | Forum | La Urbina |  | 2022-12-09 | Leander Pérez |  |  |  | SI | 2022-12-09 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-09
RM22-18774 | Forum | La Urbina |  | 2022-12-05 | Leander Pérez |  |  |  | SI | 2022-12-05 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-05
RM22-18737 | Forum | La Urbina |  | 2022-01-23 | Leander Pérez |  |  |  | SI | 2022-01-23 | [6 empty] | cerrada | 1900-01-23
RM23-19515 | Forum | Monagas Plaza | Chequeo | 2023-05-03 | Leander Pérez | Reyles Ruíz | No Aplica |  | Si | 2023-05-03 | Ninguna | Revisión | 20 |  |  | R-22 | Cerrada | 2023-05-03 | Si
RM22-19024 | Forum | San Bernardino |  | 2023-01-24 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2023-01-24 | [6 empty] | cerrada | 2023-01-24
RM22-18837 | Forum | San Bernardino |  | 2022-12-08 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-08 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-09
RM22-18765 | Forum | San Bernardino |  | 2022-12-01 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-12-01 | [6 empty] | cerrada | 2022-12-01
RM22-18764 | Forum | San Bernardino |  | 2022-11-07 | Leander Pérez | Reyles Ruíz |  |  | SI | 2022-11-07 | [6 empty] | cerrada | 2022-11-08
OTS23-1164 | Frimaca | Macaracuay | Mantenimiento al Rack "C" | 2023-04-20 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  |  | SI | 2023-04-20 | Mantenimiento al Rack de frio. | Se procede al cambio de filtros aceite ,revicion de elementos presostaticos y de seguridad del sistema ,revicion de equipos ,compresores ,tablero electricos para grantizar el buen funcionamiento y operatividad del |  |  |  |  | Cerrada
OTS23-1165 | Frimaca | Macaracuay | Reparacion de Nevera de conservacion | 2023-03-31 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez |  | NO
RM2217359 | Gama | Baruta | Revisión de nivel de refrigerante | 2022-02-02 | Leander Pérez | Alexis Armas | Leonardo Jaimes |  | NO | 2022-02-02 | Bombillo rojo de alarma en el rack encendido | Se recogió el refigerante, presiones en el rack y temperaturas de cavas y neveras de acorde al set-point. | 15% y 20% | 0.45 |  |  | cerrada | 2022-02-02
RM22-17357 | Gama | Boleíta | Chequeo nivel de refrigerante | 2022-02-02 | Leander Pérez | Alexis Armas | No Aplica |  | NO | 2022-02-02 | chequeo del nivel de refrigerante en el sitema (Rack de frio) | Se chequó el nivel de refrigerante, temperaturas de cavas y neveras, presiones en el rack de frio y resultaron acordes al set-point | 0.2 | 0.6 |  |  | cerrada | 2022-02-02
RM23-19780 | Gama | La Urbina | Montaje de Compresor en nevera Gastronomica | 2023-07-10 | Gabriel Gonzalez | Jhonatan Acuña | Juan Lecca |  |  | 2023-07-10 | Compresor Dañado | Se efectua el remplazo del compresor por uno nuevo suministrado por el cliente, se realizó cambio de filtro, válvula rotalock de succión y kit de arranque.
RM23-19448 | Gama | Líder | Falla en Compresor # 6 | 2023-04-26 | Gabriel Gonzalez | Pablo Castañeda |  |  | NO | 2023-04-26 | Falla en Compresor # 6 | Instalacion de Compresor #6 en Media Temperatura |  |  |  |  | Cerrado | 2023-04-27
RM23-19448 | Gama | Líder | Alta Temperatura en Nevera de Conservado | 2023-04-26 | Gabriel Gonzalez | Pablo Castañeda |  |  | NO | 2023-04-26 | Falla en Ventiladores de Neveras | Instalacion de 3 Motores Emi 16,65 82E |  |  |  |  | Cerrado | 2023-04-27
RM22-18717 | Gama | Plus - La Trinidad | Revision de los Reach-in de Congelados | 2022-11-09 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García |  | NO | 2022-11-09 | Falso Reporte Reach-in Trabajando Bajo su Rango de Operación. | Se Instala un motor ventilador en la nevera de lacteos. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-11-09
RM22-18570 | Gama | Plus - La Trinidad | Reach-in 60 y 61 Perdiendo temperatura | 2022-10-21 | Octavio Corao | Néstor Sierralta |  |  | SI | 2022-10-21 | Falso Reporte | Falso Reporte. |  |  |  |  | Cerrada | 2022-10-21
RM22-17352 | Gama | Plus - La Trinidad | Suministro base de motores | 2022-02-11 | Leander Pérez | Néstor Sierralta |  |  | SI | 2022-02-11 | [6 empty] | cerrada | 2022-02-11
RM22-17348 | Gama | Santa Eduvigis | Revicion de la unidad (tunel de congelados) | 2022-01-28 | Octavio Corao | Alexis Armas |  |  | NO | [7 empty] | Cerrada | 2022-02-02
S/R | Viva Supercentro | Boleíta | Recorrido en tienda | 2022-10-25 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  |  | NO | 2022-10-25 |  | Recorrido en tienda para verificar status del sistema
RM23-19788 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Retorno de líquido en compresor #6 | 2023-07-10 | Iván Herrera |  | No Aplica | Control | No | 2023-07-10 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-26 | Si
RM23-19764 | Automercados Plazas | Baruta | Nevera de congelado de pollos con A/T | 2023-07-01 | Iván Herrera | Alexis Armas | No Aplica | Mecánica | No | 2023-07-01 | Fuga en tubería de succión fisurada. | Presurización y corrección de fuga |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-26 | Si
RM23-19568 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cava de congelado de pescadería con A/T | 2023-06-29 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | No Aplica | Operación | No | 2023-06-29 | Mercancía fresca en el interior de la cava | Revbisión y desbloqueo de evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-26 | Si
RM23-19754 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Instalación de bandeja para drenaje de agua de condensado en el Rack | 2023-06-27 | Iván Herrera |  | No Aplica | Instalación | Si | 2023-07-14 | Dondensaciópn sobre cajas eléctricas de compresores BITZER | Instalación de Bandeja |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-26 | Si
OMS23-1819 | Automercados Plazas | Cafetal | Adecuación de tablero eléctrico de los reach-in de congelados | 2023-06-27 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-07-14 | S/F | Adecuación de tableros eléctricos para los reach-in de PDV |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-26 | Si
RM23-19750 | Gama | La India | Presurización de nevera Ouverture | 2023-06-27 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-06-27 | Falla de temperatura en nevera Ouverture | Fuga en tuberìa de descarga |  |  |  |  | Cerrada | 2023-07-06 | Si
RM23-19748 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reparación de luminaria de Valzer 3P | 2023-06-27 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-29 | Cortocircuito en cableado de resistencias de evaporador de cava de pescadería BT | Corrección de cortocircuito |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19742 | Automercados Plazas | Alto Prado | Mantenimiento de Barra de Carnicería | 2023-06-26 | Iván Herrera |  | Leonardo Jaimes | Mantenimiento | No | 2023-06-27 | S/F | Mantenimiento de neveras |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-24 | Si
RM23-19734 | Automercados Plazas | San Bernardino | Mantenimiento de neveras de Piso de Ventas | 2023-06-26 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Mantenimiento | No | 2023-06-12 | S/F | Mantenimiento de neveras |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-29 | Si
RM23-19740 | Automercados Plazas | Híper | Cambio de resistencia de malla de drenaje de cava de congelados | 2023-06-26 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Josmar Méndez | Eléctrica | No | 2023-06-27 | Resistencia de malla para reemplazo | Instalación de resistencia de malla y aislamiento nuevos |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-29 | Si
RM23-19701 | Automercados Plazas | Veracruz | Isla reach-in de congelados con A/T | 2023-06-26 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-06-26 | Filtro de vàlvula de expansión tapado | Se limpian filtro y orificio de VET, dejando usuario en -16ªC |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19731 | Gama | El Paraíso | Reparación de luminaria de Valzer 3P | 2023-06-24 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-07-14 | Luminaria dañada desde instalación | Reemplazo de luminaria |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19736 | Automercados Plazas | Híper | Revisión del Sistema por Reach-ines en A/T | 2023-06-24 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Falso Reporte | Si | 2023-06-26 | S/F | No se encontró falla. Se monitorea el Sistema durante el día |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-29 | Si
RM23-19730 | Automercados Plazas | Híper | Sistema en OFF | 2023-06-20 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | No Aplica | Mecánica | No | 2023-06-18 | Exceso de CO2 en el Sistema.Disparado por presion del tanque | Descarga de CO2 al ambiente para arrancar al Sistema |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19694 | Gama | El Paraíso | Valzer con protector de voltaje dañado | 2023-06-19 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-07-14 | Protector de voltaje dañado | Reemplazo de protector |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19657 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in de de congelados #25apagado | 2023-06-19 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-13 | Cortocircuito en tarjeta de los reach-in de congelados | Bypass de la tarjeta de control de la necvera para activación de funciones del reach-in |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19657 | Automercados Plazas | Cafetal | Compresor #5 apagado | 2023-06-18 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-06-13 | Compresor € de MT presenta fallas mecánicas y no arranca | Se deja aislado compresor para su revisión. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19657 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in de de congelados con A/T | 2023-06-18 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-24 | Falla en la alimentación del controlador desde la tarjeta de control de la nevera | Se coloca operativa nevera, bypass la tarjeta de control del equipo. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19692 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera de fruver con A/T | 2023-06-18 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | No Aplica | Control | No | 2023-06-16 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19660 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in de congelados masa lista con A/T | 2023-06-18 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-06-18 | Controlador dañado en Reach-in #5 | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19700 | Automercados Plazas | San Bernardino | Bote de agua en neveras de carnicería | 2023-06-16 | Iván Herrera | Aaron Galvis | No Aplica | Operación | Si | No | Drenajes obstruidos de las neveraspor residuos de mercancía. Drenaje principal tapado. | Se destapan drenajes de nevera asi como tambien se solicita apoyo a personal SSGG para destapado de tubería principal |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19657 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in de pescaderìa con vidrios empañados | 2023-06-16 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-26 | Cortocircuito en cableado de resistencias marco puerta | Revision de los circuiotos de la parte inferior de la nevera sin poder encontrar el corto. Se requiere revision de la parte superior de la nevera pero no se puede acceder por el techo de madera |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19660 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in de congelados masa lista con A/T | 2023-06-16 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-06-11 | Drenaje obstruido | Desbloqueom de evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19686 | Páramo | Quinta Crespo | Revision de nevera Ouverture con falkla de Temperatura | 2023-06-13 | Iván Herrera | Aaron Galvis | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-06-24 | Falla de refrigerante en nevera Ouverture | Revisión y diagnostico |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-29 | Si
RM23-19686 | Páramo | Quinta Crespo | Revision de nevera Piazzolla | 2023-06-13 | Iván Herrera | Aaron Galvis | No Aplica | Control | Si | 2023-06-19 | Controlador con falla | Revisión y diagnostico |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-29 | Si
RM23-19673 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reemplazo de módulo de protección de compresorBitzer de MT | 2023-06-13 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-06-08 | Módulo de compresor de MT dañado | Reemplazo de módulo y presostato. Compresor Operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19673 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Instalación de motorventilador de cava Granier | 2023-06-13 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-06-12 | Motor ventilador dañado | Instalación de motor ventilador nuevo Kielmann |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19677 | Gama | Santa Fe | Nevera de lácteos con problemas en parámetros de programación | 2023-06-13 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | No Aplica | Control | No | 2023-06-18 | Parámetros de nevera desajustados | Correcciópn de parámetros de temperatura y defrost |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19672 | Automercados Plazas | Los Cedros | Instalación de nevera Sound | 2023-06-13 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | No Aplica | Instalación | No | 2023-06-16 | S/F | Instalación de nevera |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19667 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Iluminación LED para reach-in de congelados | 2023-06-12 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-07-01 | S/F | Reemplazo de todos los bombillos por tecnología LED |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19699 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Sala de preparación de fruver con A/T | 2023-06-12 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-19 | Motor ventilador de evaporador doble flujo de sala de preparación de fruver dañado | Reemplazo de motor ventilador con evaporador de doble fluho de sala de carnicería que se encuentra apagado por fuga |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19666 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Suministro de vidrio superior de nevera Sound | 2023-06-12 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | No Aplica | Instalación | No | 2023-06-09 | Vidrio Partido | Suministro e instalación de vidrio de nevera sound |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19657 | Gama | El Paraíso | Reach-in de congelados apagado | 2023-06-11 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Control | Si | 2023-06-26 | Controlador dañado y protector de voltyaje | Reemplazo de controlador y contactor nuevo. Asi como el protector de voltaje |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19663 | Automercados Plazas | Baruta | Nevera Valzer de pollo con A/T | 2023-06-11 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-11 | Falso contacto en cableado de compresor | Corrección de falso contacto y monitoreo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19655 | Automercados Plazas | Híper | Reach-in de congelados masa lista con A/T | 2023-06-09 | Iván Herrera | Alexis Armas | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-06-13 | Bobina de válvula de expansión dañada | Reemplazo de bobina de válvula de expansión |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19659 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in de congelados con A/T | 2023-06-09 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-06-13 | GçFusible de control dañado | Reemplazo de fusibnle. Compresor operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19657 | Gama | El Paraíso | Bote de agua en neveras de fruver | 2023-06-08 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-06-18 | Drenaje principal tapado | Destapaddo de drenaje de nevera y revision del principal el cual se encuentra obstruido |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-26 | Si
RM23-19659 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in de congelados con A/T | 2023-06-08 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-06-06 | Cortocircuidto en cableado de resistencias | Corercción de corto circuito y revision de compresor #4 apagado por control |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19656 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Nevera de fruver con A/T | 2023-06-06 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-20 | Cortocircuito en mcableado de motorventiladores | Corrección de cortocircuitos |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19649 | Central Madeirense | Bello Monte | Nevera Ouverture de Carnicería con controlador dañado | 2023-06-06 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | No Aplica | Control | No | 2023-06-09 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-14 | Si
RM23-19627 | Automercados Plazas | Baruta | Nevera de pollos congelados con A/T | 2023-06-03 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Falso Reporte | Si | 2023-05-30 | S/F | Monitoreo de nevera. Se determina que falla es originada por la apertura de las peurtas de nevera en lapsos de tiempo demasiado cortos. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-05 | Si
RM23-19624 | Gama | La India | Nevera Ouverture apagada | 2023-06-02 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-13 | Fusibles de Ouverture dañados | Reemplazo de fusibles por termomagnético |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-07 | Si
RM23-19609 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de congelado de carnnicería con A/T | 2023-05-31 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Operación | Si | 2023-06-13 | Humedad en la cava por mercancía fresca | Desbloqueo de evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-07 | Si
RM23-19612 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Desmontaje y Montaje de Compresor #4 de MT | 2023-05-31 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-31 | Compresor con bobina a tierra | Demsontaje y montaje de compresor de recambio entregado por Friper |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-05 | Si
RM23-19610 | Automercados Plazas | Híper | Corrección de fuga del intercambiador de Chiller Nº2 | 2023-05-31 | Iván Herrera | Alexis Armas | Junior Álvarez | Mecánica | No | 2023-05-31 | Fuga de refrigerante | Corrección de fuga y recarga de CO2 y R404 |  |  | 44 | R-404A | Cerrada | 2023-06-01 | Si
RM23-19619 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Mantenimiento de neveras de carnicería | 2023-05-30 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mantenimiento | Si | 2023-06-06 | S/F | Mantenimiento de neveras |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-05 | Si
RM23-19612 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Revisión de Compresopr #4 | 2023-05-30 | Iván Herrera | Alexis Armas | No Aplica | Mecánica | No | 2023-06-02 | Compresor #4 presenta daños en bobina. Contactor dañado | Se revisa y cambia contactor dañado. Al arrancar compresor se observa disparo nuevamente del breaker. Se requiere revision de comrpesor | 0.15 |  |  |  | Cerrada | 2023-06-05 | Si
RM23-19610 | Automercados Plazas | Híper | Fuga de refrigerante en intercambiador de calor de Chiller Nº2 | 2023-05-30 | Iván Herrera | Alexis Armas | Junior Álvarez | Mecánica | No | 2023-05-30 | Fuga de refrigerante en Intercambiador de Calor de Chiller Nº2 | Se aisla el chiller Nº2. Se recarga glicol luego de búsqueda de glicol |  |  | 50 | R-744 (CO2) | Cerrada | 2023-06-01 | Si
RM23-19611 | Automercados Plazas | Baruta | Nevera de congelado de Yucas con A/T | 2023-05-30 | Iván Herrera | Aaron Galvis | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-29 | Fuga de refrigerante por gusanillos | Preusrización y corercciñón de fugas en gusanillos |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19608 | Automercados Plazas | Cafetal | Nevera #8de carnicería con A/T | 2023-05-30 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-16 | Válvula de expansión deficiente | Reemplazo de válvula de expansión y orificio nuevos |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19612 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Nevera de pollos congelados con A/T | 2023-05-29 | Iván Herrera | Angel Tovar | No Aplica | Mecánica | No | 2023-06-04 | Bajo Nivel de refrigeante | Se solicita ingresar al Sistema bombona de 30Kg de refrigerante | 0.2 | 65 | 30 | R-22 | Cerrada | 2023-06-05 | Si
OMS23-1805 | Automercados Plazas | Higuerote | Mantenimiento al Rack de frío | 2023-05-29 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Lonny Ramírez | Mantenimiento | No | 2023-05-22 | S/F | Mantenimiento preventivo a l Rack | 0 | 2do visor full |  | R-22 | Cerrada | 2023-06-05 | Si
RM23-19315 | Automercados Plazas | Cafetal | Isla reach-in con A/T | 2023-05-27 | Iván Herrera | Alexis Armas | No Aplica | Mecánica | No | 2023-05-23 | Bajo nivel de refrigerante | Reacgar da refrigerante a petición de SSGG. El mism o nivel se mantuvo desde el 24/05 | 10 | 85 | 56 | R-22 | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19597 | Automercados Plazas | Híper | Sistema apagado | 2023-05-27 | Iván Herrera | Alexis Armas | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-05-23 | Sobrevoltaje de 520Volts en el Rack | Revisión y estabilizacion del Sistema |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19592 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de carnicería Congelados con A/T | 2023-05-25 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-17 | Humedad por presencia de mercancìa fresca | Desbloqueo de evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19592 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reemplazo de motor ventilador en nevera mostador de pescadería | 2023-05-25 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-15 | Motor ventilador dañadop | Reemplazo de motor venitlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19592 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera mostador de pescadería con A/T | 2023-05-25 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-24 | Fuga de refrigerante | Presurización y reemplazo de filtro secador. Arranque despues de vacío. No se ubicó fuga aparente. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19594 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de Congelado de pollo con A/T | 2023-05-25 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mecánica | No | 2023-05-24 | Válvula de expansión defectuosa | Reemplazo de válvuila de expansión y orificio Nª3 | 0-10 | 55 |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19594 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Isla Reach-in con A/T | 2023-05-25 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Control | No | 2023-05-24 | Sonda de temperatura ambiente dañada | Reemplazo de sonda de temperatura por parte del cliente |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19594 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Isla de congelados con A/T | 2023-05-25 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Operación | No |  | Motorventilador trancado con residuos | Desbloqueo de evaporador. Se elimina la obstrucción de motor ventiladores. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19590 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Suministro de 6 motor ventiladores | 2023-05-24 | Iván Herrera |  | No Aplica |  |  | 2023-05-27 | S/F | Suministro de 6 motor ventiladores. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
OM22-2940 | Plan Suárez | Santa Mónica | Modificación de parámetros en nevera de fruver, por bloqueo en evaporador | 2023-05-24 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Operación |  | 2023-05-19 | Parámetros no adecuados para operación | Modificación de parámetros de controlador para defrost |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
OM22-2940 | Plan Suárez | Santa Mónica | Instalación de nevera Beluga | 2023-05-24 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Instalación | No | 2023-05-19 | S/F | Instalación de nevwera Beluga |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19616 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Compresor #2 R-404 disparado por Alta presión. | 2023-05-23 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-22 | Presostato de alta presión descalibrado | Calibración de presostato. Compresor Operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19616 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Cava de congelados con A/T | 2023-05-23 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-17 | Problemas eléctricos en la zona | Monitoreo de sistema. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19567 | Automercados Plazas | Higuerote | Corrección de fuga en separador de aceite. Visor | 2023-05-23 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-25 | Fuga (reincidencia) en visor de aceite del separador | Corrección de fuga |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19619 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Mantenimiento de neveras de congelados | 2023-05-22 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mantenimiento | No | 2023-05-01 | Drenaje tapado en nevertas #30 | Limpieza y destapado de drenajes de nevera Nª30 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-05 | Si
RM23-19607 | Gama | El Paraíso | Nevera de congelados apagada | 2023-05-22 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-06-03 | Protector de voltaje dañado | Cliente suministra uno usado que tenían en stock. Usuario operativo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19567 | Automercados Plazas | Higuerote | Mantenimiento de salas de preparación | 2023-05-22 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Mantenimiento | No | 2023-05-25 | S/F | Mantenimiento de áreas de preparación |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19569 | Gama | La India | Nevera de fruver con A/T | 2023-05-22 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Control | Si | 2023-05-25 | Controlador dañadp | Reemplazo por controlador full gauge y contactor 1017 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19568 | Automercados Plazas | Cafetal | Reach-in con A/T | 2023-05-22 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-25 | Bajo Nivel de Refrigerante en el Sistema | Búsqueda de fuga. | 0 | 65 |  | R-22 |  | 2023-05-25
RM23-19567 | Automercados Plazas | Higuerote | Sistema de MT con A/T | 2023-05-21 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Control | Si | 2023-05-25 | Falso contacto en PLC. Salida de activación de bombas | Se ajusta falso contacto se monitorea el Sistema |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19566 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de congelados con A/T | 2023-05-19 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-12 | Humedad por presencia de mercancìa fresca | Desbloqueo de evaporador. Recarga de CO2 | 1er visor full |  | 50 | R-744 (CO2) | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19562 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Neveras de Carnicería 4 y 5 con A/T | 2023-05-19 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Control |  | 2023-05-19 | Controlador cdañado | Reemplazo de controlador | 15 | 60 |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19563 | Automercados Plazas | Cafetal | Instalación de resistencia de malla en cava de congelados | 2023-05-19 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Gliber Pérez | Eléctrica | No | 2023-05-30 | Resistencia para reemplazo | Reemplazo de resistencia. Instalaciópn de aislamiento nuevo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19586 | Gama | Los Palos Grandes | Bote de agua en nevera de cervezas | 2023-05-17 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-29 | Bote de agua por pase de tuberías en nevera de cervezas | Sellado de pase de tuberías con silicone |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19533 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Reemplazo de 7 motor ventiladores de neveras tipo mural | 2023-05-16 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-30 | Motores dañados | Suministro y Reemplazo de 7 motores |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19533 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Mantenimiento de neveras tipo mural | 2023-05-16 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mantenimiento | Si | 2023-05-30 | S/F | Mantenimiento de las neveras tipo mural de PDV |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19539 | Automercados Plazas | Baruta | Bote de agua en nevera de pollo congelado | 2023-05-16 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-22 | Falta de armaflex en tuberñia de succiñón | Reemplazo de armaflex |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19539 | Automercados Plazas | Baruta | Corrección de bote de agua en bandeja de drenaje. Nevera de cong de pollo | 2023-05-15 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-24 | Agujero en bandeja de condensador | Correcciñon de hueco |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
OMS23-1803 | Gama | Santa Mónica | Instalación de evaporador de cava de panadería | 2023-05-15 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Instalación | Si | 2023-05-27 | S/F | Instalación de evaporador nuevo. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19503 | Automercados Plazas | Cafetal | Mantenimiento de neveras | 2023-05-15 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Mantenimiento | No | 2023-05-22 | S/F | Mantenimiento de neveras |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19533 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Corrección de fuga glicol en nevera tipo mural | 2023-05-15 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-10 | Fuga de glicol en válvula de nevera de exhibición charcutería | Corrección de fuga de glicol |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19533 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Mantenimiento de neveras de charcuteria/carnicería | 2023-05-15 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mantenimiento |  | 2023-05-12 | Mantenimiento de neveras de conservación | Mantenimiento de neveras |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-30 | Si
RM23-19533 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Nevera de carnicería con A/T | 2023-05-15 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-12 | Actuador Tèrmico AMI140 dañado | Desbloqueo de nevera. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19528 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera de carnicería con A/T | 2023-05-15 | Iván Herrera | Alexis Armas | No Aplica | Operación | No | 2023-05-16 | Humedad en el interior de la cava por mercancía fresca | Desbloqueo del evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19440 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Cava de congelado de pòllos con A/T | 2023-05-12 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-30 | Corto circuito en regleta de cableado de resistencias | Corrección de corto circuito y desbloqueo de evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19536 | Automercados Plazas | Higuerote | Reemplazo de resistencia de evaporador de Reach-in A5 | 2023-05-12 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-22 | Resistencia dañada | Reemplazo de resistencia suministradoa or Plaza´s |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19536 | Automercados Plazas | Higuerote | Fuga de refrigerante y aceite en reservorio de aceite | 2023-05-12 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-21 | Visor de aceite fisurado | Reemplazo de visor de aceite |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19525 | Gama | Los Palos Grandes | Presurización de nevera de fruver | 2023-05-12 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-15 | Fuga en tuvberñia de descarga del compresor | Presurización y corrección de fuga en Ouverture |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19524 | Automercados Plazas | Híper | Reemplazo de resistencia de malla en cava de congelados | 2023-05-12 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Eléctrica | No | 2023-05-15 | Resistencia de malla dañad | Reemplazo de resistencia de malla y aislamiento de drenaje |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19523 | Automercados Plazas | Cafetal | Nevera de carnicería con A/T | 2023-05-11 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | No Aplica | Control | No | 2023-05-15 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19500 | Gama | El Paraíso | Reemplazo de controlador de nevera Valzer | 2023-05-11 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-04 | Controlador de nevera valzer dañado | Reemplazo de controlador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19538 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Neveras 12 y º13 con A/T | 2023-05-10 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Control | Si | 2023-05-23 | Sensor de temperatura dañado | Reemplazo de sensor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-17 | Si
RM23-19518 | Automercados Plazas | Baruta | Suministro de Contactor | 2023-05-10 | Iván Herrera |  | No Aplica | Eléctrica |  | 2023-05-12 | S/F | Suministro de contactor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19520 | Gama | Santa Fe | Valzer apagada | 2023-05-10 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Eléctrica | No | 2023-05-12 | Protector de voltaje dañado | Se realiza revisión y diagnóstico. Luego Gama reemplaza el protector |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19499 | Automercados Plazas | Híper | Mantenimiento de neveras de fruver | 2023-05-09 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-05 | Contactor de compresor #2 dañado | Reempalazo de contactor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19498 | Automercados Plazas | Higuerote | Reach-in de congelados con A/T | 2023-05-08 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-24 | Dos motor ventiladores dañados y resistencia de defrost dañada | Reemplazo de motor ventiladores y resistencia |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19503 | Automercados Plazas | Cafetal | Mantenimiento de neveras de fruver | 2023-05-08 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Lonny Ramírez | Mantenimiento | No | 2023-05-04 | S/F | Mantenimiento preventivo a 4 neveras de fruver |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19502 | Automercados Plazas | Baruta | Nevera de congelado de pollos con A/T | 2023-05-08 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-04 | Se presume falla de operación o de refrigerante | Presutización, vacío y carga nueva de refrigerante |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-03 | Si
RM23-19500 | Gama | El Paraíso | Mantenimiento de neveras de fruver | 2023-05-06 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-08 | Drenaje tapado | Destapado de drenaje de nevera y luego de drenaje principal |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19490 | Automercados Plazas | Higuerote | Revisión de bisagras para puertas en Higuerote | 2023-05-05 | Iván Herrera |  | Carlos Salmerón | Mecánica | No | 2023-04-24 | Bisagras dañadas | Se revisaron bisagras y se applico tensión. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19519 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in con A/T | 2023-05-04 | Iván Herrera | Alexis Armas | No Aplica | Operación | No | 2023-05-12 | Drenaje tapado | Se encentra drenaje obstruido. Se requiere asistencia de personal plomería de SSGG Plaza´s para esta labor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19486 | Automercados Plazas | San Bernardino | Neveras de PDV apagadas | 2023-05-04 | Iván Herrera | Aaron Galvis | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-24 | Dos supervisores de voltaje malos.Fuera de rango | Reemplazo de protectores de voltaje. Modificación de rangop de los demás |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19487 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Nevera de Carnicería con A/T | 2023-05-04 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | No Aplica | Eléctrica | No | 2023-04-28 | Motor ventiladores de evaproadores de congelados dañados | Reemplazo de 4 motor ventiladores y dos aspas |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19508 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Nevera de Carnicería con A/T | 2023-05-03 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-04-28 | Setpoint en -1ªC | Desbloqueo de evaporador.Se modifica el parámetro de set point a su valor correcto |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
OMS23-1797 | Gama | La Jolla | Mantenimiento preventivo del mes de Mayo | 2023-05-01 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | No Aplica | Mantenimiento | No | 2023-06-13 | Preventivo Mayo | Preventivo Mayo |  |  |  |  | Cerrada | 2023-06-01 | Si
RM23-19461 | Automercados Plazas | Veracruz | Reach-in de congelados con A/T | 2023-04-30 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | No Aplica | Mecánica | Si | 08&05 | Drenaje tapado | Desbloqueo de evaporador.Se llama a personal de plaza´s de plomeria |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-11 | Si
RM23-19463 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2023-04-30 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-08 | Fusibles de circuito de control dañados | Reemplazo de fusibles |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-11 | Si
RM23-19460 | Automercados Plazas | Híper | Sistema en OFF | 2023-04-30 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | Leonardo Jaimes | Eléctrica | No | 2023-04-26 | Contactor de compresor #2 pegado | Apagado de compresor #2. Reestablecimiento del Sistema |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-11 | Si
RM23-19483 | Gama | La India | Ouverture de Fruver con condensador obstruido | 2023-04-28 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-04-01 | Condensador obstruido | Se iba a isntalar compresor de Ouverture de fruver y se observó condensador obstruido |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19483 | Gama | La India | Ouverture de carnicería con falso contacto en cableado de arranque | 2023-04-28 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-05-11 | Falso contacto en kit de arranque | Se ajustan conexiones de kit de arranque de nevera |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19483 | Gama | La India | Ouverture de fruver con A/T | 2023-04-28 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-05-10 | Set point en -4ªC | Se modifica set point a valor de operación |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-31 | Si
RM23-19482 | Gama | La India | Cava de pescadería con A/T | 2023-04-28 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-04 | Fuga de refrigerante en Flare de evaporador | Se realiza presurtización, corrección de fuga y carga de refrigerante luego del vacío |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19334 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Nevera de fruver con A/T | 2023-04-28 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-28 | Actuador AMI140 dañado | Revisión de nevera. Se deja la misma operativa mientras se reemplaza el actuador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19450 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Desmontaje y montaje de compresor #3 de BT | 2023-04-27 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-09 | Ruidos internos en el compresor | Desmontaje y montaje de compresor de recambio |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-03 | Si
RM23-19457 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Carnicería con A/T | 2023-04-26 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Carlos Marcano | Mecánica | No | 2023-05-11 | Cava llena de prioducto fresco | Recarga de CO2 al Rack. Revision de cava de congelados |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-03 | Si
RM23-19444 | Automercados Plazas | Híper | Reach-in B7 con A/T | 2023-04-25 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Alejandro Guzman | Eléctrica | No | 2023-05-06 | Contactor de resistencias dañado | Reemplazo de contactor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-03 | Si
RM23-19466 | Automercados Plazas | Baruta | Reach-in de pollo congelado con bote de agua | 2023-04-24 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-05-10 | Falta aislamiento de tubería de succión | Revisión |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19435 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Compresores disparados por aceite | 2023-04-23 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-21 | Filtros de aceite tapados | Reemplazo de OF-1 y 303 | 20 | 70 |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19439 | Gama | La India | Nevera de lácteos con A7T | 2023-04-21 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica |  | 2023-04-25 | Fusible dañado | reemplazo de fusible |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19446 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2023-04-21 | Iván Herrera | Anderson Tuarez | Carlos Marcano | Falso Reporte | No | 2023-04-29 | S/F | Revisión del sistema. Se indica de problemas ekléctricos en la zona previamente a la llega de Tecnonorte |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19446 | Automercados Plazas | Higuerote | Cava de Hielo con A/T | 2023-04-21 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | Mecánica | No | 2023-04-30 | Resistencia en corto | Reparacion de cortocircuito |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19385 | Gama | La India | Nevera con fusible dañado | 2023-04-19 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-21 | Fusible dañado | Reemplazo de fusibles por breaker |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-20 | Si
RM23-19463 | Gama | Los Palos Grandes | Cava de Cong con A/T | 2023-04-19 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-21 | Fuga de refrigerante en salida de reservorio de lìquido | Corercción de fuga y recarga de refrigerante suministrado por cliente |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-20 | Si
RM23-19463 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Cortocircuito en puerta de reach-in | 2023-04-19 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Gliber Pérez | Eléctrica | No | 2023-04-15 | Corctocircuito en puerta | Corte de cables que generan cortocircuito |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-10 | Si
RM23-19410 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Compresor #4 apagado | 2023-04-18 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-14 | Contactor dañado | Reemplazo de contactor de compresor #4 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19408 | Automercados Plazas | Los Nísperos | NEvera de Carnicería con A/T | 2023-04-17 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-27 | Fuga de refrigerante | Correcciñón de fuga luego de presurizar nevera autocontenicda de carniceria |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19379 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reemplazo de filtro secador Cava de Licores | 2023-04-17 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-10 | Filtro secador deteriorado. Propenso a fuga | Reemplazo de filtro secador, |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19406 | Automercados Plazas | Cafetal | Revision del Sistema | 2023-04-15 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-30 | Compresores disparados por demand cooling | Revisiòn de compresores y correcciñon de fuga en evaporador de sala de preparacion de carniceria. | 15 | 90 |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19414 | Automercados Plazas | San Bernardino | Problemas eléctricos en la sucursal | 2023-04-15 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-23 | S/F | Revisión de Sistema por roblemas eléctricos en la sucursal. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19412 | Automercados Plazas | Baruta | Valzer con A/T | 2023-04-15 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-19 | Humedad en el sistema | Vacío y carga de refrigerante |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19411 | Automercados Plazas | Higuerote | Nevera A1 con cortocircuito | 2023-04-15 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | Gliber Pérez | Eléctrica | No | 2023-04-19 | Breaker disparado por coprto circuito en motor ventiladores | corrección de cortocircuito. Destapado de drenaje |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19385 | Gama | Los Palos Grandes | Cava St Honore con A7T | 2023-04-14 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Operación | Si | 2023-04-17 | Equipo sucio. Puerta de cava sin cortina.Puerta abierta con regularidad | Desbloqueo y revisiòn |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19410 | Automercados Plazas | Los Chaguaramos | Sistema en OFF | 2023-04-14 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-19 | Breaker principal de 400A dañado | Se ajusta fase principal del breaker, el cual estaba flojo. Recarga de refrigerante CO2 |  |  | 100 | R-744 (CO2) | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19405 | Automercados Plazas | Híper | Suministro de motor ventiladores | 2023-04-14 | Iván Herrera |  | No Aplica |  | Si | 2023-04-14 | S/F | Suministro de motores | 20 | 80 |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19403 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Reach-in de congerlados #30 con A/T | 2023-04-13 | Iván Herrera | Pablo Castañeda | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-14 | Válvula de expansión dañada. | Reemplazo de válvuila de expansión |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19409 | Automercados Plazas | Veracruz | Nevera de charcutería Nº1 con ruido | 2023-04-11 | Iván Herrera | Aaron Galvis | No Aplica | Instalación | No | 2023-04-15 | Compresor con ruido interno | Reemplazo de compresor de nevera de charcutería Nª1 |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-20 | Si
OMS23-1786 | Automercados Plazas | Higuerote | Adecuación eléctrica de tableros de 7 reach-in de congelados | 2023-04-10 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-15 | S/F | Adecuación de tableros eléctricos para los 7 reach-in de congelaos de PDV |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-26 | Si
RM23-19388 | Automercados Plazas | Higuerote | Sonda dañada en nevera de carnicería | 2023-04-10 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-17 | Sonda dañada | A solicitud de cliente, se reemplaza controlador por uno Full Gauge |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-11 | Si
RM23-19388 | Automercados Plazas | Higuerote | Fuga de Glicol en válvula de cava de lácteos | 2023-04-10 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-11 | Fuga de glicol en valvula de cava de làcteos | Ajuste de roscas de válvulas |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-11 | Si
RM23-19386 | Gama | El Paraíso | Reemplazo de motor ventilador reach-in de congelados | 2023-04-10 | Iván Herrera | Reyles Ruíz | No Aplica | Eléctrica | Si | 2023-04-14 | Motor ventilador dañado | Reemplazo de motor ventilador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-12 | Si
RM23-19335 | Automercados Plazas | Baruta | Reemplazo de compresor de Valzer de Congelados | 2023-04-05 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-14 | Compresor de nevera con falla mecánica | Reemplazo de compresor |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-10 | Si
RM23-19380 | Automercados Plazas | Veracruz | Reemplazo de resistencia de malla de cava congelados | 2023-04-05 | Iván Herrera | Aaron Galvis | No Aplica | Eléctrica | Si |  | Resistencia de mallla dañada. | Reemplazo de resistencia de malla. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-11 | Si
RM23-19379 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Motor ventilador de cava de licores para cambio | 2023-04-03 | Iván Herrera | Néstor Sierralta | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-10 | Fuga de refrigerante en codos de evaporador cava de licores | Correcciòn de fuga en evaporador |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-18 | Si
RM23-19355 | Automercados Plazas | Híper | Sistema MT con A/T | 2023-04-02 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla | No Aplica | Mecánica | Si | 2023-04-05 | Fuga de Glicol. Presion de succión en 0psi | Recarga de glicol: succion: 25psi. Descarga 55psi. |  |  |  |  | Cerrada | 2023-04-05 | Si
OMS23-1782 | Gama | Santa Mónica | Preventivo mes de Abril | 2023-04-01 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez | No Aplica | Preventivo | No | 2023-05-15 |  | Preventivo Mes de Abril |  |  |  |  | Cerrada | 2023-05-01 | Si
RM23-19225 | Excelsior Gama | La Jolla | Bajo nivel de refrigerante | 2023-03-04 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-03-08 | Fuga en evaporador de nevera de fruver (Lion). Válvula de inyección de líquido del compresor #3 dañada | Desmontaje de evaporador para corrección de fuga. Reemplazo de válvula de inyección de líquido del compresor #3 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-03-08
RM23-19227 | Excelsior Gama | Snta Mónica | Nevera gourmet con A/T | 2023-03-06 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Eléctrica | NO | 2023-03-07 | Bobina solenoide quemada | Reemplazo de bobina de válvula solenoide |  |  |  |  | Cerrado | 2023-03-07
RM23-19192 | Automercados Plazas | Los Nísperos | Fuga en evaporador de área de preparación | 2023-02-28 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  |  | SI | [7 empty] | Abierto
RM23-19191 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Cambio de resistencia en cava de hielo | 2023-02-28 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2023-02-28 | Resistencia de evaprador de cava de hielo dañada | Reemplazo de resistencia |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-28
RM23-19179 | Automercados Plazas | Híper | Reach-in con A/T | 2023-02-23 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Eléctrica | NO | 2023-02-23 | Resistencia de marco de puerta para reach-in, con corto circuito. Válvula solenoide dañada en zona de preparación | Reparación de corto circuito |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-28
RM23-19189 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Nevera de exhibidora de carnicería con A/T | 2023-02-28 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO | 2023-02-28 | 2 motor ventiladores axiales dañados. Display de nevera dañado Sondas con problemas de conexión en área de preparación de carnicería y nevera de lácteos. | Reemplazo de motor ventiladores. Ccorrección de errores E4 y E6 en área de preparación de carnicería y nevera de lácteos. |  |  |  |  | Cerrado | 2023-03-01
RM23-19171 | Automercados Plazas | San Bernardino | Nevera de fruver con A/T | 2023-02-23 | Iván Herrera | Orlando Hurtado | Lonny Ramírez | Mecánica | SI | 2023-02-23 | Fuga en tubería de descarga del compresor (Bandeja de agua) | Presurización de evaporador y dondensador. Corrección de fuga en línea de descarga (Bandeja). Se volvío a atender por reincidencia de fuga |  |  |  |  | Cerrado | 2023-03-01
RM23-19154 | Automercados Plazas | Los Naranjos | Fuga en evaporador de cava de cambios | 2023-02-20 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2023-02-20 | Fuga en serpentín del evaporador de cava de cambios | Corrección de fuga |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-23
RM23-19151 | Automercados Plazas | San Bernardino | Rack de compresores apgados | 2023-02-22 | Iván Herrera |  | Lonny Ramírez | Mecánica | NO | 2023-02-22 | Presostato de alta disparado. Cestas de evaporador de cava de carnes dañados | Reset de presostatos de compresores. Reemplazo de cestas para evaporador de cava de carnicería |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-23
RM23-19148 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de pescadería con A/T | 2023-02-16 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2023-02-16 | Motor ventilador de l evaporador dañado | Reemplazo de motor ventilador, por modelo Kielman |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-23
RM23-19147 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de Congelado de pescadería con A/T | 2023-02-16 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2023-02-16 | Ventilador dañado | Reemplazo de motor ventilador por uno modelo Kiemann KM-42BEB-300S |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-17
RM23-19147 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Reparación de evaporador de nevera de ATC charcutería | 2023-02-16 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña | José García | Mecánica | NO | 2023-02-16 | Serpentín con dos fugas | Reparación de serpentín o reemplazo del mismo. |  |  |  |  | Abierto
RM23-19114 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Cava de hielo con A/T | 2023-02-10 | Iván Herrera |  | Leonardo Jaimes | Eléctrica | NO | 2023-02-10 | Resistencia de drenaje averiada. | Reemplazo de resistencia de malla en el drenaje, aislamiento nuevo y deshielo del piso de cava |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-13
RM23-19062 | Automercados Plazas | Veracruz | Reemplazo de resistencia en Reach-in #14 | 2023-02-14 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO |  | Reemplazo de resistencia en reach-in #14 | Reemplazo de resistencia en reach-in #14 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-16
RM23-19121 | Automercados Plazas | Higuerote | Sistema de refrigeración caído | 2023-02-15 | Iván Herrera | Dahlin Álvarez |  | Mecánica | NO | 2023-02-15 | Bajo nivel de refrigerante y glicol Instalación de resistencia en evaporador FBA-4240E 5 ventiladores de manera provisional a solicitud del cliente | Se realizó búsqueda de fugas de glicol en neveras, cavas y rack, encontrando en los carter de 3 compresores y en válvula de separador de aceite. Se desbloquea evaporador de cava de carnicería y se cambian sondas y motores en neveras de piso de venta |  | 2do visor recogido full 0 visor trabajadno% | 56 |  | Cerrado | 2023-02-17
RM22-18344 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Reparación y Conexión de variador de frecuencia para compresor #1 MT | 2023-02-06 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-02-06 | Variador de frecuencia averiado | Se reparó variador de frecuencia con proveedor externo y se instaló el día 06/02/23 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-17
RM23-19093 | Automercados Plazas | Veracruz | Isla de congelados con A/T | 2023-02-02 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Eléctrica | NO | 2023-02-02 | Sonda temperatura dañada | Reemplazo de sonda suministrada por el cliente. Monitoreo del usuario hasta que encargado aprueba cargar mercancía en el mismo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-03
RM23-19091 | Automercados Plazas | Híper | Correctivos varios | 2023-02-01 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-02-01 | Tarjeta Board con sobrecalentamiento Válvula sentronic del compresor #1 dañada Cortocircuito en cables de ventilador que se encuentra en circuito de control Reemplazo de fusibles dañadps | Suministro e instalación de tarjetas board y fusibles. Arranque del Compresor #1 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-02-03
RM23-19066 | Excelsior Gama | La India | Nevera con protector de voltaje dañado | 2023-01-29 | Iván Herrera | Reyles Ruíz |  | Eléctrica | SI | 2023-01-30 | Por falla eléctrica en la zona, se daá protector de voltaje de nevera | Reemplazo de protector de voltaje |  |  |  |  | Abierto
RM23-19049 | Excelsior Gama | La India | Reach-in de congelados con A/T | 2023-01-25 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Eléctrica | SI | 2023-01-25 | Controlador dañado. | Se diagnostica controlador dañado. Reemplazo lo realiza Reyles |  |  |  |  | Abierto
RM23-19013 | Excelsior Gama | La India | Bote de agua y balastro de nevera dañado | 2023-01-23 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2023-01-23 | Balastro dañado y bote de agua a través de huevo de pase de tuberías de cobre de la nevera | Corrección de botwe de agua con silicone. Reemplazo de balastro |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-25
RM23-19030 | Excelsior Gama | La India | Cava de Basura con A/T | 2023-01-24 | Iván Herrera | Aroon Galvis |  | Mecánica | SI | 2023-01-24 | Fuga en tubería d eAlta de la unidad ocasionada por terceros | Corrección de fuga y reemplazo de filtros secadores de la unidad |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-25
RM23-19045 | Excelsior Gama | Paraiso | Bote de agua en cava de refrigerados varios | 2023-01-24 | Iván Herrera | Orlando Hurtado |  | Eléctrica | SI | 2023-01-24 | Drenaje sin problema Presostato de cava de hielo descalibrado | Revisión de drenaje de cava reportada sin inconvenientes. Calibración de presostato de baja de unidad de cava de hielo |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-25
RM23-19015 | Automercados Plazas | Híper | Compresor #1 con breaker apagado | 2023-01-19 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-01-19 | Bypass en el compresor #1 | Pruebas en el compresor #1, encontrando Bypass.Fué desmontado Desmontaje del compresor #4 que se encontraba en préstamo por parte de friper. Acople del compresor #4 enregado por Friper. Acople del Compresor #2. Queda a la espera el arranque por contactor. Instalación de contactores de compresores #1 y #2, para posterior arranque de compresor #2 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-28
RM23-19028 | Automercados Plazas | Cafetal | Compresores de MT disparados por aceite | 2023-01-22 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Mecánica | SI | 2023-01-22 | Basura en el flotante del separador de aceite | Destapado de separador para limpieza del mecanismo del flotante del separador de aceite | 0.1 | 1 |  |  | Cerrado | 2023-01-23
RM23-18987 | Automercados Plazas | Híper | Desmontaje de Compresores 2 y 4 | 2023-01-13 | Iván Herrera | Jhonatan Acuña |  | Mecánica | NO | 2023-01-11 | Compresores 2 y 4 para revisiòn con Friper | Desmontaje de compresores #2 y #4 Montaje de compresor de repuesto suministrado por Friper #4 Carga de Glicol al Sistema hasta dejar la succión en 69 psi |  |  | 20 | Glycol | Cerrado | 2023-01-13
RM23-18937 | Central Madirense | Montalbán | Isla de congelados con A/T | 2023-01-03 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-01-03 | Fuga de refrigerante en filtro secador de 3/8" | Reemplazo de filtro y correcciòn de fuga |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-09
RM23-18931 | Automercados Plazas | San Bernardino | Cava de Carnes con error en controlador | 2022-12-29 | Iván Herrera | Angel Tovar |  | Eléctrica | NO | 2023-12-29 | Sonda fullgauge de ambiente dañada | Reemplazo de sonda |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-09
RM23-18976 | Automercados Plazas | Terrazas del Ávila | Neveras de fruver con A/T | 2022-12-28 | Iván Herrera | Alexis Armas |  | Mecánica | NO | 2023-12-28 | Fuga de refrigerante | Búsqueda de fuga de refrigerante. Recarga de 56Kg de refrigerante |  |  | 56 |  | Cerrado | 2023-01-09
RM22-18917 | Automercados Plazas | Híper | Reach-in B-11 con A/T | 2022-12-26 | Iván Herrera | Anderson Tuarez |  | Eléctrica | NO |  | Contactor de resistencias dañado Cortocircuito en cableado de alimentaciòn de compresor #3 de CO2 | Reemplazo de contactor de resistencias Correcciòn de corto circuito en cableado del compresor #3 |  |  |  |  | Cerrado | 2023-12-26
RM22-18684 | Automercados Plazas | Valle Arriba | Cava de congelados con A/T | 2022-12-28 | Iván Herrera |  | Leonardo Jaimes | Operación | NO |  | Humedad en el ambiente por mercancìa fresca | Desbloqueo del evaporador y secado de la cava |  |  |  |  | Cerrado | 2023-01-09
RM22-18607 | Automercados Plazas | Cafetal | Cava de lácteos con A/T | 2022-11-17 | Iván Herrera | Juan Carlos Montilla |  | Eléctrica | SI | 2022-11-02 | Controlador dañado | Reemplazo de controlador de Media temperatura |  |  |  |  | Cerrado | 2022-11-17