## Hoja1
REFERENCIA | CLIENTE | SUCURSAL | REPORTE | FECHA DE REPORTE | INGENIERO DE SERVICIO | TÉCNICO SUPERVISOR | AYUDANTE | CONTRATISTA | FECHA DE ATENCIÓN | FALLA | PROCEDIMIENTO APLICADO | TIPO DE FALLA | % REFRIGERANTE TRABAJANDO | % REFRIGERANTE RECOGIDO | RECARGA DE REFRIGERANTE (KG) | ESTATUS | FECHA DE CIERRE | ENVIADO A FACTURACIÓN
RM24-20832 | Excelsior Gama | Santa Maria | Valvula de expansión dañada en nevera de congelados | 45353 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45353 | Valvula de expansión dañada | Se remplaza la valvula y el gusanillo dejando el equipo en funcionamiento | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45353
RM24-20821 | Excelsior Gama | Santa Maria | Cava de congelados con el evaporador bloqueado | 45351 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45351 | Evaporador bloquedo por resistencia dañada | Se procedio a desbloquear el evaporador y a remplazar la resistencia de bandeja ,adicional se le coloca armaflex al drenaje | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45380
OTS24-1215 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Busqueda de fuga | 45308 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45308 | Fuga de refrigerante en el chiller N°2 | Se corrigio fuga en el gusanillo del portafiltrode la linea de liquido. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45308
OTS24-1215 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Motor de cabezal del compresor Dañado | 45307 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45307 | Motor de cabdel compresor 1 del chiller uno | se remplaza el motor del cabezal quedando el mismo trabajando bajo su rango de operación. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45307
OTS24-1215 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Cava de congelados con temperatura de -17C° | 45307 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45307 | Falta de refrigerante en la unidad N°2 del Chiller N°2 | Se recargo la unidad con 2 bombonas de R422 a mejorando la temperatura en la cava | mecanica |  |  | 22.6Kg | Cerrada | 45307
OTS24-1215 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Motor de la condensadora del chiller | 45307 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45307 | Corto en la bornera del motor de la condensadora del chiller 1 | se corrige corto para dejar el motor en funcionamiento. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45307
OMS24-1929 | Excelsior Gama | Pluss | Preventivo del mes de enero | 45308 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45308 | Mantenimiento preventivo al sistema | Revision de parametros de operación ,verificaciones de presiones ,verificacion de fugas .verificacion del funcionamiento de presostatos .lavado de neveras y sala de preparaciones, mantenimiento a tableros ,revicion de resistencia en cavas de congelados y reach-in de congelados. | preventivo |  |  |  | Cerrada | 45321
RM23-20557 | Pita Pollo | BELLA VISTA | Nevera Valser con A/t | 45645 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | SI | 45645 | Compresor dañado | Se procede a remplazar el compresor dejando la nevera 100%operativa | electrica |  |  |  | Cerrada | 45281
RM24-20810 | Automercados Plazas | Nisperos valencia | Falla de Voltaje en la zona | 45349 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | NO | 45349 | Falla de voltaje en el sector los nisperos (compresores inundados de liquido). | Se procede a by pass de los compresores de baja para drenar el liquido de los compresores. Despues prenderlos uno a uno .el sistema queda estable.se remplaza protector de voltaje 460 V | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45350
OTS24-1221 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Instalacion de la unidad Nueva | 45349 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45349 | Instalacion de unidad condensadora para la ante -cava. | instalacion de la unidad para la ante cava | instalacion |  |  | 10.9Kg | Cerrada | 45353
RM24-20803 | Excelsior Gama | Pluss | Revision de la cava de congelados | 45347 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45347 | Fuga de Refrigerante por el gusanillo de la tuberia de liquido del evaporador. | Se procede a soldar la fuga con propano | mecanica | 25% y 30% | 0.55 | 68 Kg | Cerrada | 45350
RM24-20801 | Excelsior Gama | Santa Maria | Remplazo de la valvula de liquido del Loop A | 45349 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45349 | Fuga por el vastago de la valvula de liquido | la misma fue remplazada | mecanica | 0.2 | 0.35 |  | Cerrada | 45349
RM24-20803 | Excelsior Gama | Santa Maria | Bajo nivel de refrigerante | 45346 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45346 | Bajo nivel de refrigerante | se procede a la busqueda de fuga y corregir las mismas.Se encuentra fuga en la valvula rotalo de la succion del compresor N°3 y en un codo de el evaporador de la cava de congelados. | mecanica | 0.2 | 0.35 | 81.6kg | Cerrada | 45348
| Excelsior Gama | La Tahona | Nevera de pescaderia con falla de electricidad en la iluminacion. | 45344 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Alejandro Guzman | NO | 45344 | Falla de luz en la nevera que afecta la iluminacion | se procede al chequeo electrico en esta visita y hay que remplazar el breaker de iluminacion. | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45344
OTS24-1223 | Alimentos Polar | Boleita | Compresor 1 del chiller 1 en off | 44979 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45344 | Protector Genius con falla | El protector fue remplazado por uno nuevo | electrica |  |  |  | Cerrada | 45344
OTS24-1223 | Alimentos Polar | Boleita | Chequeo de unidadades de las cavas de congelados | 45344 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45344 | Unidad Del compresor Bitzer en off luz Delta encendida. | Se receteo la unidad dejando encendida la misma .(posible variacion de voltaje en la zona. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45344
en proceso | Alimentos Polar | Boleita | Revicion de la unidad 1/1 | 45324 | Octavio Corao | Alexis Armas | Gilber Perez | NO | 45324 | Valvula de expansión mal regulada y sonda de ambiente mal ubicada | Valvula de expansión se regula dejando la temperatura del evaporador en -31 C° y se reubico la sonda de ambiente. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45324
OTS24-1214 | Alimentos Polar | Yaguara | Recarga de refrigerante | 45341 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45341 | Bajo Nivel de refrigerante | Se procede con la recarga de gas refrigerante 404. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45341
OTS24-1214 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Evaporador N°2 de la cava de congelados instalacion de motores | 45341 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45341 | Evaporador de la cava de congelados le faltan dos motores. | se le colocaron sus dos motores ventiladores | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45341
OTS24-1214 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Trabajo en el evaporador N°1 de la cava de refrigerado | 45338 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45338 | Evaporador de la cava de conservacion con motor ventilador dañado | El mismo se remplaza dejando el evaporador con todos sus motores operativos. | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45341
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | compresore 1,2,4 y 9 disparados por presion de aceite. | 47149 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Carlos Marcano | NO | 45322 | Compresores apagados pos presion de aceite | se procede a despresurizar los cuatro compresores para posterior hacer la limpieza de la valvula sensora de aceite.para luego dejar nuevamente los compresores funcionando. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45322
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | Compresores 6, 7, y 9 apagados por presion de aceite | 45320 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45320 | Compresores apagados pos presion de aceite | se procede a despresurizar los tres compresores para posterior hacer la limpieza de la valvula sensora de aceite.para luego dejar nuevamente los compresores funcionando. | mecanica. |  |  |  | Cerrada | 45320
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | Instalacion de valvula reguladora con la selenoide | 45310 | Octavio Corao | Angel Tovar | José García | NO | 45313 | Reemplazo de la valvula reguladora con su selenoide. En el circuito N°2 | despues de instalar la valvula se graduo se regula la presion dde succion entre 5 y 15 psi se coloco un descongelamiento llegando la presion de succion a 150 psi, el mismo limpia el evaporador de hielo, se deja en Observacion para ver el funcionamiento . | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45313
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | Nevera de congelados con A/t | 45309 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | José García | NO | 45309 | Nevera bloqueado por la valvula reguladora de succion dañada. | Valvula reguladora dañada | mecanica |  |  |  | abierta | 45311
OTS24-1213 | polar la yaguara | polar la yaguara | Presurizacion de la unidad N°2 de cava N°1 | 45317 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45317 | Se procede con la presurizacion | encontrando fuga en la valvula rotalo de la linea de liquido, en la valvula rotalo de la descarga, Se hacen los ajustes de la valvulas corrigiendo la fuga. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45320
RM24-20719 | Excelsior Gama | La california | Reach-ines N°39 y N°40 con A/t | 45320 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 29//01/2024 | Bajo Nivel de refrigerante | se procede a la busqueda de fuga encontrando en la valvula de 1 5/8 de la linea principal de liquido .se puso tapa con teflon. Y se presurizo el evaporador de la cava de charcuteria. | mecanica |  |  | 54.64 Kg | Cerrada | 45322
RM24-20715 | Excelsior Gama | Sebucan | Frio irregular en la Cava N°4 | 45320 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45320 | Valvula selenoide Dañada | Se remplazo la valvula quedando el usuario operativo. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45321
OTS24-1216 | Frimaca | Macaracuay | Compresor N°2 con retorno de liquido rack b | 45316 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45316 | retorno ocacionado por el evaporador B2 | se dejo trancado ese loop b2 | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45316
OTS24-1216 | Frimaca | Macaracuay | Rack de compresores en off | 45311 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45311 | Compresores con retorno de liquido | al revizar se pudo observar la resistencia partida en el carter del compresor N°2 , se rremplaza | electrica |  |  |  | Cerrada | 45313
OTS24-1220 | Frimaca | Macaracuay | Desmontaje del compresor N°8 | 45328 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45328 | Desmontaje del compresos N°8 para ser llevado a reparar y se desmonta el del rack C el compresor N°4 para insy alarlo en la posicion N°( del Rack B. | Se procede con el acople del compresor N°4 del Rack D al rack B. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45298
OTS24-1220 | Frimaca | Macaracuay | Compresor N°8 del Rack B presenteando falla | 45297 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45297 | Falla del compresor N°8 del Rack B | Al momento de la evicion de vio que el mismo presenta un fuerte By pass | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45329
RM24-20765 | Excelsior Gama | La california | Busqueda de fuga | 45335 | octavio corao | Nestor sierralta |  | SI | 45335 | Fuga en el sistema | Se encontro fuga en la valvula de bola de liquido del loop C de baja. | mecanica |  |  | 54 Kg | Cerrada | 45336
OMS24-1957 | Automercados Plazas | Nisperos valencia | Mantenimiento preventivo febrero | 45331 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | SI | 45331 | Mantenimiento Preventivo de mes de febrero | se procede según la pauta indicada por el dpto de Operaciones . | Mantenimiento | Segundo visor |  |  | abierta | 45350
OMS24-1955 | Nola Gourmet | Los palos Grandes | Mantenimiento preventivo de febrero | 45328 | Octavio Corao | Leonardo Jaimes | Carlos Marcano | NO | 45328 | Mantenimiento Preventivo de mes de febrero | se procede según la pauta indicada por el dpto de Operaciones . | Mantenimiento | visor full |  |  | abierta | 45341
| Pita Pollo | Altamira | Revicion de Nevera Overtu | 45364 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Juan LeKa | NO | 45364 | Nevera con el Relex Dañado | Se remplaza el relex dejando la nevera operativa | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45364
OTS24-1224 | Frimaca | Macaracuay | Compresor N°1 con fuerte vibraci{on. | 45360 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45360 | Compresor N°1 se dispara por presion de aceite y activacion del compresor N°4 | Se procede a poner en funcionamiento el compresor N° 4 con el contactor y temporzador del compresor N°3 que no se encuentra en sitio. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45360
OTS24-1224 | Excelsior Gama | Boleita | Carga de refrigerante | 45359 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45359 | Bajo nivel de refrigerante | se recarga el sistema con 11 bombonas de R404a y aun no mejora las temperaturas del A/c del edificio . | mecanica |  |  | 119.9Kg | Cerrada | 45359
OTS24-1224 | Frimaca | Macaracuay | busqueda de fuga y carga de refrigerante. | 45358 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45358 | Fuga en el Rack "C" | Se procede con la busqueda de fuga no visualizando ninguna fuga en este reck C | mecanica |  |  |  | en proceso | 45360
RM24-20831 | Excelsior Gama | Manzanares | Chequeo y apagado del sistema de refrigeracion (Rack) | 45350 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 44985 | Compresores #1, #2, #7,y #9 | Se procede a limpiar el sensor de la valvula sentronic a los compresores apagados por presion de aceite , para luego apagar todo el sistema de refrigeracion , todos los compresores se apagaron por control y fuerza. | Operación |  | 0.95 |  | Cerrada | 45350
RM24-20848 | Excelsior Gama | La california | Nevera N°39 y N°40 | 45348 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45348 | A/t en las neveras.por fuga en el sistema | Se comienza con la interminable busqueda de fuga se busca hasta por las trincheras ,hasta en la fundacion del centro comercial y se consigue una fuga en el flare de la nevera de fruteria por la valvula de expansión. | Mecanica |  |  | 40.8 Kg | Cerrada | 45350
OTS24-1215 | Alimentos Polar | Boleita | Busqueda de fuga | 45308 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45308 | Fuga de refrigerante en el chiller N°2 | Se corrigio fuga en el gusanillo del portafiltrode la linea de liquido. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45308
OTS24-1215 | Alimentos Polar | Boleita | Motor de cabezal del compresor Dañado | 45307 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45307 | Motor de cabdel compresor 1 del chiller uno | se remplaza el motor del cabezal quedando el mismo trabajando bajo su rango de operación. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45307
OTS24-1215 | Alimentos Polar | Boleita | Cava de congelados con temperatura de -17C° | 45307 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45307 | Falta de refrigerante en la unidad N°2 del Chiller N°2 | Se recargo la unidad con 2 bombonas de R422 a mejorando la temperatura en la cava | mecanica |  |  | 22.6Kg | Cerrada | 45307
OTS24-1215 | Alimentos Polar | Boleita | Motor de la condensadora del chiller | 45307 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45307 | Corto en la bornera del motor de la condensadora del chiller 1 | se corrige corto para dejar el motor en funcionamiento. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45307
OMS24-1929 | Excelsior Gama | Pluss | Preventivo del mes de enero | 45308 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45308 | Mantenimiento preventivo al sistema | Revision de parametros de operación ,verificaciones de presiones ,verificacion de fugas .verificacion del funcionamiento de presostatos .lavado de neveras y sala de preparaciones, mantenimiento a tableros ,revicion de resistencia en cavas de congelados y reach-in de congelados. | preventivo |  |  |  | Cerrada | 45321
RM23-20557 | Pita Pollo | BELLA VISTA | Nevera Valser con A/t | 45645 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | SI | 45645 | Compresor dañado | Se procede a remplazar el compresor dejando la nevera 100%operativa | electrica |  |  |  | Cerrada | 45281
RM24-20810 | Automercados Plazas | Nisperos valencia | Falla de Voltaje en la zona | 45349 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | NO | 45349 | Falla de voltaje en el sector los nisperos (compresores inundados de liquido). | Se procede a by pass de los compresores de baja para drenar el liquido de los compresores. Despues prenderlos uno a uno .el sistema queda estable.se remplaza protector de voltaje 460 V | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45350
OTS24-1221 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Instalacion de la unidad Nueva | 45349 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45349 | Instalacion de unidad condensadora para la ante -cava. | instalacion de la unidad para la ante cava | instalacion |  |  | 10.9Kg | Cerrada | 45353
RM24-20803 | Excelsior Gama | Pluss | Revision de la cava de congelados | 45347 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45347 | Fuga de Refrigerante por el gusanillo de la tuberia de liquido del evaporador. | Se procede a soldar la fuga con propano | mecanica | 25% y 30% | 0.55 | 68 Kg | Cerrada | 45350
RM24-20801 | Excelsior Gama | Santa Maria | Remplazo de la valvula de liquido del Loop A | 45349 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45349 | Fuga por el vastago de la valvula de liquido | la misma fue remplazada | mecanica | 0.2 | 0.35 |  | Cerrada | 45349
RM24-20803 | Excelsior Gama | Santa Maria | Bajo nivel de refrigerante | 45346 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45346 | Bajo nivel de refrigerante | se procede a la busqueda de fuga y corregir las mismas.Se encuentra fuga en la valvula rotalo de la succion del compresor N°3 y en un codo de el evaporador de la cava de congelados. | mecanica | 0.2 | 0.35 | 81.6kg | Cerrada | 45348
| Excelsior Gama | La Tahona | Nevera de pescaderia con falla de electricidad en la iluminacion. | 45344 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Alejandro Guzman | NO | 45344 | Falla de luz en la nevera que afecta la iluminacion | se procede al chequeo electrico en esta visita y hay que remplazar el breaker de iluminacion. | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45344
OTS24-1223 | Alimentos Polar | Boleita | Compresor 1 del chiller 1 en off | 44979 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45344 | Protector Genius con falla | El protector fue remplazado por uno nuevo | electrica |  |  |  | Cerrada | 45344
OTS24-1223 | Alimentos Polar | Boleita | Chequeo de unidadades de las cavas de congelados | 45344 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45344 | Unidad Del compresor Bitzer en off luz Delta encendida. | Se receteo la unidad dejando encendida la misma .(posible variacion de voltaje en la zona. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45344
en proceso | Alimentos Polar | Boleita | Revicion de la unidad 1/1 | 45324 | Octavio Corao | Alexis Armas | Gilber Perez | NO | 45324 | Valvula de expansión mal regulada y sonda de ambiente mal ubicada | Valvula de expansión se regula dejando la temperatura del evaporador en -31 C° y se reubico la sonda de ambiente. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45324
OTS24-1214 | Alimentos Polar | Yaguara | Recarga de refrigerante | 45341 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45341 | Bajo Nivel de refrigerante | Se procede con la recarga de gas refrigerante 404. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45341
OTS24-1214 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Evaporador N°2 de la cava de congelados instalacion de motores | 45341 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45341 | Evaporador de la cava de congelados le faltan dos motores. | se le colocaron sus dos motores ventiladores | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45341
OTS24-1214 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Trabajo en el evaporador N°1 de la cava de refrigerado | 45338 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45338 | Evaporador de la cava de conservacion con motor ventilador dañado | El mismo se remplaza dejando el evaporador con todos sus motores operativos. | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45341
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | compresore 1,2,4 y 9 disparados por presion de aceite. | 47149 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Carlos Marcano | NO | 45322 | Compresores apagados pos presion de aceite | se procede a despresurizar los cuatro compresores para posterior hacer la limpieza de la valvula sensora de aceite.para luego dejar nuevamente los compresores funcionando. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45322
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | Compresores 6, 7, y 9 apagados por presion de aceite | 45320 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45320 | Compresores apagados pos presion de aceite | se procede a despresurizar los tres compresores para posterior hacer la limpieza de la valvula sensora de aceite.para luego dejar nuevamente los compresores funcionando. | mecanica. |  |  |  | Cerrada | 45320
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | Instalacion de valvula reguladora con la selenoide | 45310 | Octavio Corao | Angel Tovar | José García | NO | 45313 | Reemplazo de la valvula reguladora con su selenoide. En el circuito N°2 | despues de instalar la valvula se graduo se regula la presion dde succion entre 5 y 15 psi se coloco un descongelamiento llegando la presion de succion a 150 psi, el mismo limpia el evaporador de hielo, se deja en Observacion para ver el funcionamiento . | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45313
RM24-20716 | Excelsior Gama | Manzanares | Nevera de congelados con A/t | 45309 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | José García | NO | 45309 | Nevera bloqueado por la valvula reguladora de succion dañada. | Valvula reguladora dañada | mecanica |  |  |  | abierta | 45311
OTS24-1213 | polar la yaguara | polar la yaguara | Presurizacion de la unidad N°2 de cava N°1 | 45317 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45317 | Se procede con la presurizacion | encontrando fuga en la valvula rotalo de la linea de liquido, en la valvula rotalo de la descarga, Se hacen los ajustes de la valvulas corrigiendo la fuga. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45320
RM24-20719 | Excelsior Gama | La california | Reach-ines N°39 y N°40 con A/t | 45320 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 29//01/2024 | Bajo Nivel de refrigerante | se procede a la busqueda de fuga encontrando en la valvula de 1 5/8 de la linea principal de liquido .se puso tapa con teflon. Y se presurizo el evaporador de la cava de charcuteria. | mecanica |  |  | 54.64 Kg | Cerrada | 45322
RM24-20715 | Excelsior Gama | Sebucan | Frio irregular en la Cava N°4 | 45320 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45320 | Valvula selenoide Dañada | Se remplazo la valvula quedando el usuario operativo. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45321
OTS24-1216 | Frimaca | Macaracuay | Compresor N°2 con retorno de liquido rack b | 45316 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45316 | retorno ocacionado por el evaporador B2 | se dejo trancado ese loop b2 | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45316
OTS24-1216 | Frimaca | Macaracuay | Rack de compresores en off | 45311 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45311 | Compresores con retorno de liquido | al revizar se pudo observar la resistencia partida en el carter del compresor N°2 , se rremplaza | electrica |  |  |  | Cerrada | 45313
OTS24-1220 | Frimaca | Macaracuay | Desmontaje del compresor N°8 | 45328 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45328 | Desmontaje del compresos N°8 para ser llevado a reparar y se desmonta el del rack C el compresor N°4 para insy alarlo en la posicion N°( del Rack B. | Se procede con el acople del compresor N°4 del Rack D al rack B. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45298
OTS24-1220 | Frimaca | Macaracuay | Compresor N°8 del Rack B presenteando falla | 45297 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45297 | Falla del compresor N°8 del Rack B | Al momento de la evicion de vio que el mismo presenta un fuerte By pass | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45329
RM24-20765 | Excelsior Gama | La california | Busqueda de fuga | 45335 | octavio corao | Nestor sierralta |  | SI | 45335 | Fuga en el sistema | Se encontro fuga en la valvula de bola de liquido del loop C de baja. | mecanica |  |  | 54 Kg | Cerrada | 45336
OMS24-1957 | Automercados Plazas | Nisperos valencia | Mantenimiento preventivo febrero | 45331 | Octavio Corao | Reyles Ruíz |  | SI | 45331 | Mantenimiento Preventivo de mes de febrero | se procede según la pauta indicada por el dpto de Operaciones . | Mantenimiento | Segundo visor |  |  | abierta | 45350
OMS24-1955 | Nola Gourmet | Los palos Grandes | Mantenimiento preventivo de febrero | 45328 | Octavio Corao | Leonardo Jaimes | Carlos Marcano | NO | 45328 | Mantenimiento Preventivo de mes de febrero | se procede según la pauta indicada por el dpto de Operaciones . | Mantenimiento | visor full |  |  | abierta | 45341
RM23-20111 | Excelsior Gama | Cedipro | Compresores del Rack "B" disparados por presion de Aceite | 45184 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45184 | compresores de Baja disparados por Presion de aceite. | Se procede a cargar el reservorio de aceite ,ya que se encontraba Vacio . | Mecanico |  |  |  | Cerrada | 45184
RM23-20128 | Pita Pollo | Altamira | Nevera de congelados A/t | 45190 | Octavio Corao | Lonny Ramírez | Lonny Ramírez | NO | 45190 | Nevera con sonda Dañada | Se remplazo la sonda quedando la nevera operativa | electrica |  |  |  | Cerrada | 21//09/2023
OMS23-1867 | Excelsior Gama | Pluss | Recuperacion de Neveras | 45191 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45191 | Se procede armar dos reach-in de 4 y 5 puertas .para ser instalado frente al reach-in de pescaderia . | a este reach-in de 9 puertas se le instalo acople de tuberias de refrigeracion liq y succ, se le cambiaron los burletes y las bisagras a las 9 puertas asi como tambien se elaboraron los drenajes y se le coloco el armaflex Nuevo | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45191
OMS23-1867 | Excelsior Gama | Pluss | Desmontaje de neveras | 45180 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45180 | Se procede a despresurizar el Loop b para hacer el corte de tuberias que alimentan los 6 Reach-in de 26 puertas . | Los reach-in fueron desarmados y se escogio dos cuerpos de estas Neveras uno de 5 puertas y otro de 4 puertas. | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45180
OMS23-1867 | Excelsior Gama | Pluss | Desmontaje de Neveras y Reach-in de congelados | 45180 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45180 | Se procede a despresurizar el loop E para hacer el corte de tuberias que alimentan las 12 Neveras de frutas y vegetales . | Se procede con el desacople de estas 12 neveras. Para ser desabilitadas por el cliente | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45180
OMS23-1867 | Excelsior Gama | Pluss | Neveras 37 y 38 hill fhonix | 45173 | Octavio Corao | Alexis Armas | Carlos Marcano | NO | 45173 | Se procede a desabilitar ambas Neveras | Se cotrta las tuberias de liquido y succion que alimenta el circuito de ambas Neveras (por Remodelacion ) | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45173
RM23-20118 | Excelsior Gama | Manzanares | Neveras y cavas Con A/t | 45186 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45186 | Fuga de refrigerante por la valvula de inyeccion de liquido del compresor N°1 | Se procede a cambiar el demang cooling completo al compresor . | mecanica | 0.05 | 0.55 | 95.2 Kg | Cerrada | 45186
RM23-20118 | Excelsior Gama | Manzanares | Neveras de carniceria con poco flujo de aire | 45186 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45186 | Los filtros de las valvulas de expansión se encontraban tapados de suciedad del sistema | Se despresurizo las neveras N°1 y N°2 de carniceria para limpiar las valvulas de las valvulas de expansión de ambas Neveras. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45186
RM23-20118 | Excelsior Gama | Manzanares | Neveras con A/t | 45186 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45186 | Reach-in de congelados con el filtro de la valvula de expansión tapado . | Se procede a despresurizar el equipo para limpiar el filtro de la valvula |  |  |  |  | Cerrada | 45186
RM23-20118 | Excelsior Gama | Manzanares | Cava de charcuteria con a/t | 45185 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45185 | Valvula de Expansión dañada. | Se procede a cambiar la Valvula de expansión y el orificio dejando la cava Operativa. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45185
RM23-20118 | Excelsior Gama | Manzanares | Neveras con A/t | 45185 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45185 | Neveras con Alta temperatura por fluctuaciones de voltaje en la zona | se chequeo el sistema y se espera que entre la planta para monitorear . | electrica |  |  |  | Cerrada | 45185
RM23-20118 | Excelsior Gama | Manzanares | Compresor N°4 en Off | 45183 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45183 | sensor del sentronic sicio y con el orrin dañado | Se procedio a despresurizar el compresor para luego limpiar la valvula de sentronic y cambiarle el orrin dejando el compresor operativo. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45183
RM23-20074 | Excelsior Gama | Cedipro | Rack "B" usuarios con A/t | 45180 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | NO | 45180 | Compresores de baja disparados por presion de acite | Se procede a cambial La valvula de presion de aceite dejando el rack trabajando en su rango de operación. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45180
| Excelsior Gama | Cedipro | Compresores de baja en Off | 45173 | Octavio Corao | Angel Tovar | José García | NO | 45173 | Valvula de presion de aceite Y1236 esta presentando falla . | Se procede arrancar los compresores uno por uno hasta cambiar la valvula reguladora de aceite . | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45173
RM23-20074 | Excelsior Gama | Cedipro | Revision de Rack "B" | 45177 | Octavio corao | Alexis Armas | Carlos Marcano | NO | 45177 | los tres compresores de Baja disparados por aceite . | Se revisa encontrando el filtro Ofe tapado , se procede a su remplazo. | Mecanica. |  |  |  | Cerrada | 45177
RM23-20227 | Excelsior Gama | Cedipro | Montaje e Instalacion del compresor N°9 del Rack "A" | 45162 | Octavio Corao | Alexis Armas | Mauricio Gil | NO | 45162 | Compresor Reparado para ser Instalado | Se procede a instalar el compresor N°9 del Rack "A" el mismo no se arranca ya que nunca compraron el temporizador | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45162
RM23-19056 | Excelsior Gama | Cedipro | Instalacion de Contactor al compresor N°3 | 45152 | Octavio Corao | Alexis Armas | Gilber Perez | NO | 45152 | contactor Dañado del compresor N°3 del Rack "B". | Se procede a remplazar el contactor del compresor para luego arrancar este compresor recien Instalado . | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45152
RM23-19056 | Excelsior Gama | Cedipro | Instalacion de Valvula Selenoide y contactor al compresor N°3 del Rack "B" | 45152 | Octavio Corao | Alexis Armas | Gilber Perez | NO | 45152 | Sala de preparacion de carniceria con A/t | Se procede a remplazar la Valvula selenoide y el orificio la sala de preparacion queda trabajando. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45152
| Monserratina castellana | Monserratina castellana | Revicion de nevera de congelados | 45153 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Juan LeKa | NO | 45153 | Condensador Obtruido | Se procede a la limpieza del condensador | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45153
| Monserratina castellana | Monserratina castellana | Nevera de conservado congelando el producto | 45146 | Octavio Corao | Angel Tovar | Carlos Marcano | NO | 45146 | nevera congelando el producto bloqueada. | de desbloquea la nevera y se ajusta los parametros de descongelacion | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45146
| Monserratina castellana | Monserratina castellana | Nevera de hielo con drenaje Tapado | 45145 | Octavio Corao | Angel Tovar | Carlos Marcano | NO | 45145 | Nevera de hielo con drenaje tapado | se descongela la nevera para luego ajustar el set poin | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45146
RM23-20039 | TDC | Campo Alegre | Mostrador de charcuteria con A/t | 45169 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Gilber Perez | NO | 45169 | mostrador de charcuteria con a/t | se procede a la presurizacion de la nevera con nitrogeno y no se encontro fuga , se hiso vacio para luego cargar con R 404 y dejar la nevera operativa | mecanica |  |  | 2 Kg de R- 404 | Cerrada | 45169
RM23-19883 | Excelsior Gama | Pluss | Remplazo de valvulas Rotalo de las descargas de los compresores 1,2,3,y4 | 45139 | Octavio Corao | Alexis Armas | Isbeth Ramos | NO | 45139 | Rotalo de las descargas con Fuga | Se procede con el remplazo de las cuatro rotalo de las descargas de los compresores 1234 | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45139
RM23-19887 | Excelsior Gama | Cedipro | suministro e instalacion de motores ventiladores en cavas y areas de preparacion | 45139 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Gilber Perez | NO | 45139 | Se procede a cambiar 20 motores ventiladores entre las cavas y areas de preparaciones |  | instalacion |  |  |  | Cerrada | 45139
OMS23-1823 | Excelsior Gama | Cedipro | Mantenimiento al rack de frio | 45134 | Octavio Corao | Alexis Armas | Gilber Perez | NO | 45134 | Mantenimiento | Se procede al cambio de filtros aceite ,revicion de elementos presostaticos y de seguridad del sistema ,revicion de equipos ,compresores ,tablero electricos para grantizar el buen funcionamiento y operatividad del | Mantenimiento | 0.2 | 0.65 |  | Cerrada | 45134
| Excelsior Gama | Cedipro | Rack "B" con compresores de bvaja en off. | 45131 | Octavio Corao |  | Lonny Ramírez | NO | 45131 | Compresores de baja inundados de liquido | Se procede a pasar la presion de succion de baja para media para disipar el liquido. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45131
| Excelsior Gama | Cedipro | Corto en motores de la cava N3 | 45128 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Gilber Perez | NO | 45128 | Corto en la linea de alimentacion de los motores del evaporador de la cava n3 | se corrige el corto arrancando todos los motores | electrica |  |  |  | Cerrada | 45128
| Excelsior Gama | Cedipro | motores del evaporador de la cava 4 parados | 45128 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Alejandro Guzman | NO | 45128 | 2 Motores del evaporado de la cava N4 apagados por cpacitor dañado | Se procede al remplazo de los capacitador de marcha ,arrancando solo un ventilador . El otro motor con bobina dañada. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45128
| Excelsior Gama | Cedipro | Desmontaje del compresor N3 | 45128 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | yunior Mendez | NO | 45128 | compresor Trancado internamente | Se procede al desmontaje del compresor para su reparacion | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45128
| Excelsior Gama | Cedipro | compresores de media disparados por presion de aceite | 45127 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | José García | NO | 45127 | Compresores parados por presion de aceite los mismos se llenaron de liquido por retorno . | se ubica el retorno en su mayoria motores ventiladores en areas de preparaciones dañados | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45127
| Excelsior Gama | Cedipro | Revision del compresor N3 | 45127 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Gilber Perez | NO | 45127 | breker Caido ,se revisa compresor Trancado internamente | se aisla el compresor hasta su desmontaje. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45127
RM23-19807 | Excelsior Gama | Cedipro | Compresores disparados por presion de aceite | 45122 | Ocatvio corao | Juan Carlos Montilla | Gilber Perez | SI | 45122 | Filtro Ofe Tapado | Se procede a cambiar el filtro OFE. | maecanica |  | 0.5 | 27.2kg | Cerrada | 45122
OMS23-1820 | Excelsior Gama | Pluss | Mantenimiento Preventivo | 45111 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45111 | Se procede al mant preventivo del mes de julio con dos visitas programadas y 2 correctivos | Se revisa el rack de frio donde los compresores se encuentran trabajando ,se revisa los niveles de refrigerante ,parametros de operación ,revicion de tableros ,condensadora y todas la neveras y cavas de la sucursal . | Mantenimiento | 0.6 | 0.8 |  | Cerrada | 45133
OMS23-1821 | Excelsior Gama | express | Mantenimiento preventivo Julio | 45111 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO | 45111 | Se procede al mant preventivo del mes de julio con dos visitas programadas y 2 correctivos | Se revisa el rack de frio donde los compresores se encuentran trabajando ,se revisa los niveles de refrigerante ,parametros de operación ,revicion de tableros ,condensadora y todas la neveras y cavas de la sucursal . | Mantenimiento | 0.2 | 0.5 |  | Cerrada | 45125
RM23-19785 | Excelsior Gama | Cedipro | cava de procan con Alta Temperatura | 45117 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45117 | Filtro de la valvula de expansión Dañado el mismo se encontraba obstruido | se procede a remplazar el filtro de la valvula de expansion . | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45117
RM23-19778 | Excelsior Gama | Cedipro | Recarga de refrigerante al Rack "A" | 45114 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45114 | Recarga al sistema y correccion de fuga | Se procede a corregir fuga en el gusanillo | Mecanica | 0 | 0.58 | 68 Kg | Cerrada | 45114
RM23-19778 | Excelsior Gama | Cedipro | Compresores del Rack "A" disparados por Presion de aceite . | 45114 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45114 | compresores con falla de aceite por filtro de aceite tapado (OFE) | Se procede a la revision encontrando el filtro ofe1 tapado el mismo se remplaza y se limpia los sensores delos compresores de media. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45114
| Excelsior Gama | Manzanares | Nevera de a/s de lacteos | 45114 | Ocatvio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45114 | Nevera bloqueada por sonda dañada | Se procede a desbloquear el equipo y se le remplaza la sonda (puesta por el cliente). | electrica |  |  |  | Cerrada | 45114
RM23-15777 | Pita Pollo | Altamira | Fuga en la unidad de la cava de pollo | 45114 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Alejandro Guzman | NO | 45114 | Fuga en un tramo de la tuberia de la descarga | se remplaza la tuberia quedando el equipo reparado y trabajando bajo su rango de operación. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45114
| Frimaca | Macaracuay | Rack "C" en Off | 45113 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45113 | Falla de voltajene el Rack | Se reset el breaker Principal para reiniciar el sistema.quedando el rack en Observacion | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45084
OMS23-1808 | Excelsior Gama | Cedipro | Mantenimiento preventivo del mes de junio | 45083 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45083 | Mantenimiento preventivo del mes de junio | se realizaron tres visitas preventivas y se llevaron a cavo tres correctivos durante estas visitas. | Mantenimiento | 0.6 | 0.8 |  | Cerrada | 45106
RM23-19520 | Excelsior Gama | Manzanares | Cava de fruteria con A/T | 45106 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45106 | Evaporador bloqueado por corto circuito que alimenta los motores ventiladores . | se corrige el corto y se procede a desbloquear el equipo para dejarlo operativo | electrica |  |  |  | Cerrada | 45106
RM23-19753 | Nola Gourmet | Altamira | Cava de Congelados con a/t | 45106 | Octavio Corao | Leonardo Jaime |  | NO | 44929 | Evaporador bloqueado por motor ventilador dañado. | sedesbloquea el equipo y se procede al remplazo del motor ventilador. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45106
OMS23-1184 | Excelsior Gama | express | Mantenimiento Preventivo del mes de junio | 45083 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO | 45083 | Mantenimiento Preventivo del mes de junio | Se realizaron dos preventivos y tres correctivos durante el mes de junio | Mantenimiento | 0.2 | 0.5 | 54.2 Kg | Cerrada | 45104
OTS23-1184 | Frimaca | Macaracuay | Pulmon de glicol con fuga en el Rack "C" | 45103 | Ocatvio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45103 | Se aisla el sistema . | Se envia presupuesto para colocar uno nuevo . | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45103
| Inproseca | Guatire | Revision del compresor N°7 | 45097 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | NO | 45097 | Compresor N°7 con daño interno | Se mando presupuesto para su desmontaje. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45097
| Monserratina las Mercedes | Las Mercedes | Nevera con Bote de agua | 45104 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO | 45104 | Drenaje tapado y falta de mantenimiento de la nevera . | Se procede a destapar el Drenaje y dejar en funcionamiento Normal el equipo | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45104
| Alimentos Polar | polar la yaguara | Revicion de la Unidad N°1 | 45085 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | NO | 45085 | Comprersor con falso contacto en el contactor. | Se procede a desarmar el contartor y limar sus contactos dejandolo Operativo y arrancando la unidad. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45085
| Alimentos Polar | polar la yaguara | Revicion de la unidad N°2 | 45076 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | NO | 45076 | Contactor dañado debe ser Remplazado | Se deja la unidad aislada hasta remplazar el contactor | electrica |  |  |  | Cerrada | 45100
OTS23-1172 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Instalacion de Aspa a la unidad N°1 | 45076 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | NO | 45076 | Unidad sin aspa | Se remplaza el Aspa de 24" de 4 palas quedando la unidad N°1 operativa | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45076
RM23-19698 | Excelsior Gama | Cedipro | Cambio de Valvula Check del Rack a y valvula de cierre de la descarga. | 45105 | Octavio Corao | Alexis Armas | Isbeth Ramos | NO | 45105 | Valvula de Cierre de la descarga con fuga y valvula Check dañada internamente | Se remplazaron anbas Valvulas y se recarga refrigerante | Mecanica | 0 | 0.55 | 130.6kg | Cerrada | 45106
RM23-19728 | Excelsior Gama | Cedipro | Revisiondel compresor de la Unidad de la cava N°9 | 45103 | Octavio Corao | Alexis Armas | José García | NO | 45103 | plato de Valvula con BY PASS | Se procede a cambiar el Plato de valvula dejando el compresor operativo | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45104
RM23-19737 | Excelsior Gama | Cedipro | Cava N°4 Bloqueada | 45101 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Gilber Perez | NO | 45101 | Evaporador Bloqueado por dos motores parados por capacitor de marcha. | Se desbloquea el evaporador | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45102
RM23-19728 | Excelsior Gama | Cedipro | Cambio de Valvula de bola de la descarga del compresor N°3 | 45100 | Octavio Corao | Alexis Armas | yunior Mendez | NO | 45100 | Valvula de la descarga con fuerte fuga | Se procedio a cambiar la valvula de 1 y 3/8 de la descarga al compresor N°3 | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45100
RM23-19728 | Excelsior Gama | Cedipro | Revicion de la Unidad N°1 de la cava N°9 | 45099 | Octavio Corao | Alexis Armas | yunior Mendez | NO | 45099 | Fuga de refrigerante | Se presurizo la uniddad y wse corrigio la fuga. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45099
| Excelsior Gama | Cedipro | Correcion de fuga en el Rack "A" | 45096 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45096 | Tuberia en la valvula de servicio que se encuentra en la valvula check por fuerte vibracion ocasionada por la valvula check | se corrige la fuga despues de presurizar el sistema queda pendiente remplazar la valvula de cierre de la descarga y la valvula check. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45096
RM23-19727 | Excelsior Gama | Cedipro | Compresores N°1 y N°5 del Rack "B" disparado por aceite | 45098 | 45098 | Dahlin Álvarez | yunior Mendez | NO | 45098 | Compresores N°1 N°5 disparados por aceite en el Rack "B" | se remplazo el filtro ofe ya que no llegaba aceite hacia los compresores. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45098
RM23-19722 | Excelsior Gama | Cedipro | Evaporador de la cava N°8 Bloqueado | 45069 | Octavio Corao |  | Lonny Ramírez | NO | 45069 | Bloqueado por dos motores ventiladores dañados | Se desbloquea la cava y en espera de cotizacion por los motores | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45069
OTS23-1181 | Frimaca | Macaracuay | Compresor N°3 en Off | 45082 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45082 | Compresor Con By pass | Queda el compresor aislado | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45082
OTS23-1180 | Frimaca | Macaracuay | Evaporador A 4 y A5 botando Humo | 45075 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45076 | falso Reporte | Se reviso y no se vio nada anormal | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45076
RM23-19721 | Excelsior Gama | Cedipro | Revicion del compresor N°7 de Media | 45089 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | NO | 45089 | Valvula centronic sucia | Se desmonto la valvula y se le hiso mantenimiento dejando el compresor Operativo. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45089
RM23-19598 | Excelsior Gama | express | Nevera de Procam con Bote de agua | 45074 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45074 | Nevera con el compresor en off por alta se encontro motor ventilador apagado , se procede arrancar el motor corrigiendo corto para arrancar el compresor. | se procede arrancar el motor corrigiendo corto para arrancar el compresor. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45074
RM23-19652 | Pita Pollo | express | Nevera de conservado con A/T | 45084 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45084 | Fuga en la tuerca flare de la entrada de liquido de la valvula de expansión | Se presurizo la nevera en el camion se corrige la fuga se hiso vacio y se carga de refrigerante. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45084
Rm23-19681 | Mi Negocio | La florida | Nevera de lacteos con A/t | 45094 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO | 45094 | bloqueo por falla en el actuador | Se procede a cambiar el actuador | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45094
RM23-19681 | Mi Negocio | La florida | Drenaje dañado en la cava de congelados | 45092 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO | 45092 | drenaje Roto por el mismo personal en la cava de congelados | Se procede a elaborar parte del drenaje con tuberia de cobre | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45092
| Excelsior Gama | Manzanares | Nevera autocontenida de lacteos | 45091 | Octavio corao | Anderson Tuarez |  | NO | 45091 | nevera de lacteos con falla en temperatura | se ajustaron los parametros en el controlador | electrica |  |  |  | Cerrada | 45091
RM23-19684 | Excelsior Gama | Cedipro | Montaje de compresores N°1 Y N°6 | 45093 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45093 | Montaje de dos compresores el N¦1 y el N°6 del Rack A los mismos vienen de ser reparados. | Se montaron los dos compresores y se le efectuo su arranque respectivo.los datos en hoja de arranque. | instalacion |  |  |  | Cerrada | 45094
RM23-19684 | Excelsior Gama | Cedipro | Bajo Nivel de refrigerante | 45093 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45093 | Fuga encontrada en valvula de servicio en la entrada a la chek de la descarga | se procede a despresurizar el sistema para luego corrregir con soldadura la fuga y se carga refrigerante | Mecanica | 0 | 0.6 | 204 kg. | Cerrada | 45093
RM23-19697 | Pita Pollo | Altamira | Nevera de congelados con falla | 45096 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 45096 | falsao Reporte | Se chequeo y se dejo la nevera bajo observacion | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45096
RM23-19618 | Excelsior Gama | Cedipro | Desmontaje de compresores N°1 y N°6 | 45077 | Octavio corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45077 | Compresor N°1 ido a tierra y el compresor N°6 Trancado internamente. | Se desmontaron ambos compresores para ser reparados. | electrica y mecanica |  |  |  | Cerrada | 45077
RM23-19618 | Excelsior Gama | Cedipro | Remplazo de empacadura al compresor N°9 | 45077 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45077 | fuga de aceite por el Carter del compresor N°9 | la empacadura fue cambiada .y el compresor Queda aislado por tapon de aceite fugando. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45077
RM23-19618 | Excelsior Gama | Cedipro | Compresor N°1 con Breaker Disparado | 45076 | Octacvio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45076 | Compreso N°1 con breaker Ido a tierra. daño interno en el compresor | Se desmonto el compresor N°1 para llevarlo a su reparacion.- | electrica |  |  |  | Cerrada | 45076
RM23-19618 | Excelsior Gama | Cedipro | Rack con bajo Nivel de refrigerante | 45076 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45076 | bajo nivel de refrigerante , se procede a buscar fuga | se busca fuga y se consigue en el presostato de alta del compresor N° 5 | mecanica |  | 0.3 |  | Cerrada | 45076
RM23-19598 | Excelsior Gama | express | Nevera de fruver con bote de agua | 45074 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45074 | compresor disparado por alta ,y bandeja por fisura | Se pudo corregir la coneccion al motor pero la bandeja se encuentra fisurada lo que amerita desarmar la nevera para hacer el correctivo | electrica |  |  |  | Cerrada | 45074
RM23-19540 | Excelsior Gama | Cedipro | Mantenimiento a las dos unidades de la cava N°9 | 45064 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45064 | Mantenimiento a las dos Unidades . | Se procede al mantenimiento de las dos unidades ,se reemplaza a la unidad N°2 el poorta filtro de succion y el separador de aceite. Y a la unidad N°2 se le Reeplaza el porta filtro de succion y el acumulador de succion. | Mantenimiento |  |  |  | Cerrada | 45071
RM23-19573 | Excelsior Gama | Pluss | Compresores disparados por presion de aceite | 45066 | Ocatavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45066 | Filtro de aceite y fseparador de aceita tapados. Compresores disparados por aceite. | Se reemplaza el filtro Ofe y el separador de aceite para dejar en funcionamiento el rack de frio. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45064
RM23-19529 |  |  | Rey David Compresor N°3 disparado Por Transformador del OMB averiado | 45059 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO | 45059 | CompresorN°3Disparado por aceite por el Transformador del omb dañado | Se remplaza el tranformador por el del compresor N° 4. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45059
RM23-19560 | Excelsior Gama | express | Desmontaje y montaje del compresor N°1 | 45065 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Juan LeKa | NO | 45065 | Compresor N°1 Ido A Tierra | Se remplaza el compresor Por Uno Nuevo ,se monta contactor Nuevo | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45065
RM23-19573 | Excelsior Gama | Pluss | Revicion delcompresor N°7 por bote de aceite | 45068 | Octavio corao | Alexis Armas |  | NO | 45068 | Compresor N°7 con fuga de aceite por la empacadura del plato de valvulas. | Se procede al remplazo de la empacadura del plato de valvula ,para dejaar el compresor Operativo. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45068
RM23-19573 | Excelsior Gama | Pluss | Compresor N°2v y N°3 en Off por Presion de aceite | 45066 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45066 | Filtro temprite ,filtro Ofe y los filtros de las valvulas reguladoras de aceite tapados . | Se procede al remplazo del filtro temprite y el filtro ofe | mecanico |  |  |  | Cerrada | 45066
OTS23-1178 | Frimaca | Macaracuay | Revicion del evaporador B6 en cava N°2 | 45062 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45062 | coneciomn electrica en el cajetin principal con cortocircuito. | se procede con la reparacion del corto para que las resistencias pudieran trabajar. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45065
OTS23-1165 | Frimaca | Macaracuay | Reparacion de Nevera de conservacion | 45016 | Octavio Corao | Angel Tovar | Gilber Perez | NO
OTS23-1171 | Frimaca | Macaracuay | Evaporador B6 de la cava de congelados N°2 con corto en las resistencia y drenaje partido | 45042 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45042 | Evaporador B6 con corto en la resistencia. | Se corrige el corto en la resistencia y se coloca nuevamente el armaflex | electrica |  |  |  | Cerrada | 45042
OTS23-1171 | Frimaca | Macaracuay | Sonda de ambiente dañada del evaporador B8 cava de cong N°2 | 45040 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45040 | Breaker principal de la resistenca caido debido a corto circuito | Se corrige el corto y se pone este evaporador En funcionamiento | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45040
S /r | Monserratina las Mercedes | Monserratina las Mercedes | Revicion de Nevera del mostrador de Charcuteria | 45048 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | NO | 45048 | Bombillos Led Dañados | Se remplaza bombillos Led | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45048
s r | Excelsior Gama | Cedipro | Pre-empaque de pollo con a/t | 45040 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Leonardo Jaimes | NO | 45040 | No se encontraba direccionado al PLC | Se redirecciono al PlC | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45040
RM23-19467 | Pita Pollo | Bella Vista | Nevera de conservacion con A/t | 45049 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | NO | 45049 | Controlador Dañado | Se remplaza el controlador 512 para dejar la nevera operativa. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45049
OTS23-1164 | Frimaca | Macaracuay | Mantenimiento al Rack "C" | 45036 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45036 | Mantenimiento al Rack de frio. | Se procede al cambio de filtros aceite ,revicion de elementos presostaticos y de seguridad del sistema ,revicion de equipos ,compresores ,tablero electricos para grantizar el buen funcionamiento y operatividad del |  |  |  |  | Cerrada
OTS23-1165 | Frimaca | Macaracuay | Instalacion de resistencia a los evaporadores de la cava de congelados principal | 45017 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45017 | Resistencia de bandeja dañadas en los evaporadores A2,A3,4,A5y A6 de la cava Grande (1) de congelados | Se llevo a cabo el Remplazo de dos resistencia por bandeja a 5 evaporadores de la cava de congelados principal, adicional se le cambiaron las resistencia de malla a los drenajes de los evaporadores . | electrica. |  |  |  | Cerrada
OTS23-1158 | Frimaca | Macaracuay | Mantenimiento de Rack | 45013 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45013 | Mantenimiento al Sistema de frio | mantenimiento al sistema de frio. | Mantenimiento | 0 | 0.45 |  | Cerrada | 45015
OTS23-1160 | Frimaca | Macaracuay | MANTENIMIENTO AL RACK B | 45013 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45013 | Mantenimiento al sistema de frio | mantenimiento al sistema Rack "B" | Mantenimiento |  | 0 | 0.55 | Cerrada | 45015
S/R | Frimaca | Macaracuay | Remplazo de resistencia de bandeja al evaporador del A3 | 45022 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45022 | Resistencia de bandejas dañadas | Se procede al remplazo de las resistencia de bandeja asi como tambien las que se encuentran en la tuberia de drenaje (malla). | electrica |  |  |  | Cerrada | 45026
S/r | Frimaca | Macaracuay | Instalacion de resistencia de Bandeja al evaporador A2 | 45030 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45030 | resistencia de bandeja alevaporador A2 dañadas y trambien las resistencias de malla de la tuberia de drenajes. | Instalacion de resistencia de bandeja alevaporador A2, adicional trambien se cambiaron las resistencias de malla de la tuberia de drenajes. | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45035
S /r | Frimaca | Macaracuay | Remplazo de las resistencia de drenaje al evaporador A3. | 45034 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45034 | Resistencia de drenaje dañadas | Se Remplaza las resistencia de malla al drenaje adicional se remplaza el Armaflex. A la tuberia . | electrica |  |  |  | Cerrada | 45034
s Referencia | Frimaca | Macaracuay | Instalacion de resistencia de bandeja al evaporador A6 | 05/04/20233 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45021 | Resistencia de bandeja del evporador A6 dañadas. | Se procede al cambio de resistencia de bandejas (2) | electrica |  |  |  | Cerrada | 45034
OTS23-1165 | Frimaca | Macaracuay | Instalacion de resistencia al evaporador A5 | 45017 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 45017 | Evaporador A5 con las resistencia de bandeja dañadas, mas el drenaje partido. | Se procede a remplazar las dos resistencia de bandejas ,adicional se procede a reparar el drenaje y remplazar las resistencia de malla tambien se encontraban dañadas. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45023
RM23-19426 | Pita Pollo | Altamira | Cava de congelados con alta Temperatura | 45034 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45034 | Fuga en la descarga | Se despresurizo la unidad y se reparo la fuga con soldadura , se recarga y se deja la cava operativa. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 45036
RM23-19396 | Excelsior Gama | express | Presurizacion de los dos evaporadores de la Isla Reach-in | 45029 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45029 | Fuga minima en uno de los evaporadores | Se procede a buscar la fuga en el evaporador ,se corrige la misma en uno de los codos para asi dejar el mismo hermetico. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45029
RM23-19396 | Excelsior Gama | express | Impermeabilizacion de la Isla Reach-in | 45026 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45026 | Fuerte condensacion y bote de agua por la nevera con la plancha interna rota. | Se procede con la impermeabilizacion de la nevera ,con unsecado del dia lunes al dia jueves cuando se procede a la colocacion del asfalto liquido y el manto.tambien se sellaron todos los pegues de nevera con silicon. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45030
RM23-19404 | Excelsior Gama | Cedipro | Compresores disparados por presion de aceite | 45030 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | NO | 45030 | Falle por presion de aceite en el Rack B | Se remplaza el filtro ofe y se limpia el filtro en la linea de aceite. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45030
RM23-19404 | Excelsior Gama | Cedipro | Compresor con falla en el coresence | 45029 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | NO | 45030 | Falla en el coresence, | Se remplaza el mismo quedando el compresor N°4 Operativo | eLectrica |  | 0.85 |  | Cerrada | 45030
RM23-19404 | Excelsior Gama | central M plz america | Compresor N°4 Disparado por Sentronic | 45029 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | NO | 45029 | Linea de aceite obstruida | Se remplaza el filtro ofe y se limpia el filtro en la linea de aceite. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45030
RM23-19407 | Excelsior Gama | Sebucan | Bote de agua en la Nevera de charcuteria | 45033 | Octavio Corao |  | Lonny Ramírez | NO | 45033 | Bote de agua en la nevera de charcuteria por el codo del Drenaje Roto | Se procede al remplazo del codo mas un tramo de tuberias. Dejando la nevera sin bote de agua | mecanica |  |  |  | Cerrada | 45033
OTS23-1168 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Desacople y desmontaje de 2 compresores de la cava de congelados N°1 | 45028 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45028 | Compresores averiados modelos 4DL3A150E-TSK y 4DL3A15OE-TSK. | Se Procede con el desacople electrico y mecanico de los compresores para despues proceder con Bajarlos desde el primer Nivel a zona de carga . | operaciones |  |  |  | Cerrada | 45028
RM23-19399 | Excelsior Gama | La california | Arranque del compresor N°3 | 45027 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45027 | Compresor parado por Valvula Parquer que activa liquido al cabezal dañada. | Se tuvo que Instalar Un Demand Cooling al compresor y se arranco dejando el mismo 100% operativo. | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45027
RM23-19399 | Excelsior Gama | La california | Instalacion del compresor N°3 | 45026 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45026 | Instalacion del compresor N°3 | Se procede a la Instalacion del compresor N°3 de Baja . | instalacion |  |  |  | Cerrada | 45026
OTS23-1167 | Excelsior Gama | polar la yaguara | Arranque de la Unidad de Ante Cava | 45024 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Juan LeKa | NO | 45024 | Se desintalo motor ventilador y contactor para arrancar la unidad N°1 de la Antecava | se arranco la unidad quedando la misma Operativa. | instalacion |  |  |  | Cerrada | 45024
OTS23-1163 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Congeladora N°2+ | 45024 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | Juan LeKa | NO | 45024 | Compresor de la congeladora N°2 Dañado Ido A Tierra | Se verifica fuente de alimentacion y acometida electrica dando como resultado compresor con bobinas en corto | Electrica |  |  |  | Cerrada | 45024
RM23-19376 | Excelsior Gama | Cedipro | Revision del Rack "B" | 45020 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | Lonny Ramírez | NO | 45020 | Fuga en el sistema . | Se procede a la busqueda de fuga encontrando en la cava de congelados, se realizo reparacion de fuga en el evaporador y a recargar el sistema | mecanica | 0.3 | 0.8 | 136Kg | Cerrada | 45021
RM23-19346 | Excelsior Gama | La california | Usuarios con alta Temperatura | 45015 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 45015 | Baja presion de aceite en el sistema ,filtro separador lleno de flaper ,compresor N°3 se encontro dañado , | Se procede a cambiar el filtro ofe y el separador , adicional a esto se recarga el sistema | mecanica | 0.2 | 0.9 |  | Cerrada | 45016
RM23-19314 | Pita Pollo | Altamira | Reach-in de Congelados con Ruido en el contactor | 45013 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO | 45013 | controlador Dañado | Se remplazo el contactor dejando la nevera operativa | electrica |  |  |  | Cerrada | 45014
RM23-19362 | Excelsior Gama | Sebucan | Cava N°2 Bloqueada con a/t | 45019 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña |  | NO | 45019 | cava con alta temperatura por sonda Dañada | Se desbloque la cava y se chequea resistencia y sondas encontrando una que mandaba señal erronia. La misma se remplaza dejando la cava en funcionamiento. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45019
RM23-19314 | Excelsior Gama | Cedipro | Rack B en Off | 45010 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 45010 | PLC con Falla en el PLC | Se quita la tarjeta para llevarla a reparar | electrica |  |  |  | Cerrada | 45013
RM23-19318 | Excelsior Gama | Santa Maria | Revicion del Rack de frio | 45012 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | NO | 45012 | Fuga de refrigerante por la tapa del separador de aceite | Se procedio a remplazar empacadura y los tornillos de la tapa del separador de aceite .luego de arrancar el sistema se recarga refrigerante. | mecanica | 0.2 | 0.3 | 40,8Kg | Cerrada | 45013
RM23-19273 | Excelsior Gama | Manzanares | Compresor N°3 en Off | 44991 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 44991 | Compresor N°3 disparado por presion de Aceite | Se despresuriza para luego limpiar la Valvula de sentronic y poner el compresor a funcionar | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 44991
RM23-19250 | Excelsior Gama | Cedipro | Revision de La cava de basura | 44996 | Octavio Corao | Jhonatan Acuña | jacinto vega | NO | 44996 | Fuga por la Valvula de alivio del tanque resibidor de liquido | Se procedio a remplazar la valvula por un tapon npt de 1/8 para luego hacer Vacio , recargar el sistema graduar los presostatos y graduar el voltaje del equipo , el mismo ya operativo y en 4C° | Mecanica |  |  | 8Kg de R404 | Cerrada | 45002
RM23-19278 | Pita Pollo | Altamira | Nevera con controlador dañado | 45000 | Octavio Corao |  | Leonardo Jaimes | NO | 45000 | Controlador Dañado | Se remlazo el controlador dejando el usuario Operativo | electrica |  |  |  | Cerrada | 44972
RM23-19276 | Excelsior Gama | Cedipro | Cava N°9 Con Alta Temperatura | 44999 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 44999 | Cable Partido en la bobina de la selenoide | Se corrio el corto dejando la cava operativa.adicional se corregio fuga en la valvula Rotalock de la descarga.,se suministro refrigerante y se colocaron 3 motores en los evaporadores de las cavas. | electrica |  |  |  | Cerrada | 45000
RM23-19237 | Excelsior Gama | express | FUGA EN LA VALVULA DE INYECCION DE LIQUIDO | 44993 | Octavio corao |  | Leonardo Jaimes | NO | 44993 | La tuberia de inyeccion de liquido del compresor N°5 presento una fuga . | La misma fue corregida con soldadura | mecanica |  |  |  | Cerrada | 44993
RM23-19237 | Excelsior Gama | express | Reach-in De congelados con Motor ventilador Dañado | 44993 | Octavio Corao |  | Leonardo Jaimes | NO | 44993 | Reach-in de congelados bloqueado por motor ventilador Dañado y la lamina se encuentra dañada. | Se desbloqueo la nevera y se procedio a remplazar el motor ventilador. | electrica y mecanica | 0.1 | 0.38 |  | Cerrada | 44993
RM23-19183 | Excelsior Gama | La california | Nevera Gourmet Con A/t | 44982 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | NO | 44982 | Nevera Bloqueada | Se desbloqueo el Evaporador dejando el usuario operativo | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 44983
RM23-19207 | Excelsior Gama | La california | Nevera de Charcuteria con la sonda dañada | 44981 | Octavio Corao | Anderson Tuarez | José García | NO | 44981 | Sonda de ambiente dañada. | Se procedio a remplazar la sonda dejando el usuario Operativo(sonda puesta por el cliente. | Electrica |  |  |  | Cerrada | 44981
RM23-19174 | Mi Negocio | La florida | Nevera de a/s de Carniceria Con a/t | 44979 | Octavio Corao | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | NO | 44979 | Controlador dañado por Inceptos | Se remplaza el controlador dos veces por que el que dio el cliente estaba Dañado | Electrica |  |  |  | Cerrada | 44981
OMS23-1752 | Excelsior Gama | Pluss | Mantenimiento Preventivo del Mes de Febrero | mes de febrero | Octavio Corao | Alexis Armas |  | NO | Mes de febrero | Preventivo del mes de febrero ,se efectuaron dos correctivos correcion de entrada de aire caliente a las cavas N°4 N°5, N°6 y N°7 | se procedio a tapar las entradas de aire caliente en las cavas con silicone y Poliuretano.este mes se elaboraron chequeos multiples en el Rack asi como tambien en las neveras y cavas del piso de ventas. | Mantenimiento | 0.55 | 0.85 |  | Cerrada | 44979
OMS23-1750 | Excelsior Gama |  | Mantenimiento del sistema de frio | 44956 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez | Gilber Perez | NO | 44956 | Mantenimiento del Sistema de frio | Se procedio a cambio de acceite y filtros | Mantenimiento | 0.2 | 0.25 |  | Cerrada | 44957
| Excelsior Gama | La california | Chequeo de Neveras y revicion del plc del rack. | 44970 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO | 44970 | Chequeo de neveras y cavas y PLC | Nevera exibidoras de carne se encuentra con los dos Gatos Hidraulicos dañados. | mecanica |  |  |  | Cerrada | 44970
RM23-19158 | Excelsior Gama | Manzanares | Neveras de congelados con A/T | 44979 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 44979 | Fuga en la tuberia de succion del evaporador que esta en el cuarto de rack. | se corrige la fuga de refrigerante ,soldandola con varilla de plata ,y se recarga el sistema 4 bombonas de R22. | Mecanica | 0.05 | 0.75 | 54.4Kg | Cerrada | 44980
RM23-18979 | Excelsior Gama | La california | Revision de la cava de congelados | 44933 | Octavio Corao | Alexis Armas | Lonny Ramírez | NO | 44933 | Bajo Nivel de refrigerante por fuga en la valvula de gussnillo ,compresor N1 disparado por sentronic.y suministro de refrigerante. | Se procede a corregir la fuga en la cava de carne, se procede a limpiar la valvula sentronic del compresor n1 y se recarga el sistema . | Mecanica |  | 0.7 | 27.2Kg | Cerrada | 44933
OTS22-1139 | Frimaca | Macaracuay | Desmontaje de motores en los evporadores A4 yA6 | 44928 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 44932 | Se desmontan dos motores Dañados de los evaporadores A4 y A6 | Motores dañados | electrico |  |  |  | Cerrada | 45078
OTS22 | Frimaca | Macaracuay | Remocion de hielo En la cava N¦2 trabajo en el evaporador B8 | 44931 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 44931 | Evaporadores con resistencia dañadas en la cava n2 ocacionan fuerte bloqueo ocacionando exeso de hielo en las areas de almacenaje de la cava. | se quita el hielo con barra y martillo | mecanica y electrica |  |  |  | Cerrada | 44932
OTS22-1135 | Alimentos Polar | Boleita | Mantenimiento a los Chiller N 1 y N 2 | 44907 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | NO | 44907 | Se efectuo el mantenimiento a los chiller 1 y 2 | Se despresurizo el sistema ,se drenaron los aceites , se cambiaron los filtros de piedra y los de succion se les efectua vacio y posterior se arranca el equipo. | Mantenimiento |  |  |  | Cerrada | 15/12//22
OTS23-1147 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Desmontaje de dos compresores | 44953 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 44953 | Se desmonto compresor de la unidad N1 de la cava de conservacion un 2D ,se desacopla compresor de la unidad N¦2 de la cava de conservacion |  | mecanica y electrica |  |  |  | Cerrada | 44953
OMS23-1748 | Excelsior Gama | baruta | Mantenimiento del Rack | 44958 | Octavio Corao | Aroon Galvis |  | SI | 44958 | Mantenimiento al sistema de frio | Se procede al chequeo semestral ,con cambio de aceite ,filtros ,graduacion de presostatos ,limpieza de tableros electricos y quequeo de componentes. | Mantenimiento | 0.2 | 0.45 |  | Cerrada | 44958
RM23-18981 | Excelsior Gama | Pluss | desmontaje y reparacion de tuberias de drenajes de la cava de pescaderia | 44952 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | NO | 44952 | Desmontaje de tuberia de drenaje dñada en la cava de pescaderia | Se remplaza la tuberia de los drenajes de la cava de pescaderia y los armaflex se colocaron nuevos.adicional se sellaron entrada de aire caliente en la cava. | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 44957
RM23-19101 | Excelsior Gama | baruta | Instalacion de resistencia enla cava de congelados | 44963 | Octavio Corao | Nestor sierralta |  | SI | 44963 | Resistencia dañada en la cava de congelados | se desbloquea el evaporador para posteriormente instalar una resistencia nueva | electrica |  |  |  | Cerrada | 44963
OMS23-1732 | Excelsior Gama | express | mantenimiento preventivo | 44936 | Octavio Corao | Anderson Tuarez |  | NO |  | Mantenimiento preventivo duerante el mes de enero | se procede a la visita preventiva durante el mes de enero ,en la misma se lavaron neveras y evaporadores de cavas .el dia 10 de enero y el dia 24 de enero. | Mantenimiento |  |  |  | Cerrada | 44950
OMS23-1733 | Excelsior Gama | Pluss | Preventivo mes de enero | 44937 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | NO | 45149 | Mantenimiento preventivo en la sucursal | Seprocedio a las visatas programadas los dias 11,16 y 24. | Mantenimiento |  | 0.85 |  | Cerrada | 44953
OTS23-1158 | polar la yaguara | polar la yaguara | Barrido de tuberias de la unidad N¦2 | 44960 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 44960 | barrido de tuberias de la unidad N¦2 | Se barrio con Nitrogeno y se cambiaron los filtros secadores | mecanico |  |  |  | Cerrada | 44960
OTS23-1146 | polar la yaguara | polar la yaguara | Presurizacion de la unidad N1 | 44956 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 44956 | presurizacion de la unidad N¦1 | se presuriza con Nitrogeno a una presion de 200 psi se consigue fuga en la valvula selenoide la misma fue remplazada | mecanica |  |  |  | Cerrada | 44960
RM23-19056 | Excelsior Gama | La california | Correctivos varios | 44953 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 44953 | Compresores de Baja disparados por presion de aceite | Se procedio a cambiarr el filtro ofe asi como tambien se le efectuo Mantenimiento a todas las valvulas sentronic de los compresores 1,2,3,4. se realiza mantenimiento a los filtros de las valvulas de exp de las neveras N¦39,40,y 41. adicional se recarga dos bombonas de 13.6 Kg de refrigerante. | mecanica |  | 0.75 |  | Cerrada | 44953
RM23-19058 | Excelsior Gama | Manzanares | Cava de carniceria C a/t | 44952 | Octavio Corao | Juan Carlos Montilla |  | SI | 44952 | Cava de carniceria con alta temperatura debido a que los filtros en las valvulas de expansión se encontraron tapados. | Se destapa las valvulas para luego proceder con la limpieza de ambos filtros para asi dejar la cava funcionando | mecanica |  |  |  | Cerrada | 44952
OTS23-1147 | Alimentos Polar | polar la yaguara | Desmontaje de Dos compresores | 44953 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 44953 | Se desmontaron dos compresores de la cava de conservacion uno bueno y otro con daño interno para ser llevado por el cliente a reparar | se dsacopla electrica y mecanicamente para luego bajarlos de la mz para ser llevados a reparar | mecanica y electrica |  |  |  | Cerrada | 44953
RM23-19061 | Excelsior Gama | Boleita | Bajo nivel de refrigerante | 44950 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 44950 | Fuga en el sistema | se procedio a la busqueda de fuga encontrando la misma eln el reloj de glicerina de baja en el rack de frio | mecanica | 0.2 | 0.55 | 54.4kg | Cerrada | 44952
OTS23-1148 | Alimentos Polar | Boleita | Cava de conservacion presentando falla | 44951 | Octavio Corao | Orlando Hurtado |  | SI | 44951 | Motor ventilador Bhon apagado (motor dañado 1/3 hp,220 v modelo 10204373, 1100rpm, 2.2 amp sentido de rotacion ccw | pendiente remplazar el motor | electrica |  |  |  | Cerrada | 44951
OTS23-1145 | Alimentos Polar |  | UNIdades de cavas Averiadas | 44942 | Octavio Corao | Angel Tovar |  | NO | 44942 | Unidad de la cava averiadas por fuga y la otra unidad averiada por compresor | Se procede al desmontaje de compresor | Mecanica |  |  |  | Cerrada | 44942
RM23-18998 | Excelsior Gama | Boleita | Busqueda de fuga | RM23-18998 | Octavio Corao | Alexis Armas |  | NO | 44577 | Fuga de refrigerante | Se procedio a corregir fuga en el filtro OFE | Mecanica | 8% y 10 | 0.4 |  | Cerrada | 44577
RM23-18998 | Excelsior Gama | Boleita | Nevera 17y 18 con alta temperatura | 44941 | Octavio Corao | Dahlin Álvarez |  | NO | 44941 | Bajo nivel de refrigerante | no se visualizo fuga | mecanica |  | 0.4 | 0.408 | Cerrada | 44941
RM23-18955 | Excelsior Gama | Boleita | Neveras con A/t | 44932 | Octavio corao | Jhonatan Acuña |  | NO | 44932 | Fuga en el sistema ,bajo nivel de refrigerante | Sistema encontrado en 15% se activa busqueda de fuga ,sin visualizar ninguna fuga | mecanica |  | 0.4 | 0.408 | Cerrada | 44932
RM23-19011 | Mi Negocio | La florida | Bajo Nivel de refrigerante | 44944 | Octavio Corao | Pablo Castañeda |  | SI | 44944 | Fuga en la valvula de expansión del reach-in de hielo | Se remplazo la valvula quedando el usuario operativo | Mecanica | 0.2 | 0.55 |  | Cerrada | 44579
RM23-18958 | Excelsior Gama | Manzanares | Busqueda de fuga | 44935 | Octavio Corao | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | NO | 44935 | fuga en la valvula de inyeccion de liquido del compresor n¦6 | se corrige la fuga en la tuerca flare de la valvula. | mecanica | 0.25 | 0.65 |  | Cerrada | 44936
RM23-18982 | Excelsior Gama | Manzanares | Revision de Reach-In de Helados | 44934 | Octavio Corao | Alexis Armas | Leonardo Jaimes | NO | 44934 | Cables de la acometida de los ventiladores desconectados. | Se reviza parte electrica reconectando la linea de alimentacion | electrica |  | 0.5 | 81kg | Cerrada | 45240